吕梁市农业农村局住宅楼

热负荷计算书

| 工程名称 | 吕梁市农业农村局住宅楼 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 吕梁市建筑勘察设计院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月3日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17835686617 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	8

# 建筑概况

| 地理位置 | 山西-吕梁 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 37.52 |  |
| 东经 | 111.14 |  |
| 建筑名称 | 吕梁市农业农村局住宅楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 1021.76 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 87° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -12.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.244 |
| 外墙构造一 | 0.254 |
| 阳台隔墙构造一 | 0.342 |

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.449(修正前：0.435) |
| 楼梯间隔墙构造一 | 0.449(修正前：0.435) |
| 户间隔墙构造一 | 0.449(修正前：0.435) |
| 控温房间楼板构造一 | 0.517(修正前：0.656) |

# 封闭阳台构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 阳台顶板构造一 | 0.517(修正前：0.688) |
| 阳台底板构造一 | 0.517(修正前：0.688) |
| 阳台栏板构造一 | 0.517(修正前：0.688) |

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.126 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.082 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 下限+塑料窗框+白玻璃窗+空气厚度12+12mm | 1.45 | 0.57 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 钢板-硬质聚氨酯泡沫塑料15-钢板 | 1.16 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 22024 | 988.76 | 22.27 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 812.04 | 27.12 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1-B@1 | 1005@1 | 卧室 | 19 | 18 | 350 | 59 | 0 | 41 | 189 | 449 | 638 | 23.8 | 33.8 |
|  |  | 1006@1 | 卧室 | 14 | 18 | 243 | 23 | 0 | 27 | 145 | 293 | 437 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 1013@1 | 卧室 | 15 | 18 | 335 | 23 | 0 | 36 | 149 | 394 | 543 | 26.4 | 36.4 |
|  |  | 1014@1 | 客厅 | 11 | 18 | 126 | 50 | 0 | 18 | 108 | 193 | 301 | 17.9 | 27.9 |
|  |  | 1023@1 | 厨房 | 11 | 18 | 503 | 115 | 0 | 62 | 107 | 680 | 787 | 63.3 | 73.3 |
|  |  | 1024@1 | 卫生间 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0 | 7 | 35 | 72 | 107 | 20.9 | 30.9 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1622 | 270 | 0 | 189 | 733 | 2081 | 2814 | 28.4 | 38.4 |
|  | 1-C@1 | 1007@1 | 卧室 | 14 | 18 | 241 | 23 | 0 | 26 | 143 | 291 | 433 | 20.4 | 30.4 |
|  |  | 1008@1 | 卧室 | 14 | 18 | 203 | 59 | 0 | 26 | 143 | 288 | 430 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 1016@1 | 客厅 | 10 | 18 | 123 | 50 | 0 | 17 | 99 | 191 | 289 | 19.4 | 29.4 |
|  |  | 1017@1 | 卧室 | 11 | 18 | 159 | 23 | 0 | 18 | 107 | 201 | 308 | 18.8 | 28.8 |
|  |  | 1025@1 | 厨房 | 10 | 18 | 474 | 115 | 0 | 59 | 96 | 648 | 744 | 67.5 | 77.5 |
|  |  | 1026@1 | 卫生间 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0 | 7 | 34 | 72 | 106 | 21.5 | 31.5 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1266 | 270 | 0 | 154 | 621 | 1690 | 2310 | 27.2 | 37.2 |
|  | 1-D@1 | 1009@1 | 卧室 | 14 | 18 | 203 | 59 | 0 | 26 | 143 | 288 | 430 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 1010@1 | 卧室 | 14 | 18 | 241 | 23 | 0 | 26 | 143 | 291 | 433 | 20.4 | 30.4 |
|  |  | 1018@1 | 卧室 | 11 | 18 | 159 | 23 | 0 | 18 | 107 | 201 | 308 | 18.8 | 28.8 |
|  |  | 1019@1 | 客厅 | 10 | 18 | 123 | 50 | 0 | 17 | 99 | 191 | 289 | 19.4 | 29.4 |
|  |  | 1027@1 | 厨房 | 10 | 18 | 474 | 115 | 0 | 59 | 96 | 648 | 744 | 67.5 | 77.5 |
|  |  | 1028@1 | 卫生间 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0 | 7 | 34 | 72 | 106 | 21.5 | 31.5 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1266 | 270 | 0 | 154 | 621 | 1690 | 2310 | 27.2 | 37.2 |
|  | 1-E@1 | 1011@1 | 卧室 | 14 | 18 | 243 | 23 | 0 | 27 | 145 | 293 | 437 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 1012@1 | 卧室 | 19 | 18 | 350 | 59 | 0 | 41 | 189 | 449 | 638 | 23.8 | 33.8 |
|  |  | 1021@1 | 客厅 | 11 | 18 | 126 | 50 | 0 | 18 | 108 | 193 | 301 | 17.9 | 27.9 |
|  |  | 1022@1 | 卧室 | 15 | 18 | 335 | 23 | 0 | 36 | 149 | 394 | 543 | 26.4 | 36.4 |
|  |  | 1029@1 | 厨房 | 11 | 18 | 503 | 115 | 0 | 62 | 107 | 680 | 787 | 63.3 | 73.3 |
|  |  | 1030@1 | 卫生间 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0 | 7 | 35 | 72 | 107 | 20.9 | 30.9 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1622 | 270 | 0 | 189 | 733 | 2081 | 2814 | 28.4 | 38.4 |
|  | 合计 |  |  | 271 |  | 5776 | 1080 | 0 | 686 | 2707 | 7542 |  | 27.9 |  |
| 2层 | 1-B@2 | 1005@2 | 卧室 | 19 | 18 | 292 | 59 | 0 | 35 | 189 | 386 | 574 | 20.4 | 30.4 |
|  |  | 1006@2 | 卧室 | 14 | 18 | 197 | 12 | 0 | 21 | 145 | 230 | 375 | 15.9 | 25.9 |
|  |  | 1013@2 | 卧室 | 15 | 18 | 281 | 12 | 0 | 29 | 149 | 323 | 472 | 21.7 | 31.7 |
|  |  | 1014@2 | 客厅 | 11 | 18 | 98 | 50 | 0 | 15 | 108 | 164 | 272 | 15.1 | 25.1 |
|  |  | 1023@2 | 厨房 | 11 | 18 | 468 | 61 | 0 | 53 | 107 | 583 | 690 | 54.3 | 64.3 |
|  |  | 1024@2 | 卫生间 | 3 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6 | 35 | 63 | 97 | 18.1 | 28.1 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1394 | 195 | 0 | 159 | 733 | 1748 | 2481 | 23.9 | 33.9 |
|  | 1-C@2 | 1007@2 | 卧室 | 14 | 18 | 196 | 12 | 0 | 21 | 143 | 229 | 372 | 16.0 | 26.0 |
|  |  | 1008@2 | 卧室 | 14 | 18 | 167 | 59 | 0 | 23 | 143 | 248 | 391 | 17.4 | 27.4 |
|  |  | 1016@2 | 客厅 | 10 | 18 | 98 | 50 | 0 | 15 | 99 | 164 | 262 | 16.6 | 26.6 |
|  |  | 1017@2 | 卧室 | 11 | 18 | 127 | 12 | 0 | 14 | 107 | 153 | 260 | 14.3 | 24.3 |
|  |  | 1025@2 | 厨房 | 10 | 18 | 443 | 61 | 0 | 50 | 96 | 555 | 651 | 57.8 | 67.8 |
|  |  | 1026@2 | 卫生间 | 3 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6 | 34 | 63 | 96 | 18.7 | 28.7 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1088 | 195 | 0 | 128 | 621 | 1412 | 2032 | 22.7 | 32.7 |
|  | 1-D@2 | 1009@2 | 卧室 | 14 | 18 | 167 | 59 | 0 | 23 | 143 | 248 | 391 | 17.4 | 27.4 |
|  |  | 1010@2 | 卧室 | 14 | 18 | 196 | 12 | 0 | 21 | 143 | 229 | 372 | 16.0 | 26.0 |
|  |  | 1018@2 | 卧室 | 11 | 18 | 127 | 12 | 0 | 14 | 107 | 153 | 260 | 14.3 | 24.3 |
|  |  | 1019@2 | 客厅 | 10 | 18 | 98 | 50 | 0 | 15 | 99 | 164 | 262 | 16.6 | 26.6 |
|  |  | 1027@2 | 厨房 | 10 | 18 | 443 | 61 | 0 | 50 | 96 | 555 | 651 | 57.8 | 67.8 |
|  |  | 1028@2 | 卫生间 | 3 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6 | 34 | 63 | 96 | 18.7 | 28.7 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1088 | 195 | 0 | 128 | 621 | 1412 | 2032 | 22.7 | 32.7 |
|  | 1-E@2 | 1011@2 | 卧室 | 14 | 18 | 197 | 12 | 0 | 21 | 145 | 230 | 375 | 15.9 | 25.9 |
|  |  | 1012@2 | 卧室 | 19 | 18 | 292 | 59 | 0 | 35 | 189 | 385 | 574 | 20.4 | 30.4 |
|  |  | 1021@2 | 客厅 | 11 | 18 | 98 | 50 | 0 | 15 | 108 | 164 | 272 | 15.1 | 25.1 |
|  |  | 1022@2 | 卧室 | 15 | 18 | 281 | 12 | 0 | 29 | 149 | 323 | 472 | 21.7 | 31.7 |
|  |  | 1029@2 | 厨房 | 11 | 18 | 468 | 61 | 0 | 53 | 107 | 583 | 690 | 54.3 | 64.3 |
|  |  | 1030@2 | 卫生间 | 3 | 18 | 57 | 0 | 0 | 6 | 35 | 63 | 97 | 18.1 | 28.1 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1394 | 195 | 0 | 159 | 733 | 1748 | 2481 | 23.9 | 33.9 |
|  | 合计 |  |  | 271 |  | 4964 | 781 | 0 | 575 | 2707 | 6320 |  | 23.3 |  |
| 3层 | 1-B@3 | 1005@3 | 卧室 | 19 | 18 | 433 | 59 | 0 | 49 | 189 | 541 | 730 | 28.6 | 38.6 |
|  |  | 1006@3 | 卧室 | 14 | 18 | 305 | 0 | 0 | 30 | 145 | 335 | 480 | 23.2 | 33.2 |
|  |  | 1013@3 | 卧室 | 15 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 149 | 432 | 581 | 29.0 | 39.0 |
|  |  | 1014@3 | 客厅 | 11 | 18 | 179 | 50 | 0 | 23 | 108 | 252 | 360 | 23.4 | 33.4 |
|  |  | 1023@3 | 厨房 | 11 | 18 | 549 | 0 | 0 | 55 | 107 | 603 | 711 | 56.2 | 66.2 |
|  |  | 1024@3 | 卫生间 | 3 | 18 | 83 | 0 | 0 | 8 | 35 | 91 | 126 | 26.3 | 36.3 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1941 | 109 | 0 | 205 | 733 | 2255 | 2988 | 30.8 | 40.8 |
|  | 1-C@3 | 1007@3 | 卧室 | 14 | 18 | 302 | 0 | 0 | 30 | 143 | 333 | 475 | 23.3 | 33.3 |
|  |  | 1008@3 | 卧室 | 14 | 18 | 274 | 59 | 0 | 33 | 143 | 365 | 508 | 25.6 | 35.6 |
|  |  | 1016@3 | 客厅 | 10 | 18 | 172 | 50 | 0 | 22 | 99 | 245 | 343 | 24.8 | 34.8 |
|  |  | 1017@3 | 卧室 | 11 | 18 | 207 | 0 | 0 | 21 | 107 | 227 | 334 | 21.2 | 31.2 |
|  |  | 1025@3 | 厨房 | 10 | 18 | 515 | 0 | 0 | 51 | 96 | 566 | 662 | 59.0 | 69.0 |
|  |  | 1026@3 | 卫生间 | 3 | 18 | 82 | 0 | 0 | 8 | 34 | 90 | 124 | 26.9 | 36.9 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1551 | 109 | 0 | 166 | 621 | 1826 | 2447 | 29.4 | 39.4 |
|  | 1-D@3 | 1009@3 | 卧室 | 14 | 18 | 274 | 59 | 0 | 33 | 143 | 365 | 508 | 25.6 | 35.6 |
|  |  | 1010@3 | 卧室 | 14 | 18 | 302 | 0 | 0 | 30 | 143 | 333 | 475 | 23.3 | 33.3 |
|  |  | 1018@3 | 卧室 | 11 | 18 | 207 | 0 | 0 | 21 | 107 | 227 | 334 | 21.2 | 31.2 |
|  |  | 1019@3 | 客厅 | 10 | 18 | 172 | 50 | 0 | 22 | 99 | 245 | 343 | 24.8 | 34.8 |
|  |  | 1027@3 | 厨房 | 10 | 18 | 515 | 0 | 0 | 51 | 96 | 566 | 662 | 59.0 | 69.0 |
|  |  | 1028@3 | 卫生间 | 3 | 18 | 82 | 0 | 0 | 8 | 34 | 90 | 124 | 26.9 | 36.9 |
|  |  | 合计 |  | 62 |  | 1551 | 109 | 0 | 166 | 621 | 1826 | 2447 | 29.4 | 39.4 |
|  | 1-E@3 | 1011@3 | 卧室 | 14 | 18 | 305 | 0 | 0 | 30 | 145 | 335 | 480 | 23.2 | 33.2 |
|  |  | 1012@3 | 卧室 | 19 | 18 | 433 | 59 | 0 | 49 | 189 | 541 | 729 | 28.6 | 38.6 |
|  |  | 1021@3 | 客厅 | 11 | 18 | 179 | 50 | 0 | 23 | 108 | 252 | 360 | 23.4 | 33.4 |
|  |  | 1022@3 | 卧室 | 15 | 18 | 393 | 0 | 0 | 39 | 149 | 432 | 581 | 29.0 | 39.0 |
|  |  | 1029@3 | 厨房 | 11 | 18 | 549 | 0 | 0 | 55 | 107 | 603 | 711 | 56.2 | 66.2 |
|  |  | 1030@3 | 卫生间 | 3 | 18 | 83 | 0 | 0 | 8 | 35 | 91 | 126 | 26.3 | 36.3 |
|  |  | 合计 |  | 73 |  | 1941 | 109 | 0 | 205 | 733 | 2255 | 2988 | 30.8 | 40.8 |
|  | 合计 |  |  | 271 |  | 6985 | 436 | 0 | 742 | 2707 | 8163 |  | 30.2 |  |
| 总计 |  |  |  | 812 |  | 17726 | 2296 | 0 | 2002 |  | 22024 |  | 27.1 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1005@1[卧室] | 西外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.12 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.5 | 0.00 | 81.5 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 非周边地面 | 10.96 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 27.5 |  |  | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
|  | 周边地面 | 7.94 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 |
| 1006@1,1011@1[卧室] | 南外墙 | 8.98 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 非周边地面 | 7.17 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 18.0 |  |  | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 18.0 |
|  | 周边地面 | 7.30 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 28.1 |  |  | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 1007@1,1010@1[卧室] | 南外墙 | 8.82 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 68.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 非周边地面 | 7.07 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 17.8 |  |  | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 27.8 |  |  | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 1008@1,1009@1[卧室] | 与非采暖阳台相邻外墙 | 7.59 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.68 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 非周边地面 | 14.27 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 35.8 |  |  | 0.00 | 35.8 | 0.00 | 35.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |
| 1012@1[卧室] | 东外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.11 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.4 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 非周边地面 | 10.96 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 27.5 |  |  | 0.00 | 27.5 | 0.00 | 27.5 |
|  | 周边地面 | 7.93 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 |
| 1013@1[卧室] | 西外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 非周边地面 | 3.05 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 7.7 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 周边地面 | 11.87 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 45.7 |  |  | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 1014@1,1021@1[客厅] | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 非周边地面 | 10.80 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 27.1 |  |  | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 1016@1,1019@1[客厅] | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 非周边地面 | 9.86 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 24.7 |  |  | 0.00 | 24.7 | 0.00 | 24.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 |
| 1017@1,1018@1[卧室] | 北外墙 | 5.24 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 40.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 79.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 非周边地面 | 6.30 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 17.0 |  |  | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 1022@1[卧室] | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 东外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 非周边地面 | 3.05 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 7.7 |  |  | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 周边地面 | 11.86 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 45.7 |  |  | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 1023@1,1029@1[厨房] | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 8.22 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 63.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.58 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 203.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 非周边地面 | 5.20 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 13.0 |  |  | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 周边地面 | 5.54 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 21.4 |  |  | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 21.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787 |
| 1024@1,1030@1[卫生间] | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 非周边地面 | 3.46 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 8.7 |  |  | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 8.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
| 1025@1,1027@1[厨房] | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 7.52 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.16 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 184.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 非周边地面 | 4.55 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 11.4 |  |  | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 周边地面 | 5.06 | 0.13 | 18 | 30.6 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744 |
| 1026@1,1028@1[卫生间] | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 非周边地面 | 3.36 | 0.08 | 18 | 30.6 | 1.0 | 8.4 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.00 | 8.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7542 |
| 1005@2[卧室] | 西外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.12 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.5 | 0.00 | 81.5 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 1006@2,1011@2[卧室] | 南外墙 | 8.98 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 1007@2,1010@2[卧室] | 南外墙 | 8.82 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 68.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 1008@2,1009@2[卧室] | 与非采暖阳台相邻外墙 | 7.59 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.68 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 |
| 1012@2[卧室] | 东外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.11 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.4 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 1013@2[卧室] | 西外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 1014@2,1021@2[客厅] | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |
| 1016@2,1019@2[客厅] | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 1017@2,1018@2[卧室] | 北外墙 | 5.24 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 40.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 79.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 1022@2[卧室] | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 东外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 1023@2,1029@2[厨房] | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 8.22 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 63.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.58 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 203.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 1024@2,1030@2[卫生间] | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 1025@2,1027@2[厨房] | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 7.52 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.16 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 184.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 |
| 1026@2,1028@2[卫生间] | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6320 |
| 1005@3[卧室] | 屋顶 | 18.91 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.00 | 141.2 |
|  | 西外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.12 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.5 | 0.00 | 81.5 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 1006@3,1011@3[卧室] | 屋顶 | 14.47 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 南外墙 | 8.98 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 1007@3,1010@3[卧室] | 屋顶 | 14.27 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 106.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 南外墙 | 8.82 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 68.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 119.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 户墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 |
| 1008@3,1009@3[卧室] | 屋顶 | 14.27 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 106.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 7.59 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.68 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 41.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.6 | 0.00 | 41.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 |
| 1012@3[卧室] | 屋顶 | 18.89 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 141.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.1 | 0.00 | 141.1 |
|  | 东外墙 | 12.69 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 11.11 | 0.34 | 18 | 30.6 | 0.7 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.4 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 0.7 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 不采暖封闭阳台门 | 1.89 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.7 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |
| 1013@3[卧室] | 屋顶 | 14.92 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 111.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.00 | 111.4 |
|  | 西外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |
| 1014@3,1021@3[客厅] | 屋顶 | 10.80 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.6 | 0.00 | 80.6 |
|  | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 1016@3,1019@3[客厅] | 屋顶 | 9.86 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 户墙 | 6.54 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 1.16 | 18 | 30.6 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 1017@3,1018@3[卧室] | 屋顶 | 10.70 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 79.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 北外墙 | 5.24 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 40.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 79.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 1022@3[卧室] | 屋顶 | 14.91 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 111.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.00 | 111.3 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
|  | 东外墙 | 15.57 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 121.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.00 | 115.0 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 99.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.8 | 0.00 | 104.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |
| 1023@3,1029@3[厨房] | 屋顶 | 10.74 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 80.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.00 | 80.2 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 8.22 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 63.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.58 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 203.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.00 | 213.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |
| 1024@3,1030@3[卫生间] | 屋顶 | 3.46 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1025@3,1027@3[厨房] | 屋顶 | 9.60 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 71.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
|  | 东外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 西外墙 | 2.67 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 20.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 北外墙 | 7.52 | 0.25 | 18 | 30.6 | 1.0 | 58.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 西外窗 | 1.76 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 北外窗 | 4.16 | 1.45 | 18 | 30.6 | 1.0 | 184.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.0 | 0.00 | 194.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 |
| 1026@3,1028@3[卫生间] | 屋顶 | 3.36 | 0.24 | 18 | 30.6 | 1.0 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.1 |
|  | 户墙 | 6.93 | 0.45 | 18 | 30.6 | 0.6 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8163 |
| 吕梁市农业农村局住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22024 |