建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 吕梁市农业农村局住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山西-吕梁-离石 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 吕梁市建筑勘察设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17835686617 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 吕梁市农业农村局住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山西-吕梁-离石 |
| 气候子区 | 寒冷A区 |
| 建筑面积 | 地上1021㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 10.6m |
| 北向角度 | 87 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 采暖期天数（d） | 127 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -11.70 |

# 设计依据

1. 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 600.0 | 1005.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆找平 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 白灰焦渣找坡层 | 0.290 | 3.950 | 1000.0 | 750.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋砼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 白灰砂浆面层 | 0.810 | 10.750 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 0.027 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 石膏板面层 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 模塑聚苯板(EPS)(P=15~30) | 0.041 | 0.392 | 22.5 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆面层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 0.030 | 0.365 | 28.5 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（5） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气砼砌砖 | 0.160 | 2.730 | 600.0 | 316.3 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（7） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 多孔砖墙 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 1281.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3164.03 |
| 体形系数 | 0.40 |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.57) |
| 结论 | 满足 |

## 开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001@1 | 7.600 | 15.248 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1023@1 | 4.584 | 12.800 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1025@1 | 4.164 | 11.680 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1027@1 | 4.164 | 11.680 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1029@1 | 4.584 | 12.800 | 0.36 | 0.30 | 不满足 |
| 东向 | 1001@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1003@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1004@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1023@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1025@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1027@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1029@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1001@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1002@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1004@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1023@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1025@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1027@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 1029@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001@1 | 7.600 | 15.248 | 0.50 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1029@1 | 4.584 | 12.800 | 0.36 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1029@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 1029@1 | 1.760 | 4.432 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗传热系数

本工程无此项内容

### 天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 10 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 115 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 3.549 | 1.533 |
| 白灰焦渣找坡层 | 70 | 0.290 | 3.950 | 1.00 | 0.241 | 0.953 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 白灰砂浆面层 | 20 | 0.810 | 10.750 | 1.00 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 3.953 | 3.982 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（7） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 多孔砖墙 | 370 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.638 | 5.023 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 100 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 3.086 | 1.333 |
| 石膏板面层 | 12 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.036 | 0.192 |
| 各层之和∑ | 502 | － | － | － | 3.782 | 6.793 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1 外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 188.81 | 1.000 | 0.25 | 6.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 214.38 | 1.000 | 0.25 | 6.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 140.88 | 1.000 | 0.25 | 6.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 140.88 | 1.000 | 0.25 | 6.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 684.95 | 1.000 | 0.25 | 6.79 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.522 | 2.486 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-3的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

## 非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的隔墙

### 楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（5） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气砼砌砖 | 250 | 0.160 | 2.730 | 1.25 | 1.250 | 4.266 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 25 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 0.772 | 0.333 |
| 石膏板面层 | 12 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.036 | 0.192 |
| 各层之和∑ | 307 | － | － | － | 2.079 | 5.035 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 0.15 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

## 分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢板-硬质聚氨酯泡沫塑料15-钢板 | 25.20 | 1.000 | 1.16 | 满足 |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 供暖温差大于5K的隔墙

### 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（5） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气砼砌砖 | 250 | 0.160 | 2.730 | 1.25 | 1.250 | 4.266 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 25 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 0.772 | 0.333 |
| 石膏板面层 | 12 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.036 | 0.192 |
| 各层之和∑ | 307 | － | － | － | 2.079 | 5.035 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 0.15 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

## 外窗

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+塑料窗框+白玻璃窗+空气厚度12+12mm | 18 | 1.45 | 0.49 | 0.800 |  |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.50 | 满足 |
|  | 1002@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.48 | 满足 |
|  | 1003@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.48 | 满足 |
|  | 1004@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.50 | 满足 |
|  | 1006@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1007@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1010@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1011@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
| 北向 | 1013@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1015@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.17 | 满足 |
|  | 1017@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.26 | 满足 |
|  | 1018@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.26 | 满足 |
|  | 1020@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.17 | 满足 |
|  | 1022@1 | 18 | 1.45 | 1.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1023@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.36 | 满足 |
|  | 1025@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.36 | 满足 |
|  | 1027@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.36 | 满足 |
|  | 1029@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.36 | 满足 |
| 东向 | 1001@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1003@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1023@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1025@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1027@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1029@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 1001@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1002@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1023@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1025@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1027@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
|  | 1029@1 | 18 | 1.45 | 1.50 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-3的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 保温材料层R | 1.667 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 地下墙

本工程无此项内容

## 变形缝构造

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0616 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.2.7条 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

## 封闭阳台

本工程无此项内容

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 满足 |  |
| 12 | 外窗 | 满足 |  |
| 13 | 周边地面 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 综合权衡

### 计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.40 |  |  | 0.41 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.24 |  |  | 0.25 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.33 |  |  | 0.35 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.60 |  |  | 0.35 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 0.45 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.67 |  |  | 1.79 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.50 | 1.45 | 0.49 | ≤0.30 | 1.80 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.50 | —— |
|  | 北向 | 0.36 | 1.45 | 0.48 | ≤0.30 | 1.80 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.50 | —— |
|  | 东向 | 0.40 | 1.45 | 0.49 | ≤0.30 | 1.80 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.50 | —— |
|  | 西向 | 0.40 | 1.45 | 0.49 | ≤0.30 | 1.80 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 1.50 | —— |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

### 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 年耗热量(kWh/㎡) | 25.80 | 28.44 |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 32.25 | 35.55 |
| 标准依据 | 《山西省居住建筑节能设计标准》DBJ04/242-2019第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 周边地面 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |
| 6 | 外窗 | 满足 |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 9 | 供暖温差大于5K的隔墙 | 满足 |
| 10 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |