4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

2. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下） 水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（白板） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm 2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下） 水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm 外墙构造：外墙构造一：（由外到内） 岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋承重混凝土空心砌块 210mm 4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下） 聚苯乙烯泡沫塑料（白板） 90mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 300mm 5. 外窗：双银Low-E中空玻璃 空气层12mm 塑钢 K玻=1.70： 传热系数1.730W/m^2.K，自身遮阳系数0.470 6. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）： 传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750 7. 天窗：双银Low-E中空玻璃 空气层12mm 塑钢 K玻=1.70： 传热系数1.730W/m^2.K，自身遮阳系数0.470 8. 周边地面构造：周边地面构造一： 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（2） 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm＋夯实粘土(ρ=2000) 1680mm

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：