[image: image5.png]




空调系统节能率计算书
居住建筑
	工程名称
	青年教师公寓改造-融·界

	工程地点
	四川-绵阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2020年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T19114047745 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


33.2
计算方法


44
围护结构概况


45
房间类型


45.1
房间表


55.2
作息时间表


56
设计系统


56.1
系统类型


66.2
制冷系统


66.2.1
多联机/单元式空调能耗


66.3
供暖系统


66.3.1
多联机/单元式热泵能耗


67
参照系统


67.1
系统类型


67.2
制冷系统


67.3
供暖系统


68
计算结果


109
附录


109.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


109.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


119.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


129.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	青年教师公寓改造-融·界

	工程地点
	四川-绵阳

	地理位置
	北纬：31.50°
	东经：104.70°

	建筑面积(m2)
	地上2943    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	8829.33

	建筑外表面积(m2)
	2985.35

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
3.2 计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
4 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.34

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.13

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数(夏季)
	遮阳
系数(冬季)

	
	南向
	0.00
	－
	0.00
	0.00

	
	北向
	0.21
	3.90
	0.58
	0.58

	
	东向
	0.23
	3.90
	0.57
	0.57

	
	西向
	0.23
	3.90
	0.58
	0.58


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


5.2 作息时间表
详见附录
6 设计系统
6.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	568.09
	2074(2),2051(2),2043(2),2038(2),2032(2),2031(2),2008(2),3075(3),3070(3),3056(3),3050(3),3035(3),3030(3),3010(3),4002(4),4017(4),4016(4),4009(4),4008(4),4007(4),4006(4),5024(5),5023(5),5018(5),5013(5),5011(5),5007(5),5002(5)

	Sys111
	单元式房间空调器
	2.70
	1.90
	1032.16
	1007(1),1006(1),2112(2),2108(2),2104(2),2095(2),2090(2),2085(2),2084(2),2079(2),2060(2),2054(2),2048(2),2046(2),2044(2),2042(2),2026(2),2019(2),2018(2),2016(2),3096(3),3107(3),3106(3),3103(3),3102(3),3093(3),3083(3),3080(3),3078(3),3076(3),3061(3),3057(3),3055(3),3047(3),3045(3),3039(3),3025(3),3020(3),4020(4),4027(4),4026(4),4025(4),4024(4),4023(4),4022(4),4021(4),4019(4),4018(4),4015(4),4014(4),4013(4),4012(4),4011(4),4010(4),4005(4),4003(4),5026(5),5036(5),5037(5),5034(5),5033(5),5032(5),5030(5),5029(5),5028(5),5027(5),5020(5),5019(5),5017(5),5016(5),5015(5),5009(5),5005(5),5004(5)


6.2 制冷系统
6.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys111
	2.30
	73809
	32091


6.3 供暖系统
6.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys111
	1.90
	113879
	59936


7 参照系统
7.1 系统类型
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


7.2 制冷系统
	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	89247
	27045


7.3 供暖系统
	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	93723
	31241


8 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	25.82
	－

	
	耗热量
	40.13
	－

	
	冷热合计
	65.95
	－

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-18.66%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	10.90
	9.19
	

	
	供冷合计
	10.90
	9.19
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	-91.85%

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	20.36
	10.62
	

	
	供暖合计
	20.36
	10.62
	

	空调系统电耗
	31.27
	19.80
	-57.89%


[image: image2.png]BT B REFEI A

L LS
CHRHKR
LRE Y S8
LE2 13 IWE ST vt |
L LS b
m KSR
LE21ZIWE ST 58




[image: image3.png]ZIRERREFEHI AL

L LS
CHRHKR
LRE Y S8
LE2 13 IWE ST vt |
L LS b
m KSR
LE21ZIWE ST 58





[image: image4.png]REFERS L EL 77 Bl (kwh/m’)

it Es

LE s

SR
AT

Pt
R
RS
e ———

R [ ZRR




9 附录
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	走廊
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Sys111
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
3

[image: image5.png]