浙江省公共建筑节能设计

计算报告书

（丙类建筑）

| 工程名称 | 明达楼改建 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月6日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17858758183 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	有关说明	4

4	规定性指标检查	5

4.1	工程材料	5

4.2	窗墙比	6

4.2.1	窗墙比	6

4.2.2	外窗表	6

4.3	可见光透射比	8

4.4	天窗	8

4.4.1	天窗屋顶比	8

4.4.2	天窗类型	8

4.5	屋顶构造	9

4.5.1	屋顶构造一	9

4.6	外墙构造	9

4.6.1	外墙构造一	9

4.7	挑空楼板构造	10

4.7.1	挑空楼板构造一	10

4.8	地下墙构造	10

4.9	地面构造	10

4.9.1	地面构造一	10

4.10	外窗热工	11

4.10.1	外窗构造	11

4.10.2	外遮阳类型	11

4.10.3	平均遮阳系数	11

4.10.4	平均传热系数	14

4.10.5	总体热工性能	17

4.11	外窗气密性	17

4.12	幕墙气密性	17

4.13	规定性指标检查结论	18

5	热工性能权衡判断	18

5.1	说明	18

5.2	综合权衡	18

5.2.1	计算条件	18

5.2.2	综合权衡	19

5.3	综合权衡判断结论	19

# 建筑概况

| 工程名称 | 明达楼改建 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |  |
| 建筑类型 | 丙类公共建筑 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.87° | 东经：120.05° |
| 建筑(节能计算)面积 | 地上7827㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 35222.34 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7509.14 |  |
| 体型系数 | 0.21 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)

2. 《浙江省民用建筑绿色设计标准》(DB33/1092-2013)

3. 《浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定》

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

6. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

7. 《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)

# 有关说明

1. 本建筑节能计算方法依据《民用建筑热工设计规范》(GB50176)；

2. 本建筑节能设计取值依据《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)和《浙江省民用建筑绿色设计标准》(DB33/1092-2013)；

3. 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定》（2009年版）和《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)的相关要求进行建筑节能综合计算（权衡判断）；

4. 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)规定的节能50%水平；

5. 建筑类别依据浙江省《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007）第4.1.4条划分。

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.207 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块（B07） | 0.180 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石或卵石混凝土 | 1.280 | 13.116 | 2200.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.317 | 28.0 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.684 | 150.0 | 1340.0 | 0.0000 |  |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15 |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 细木工板 | 0.093 | 1.958 | 300.0 | 1890.0 | 0.0000 |  |
| 30x40杉木搁栅 | 0.140 | 3.850 | 500.0 | 2912.0 | 0.0000 |  |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 0.048 | 0.791 | 130.0 | 1380.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1407.02 | 2068.93 | 0.68 | 0.50 | 不满足 |
| 北向 | 859.49 | 2068.91 | 0.42 | 0.50 | 满足 |
| 东向 | 111.01 | 633.99 | 0.18 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 95.22 | 713.19 | 0.13 | 0.50 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各个朝向窗墙比不超过0.5 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1407.02 |  | 6.20×4.50 | 1 | 1 | 27.89 | 27.89 |
|  |  | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | 6.21×4.50 | 1 | 1 | 27.92 | 27.92 |
|  |  | 16.40×4.50 | 2 | 1 | 73.80 | 73.80 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2,4 | 6 | 18.45 | 110.70 |
|  |  | 4.30×4.50 | 2 | 1 | 19.35 | 19.35 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2,4 | 2 | 18.45 | 36.90 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2,4 | 2 | 18.45 | 36.90 |
|  |  | 3.90×4.50 | 2 | 1 | 17.54 | 17.54 |
|  |  | 4.10×4.50 | 2 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 3 | 18.45 | 55.35 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 3 | 18.45 | 55.35 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 8.20×4.50 | 3 | 1 | 36.90 | 36.90 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.44 | 18.44 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 2 | 18.46 | 36.91 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 2 | 18.45 | 36.90 |
|  |  | 4.11×4.50 | 3 | 1 | 18.50 | 18.50 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 2 | 18.46 | 36.92 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.44 | 18.44 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3~4 | 2 | 18.45 | 36.90 |
|  |  | 4.10×4.50 | 3 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 4 | 2 | 18.45 | 36.89 |
|  |  | 4.10×4.50 | 4 | 2 | 18.45 | 36.90 |
|  |  | 4.10×4.50 | 4 | 1 | 18.45 | 18.45 |
|  |  | 4.10×4.50 | 4 | 1 | 18.44 | 18.44 |
|  |  | 6.36×4.50 | 4 | 1 | 28.63 | 28.63 |
|  | C1528 | 3.00×2.80 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  | C1528 | 2.50×2.80 | 1,5 | 3 | 7.00 | 21.00 |
|  | C1528 | 1.50×2.80 | 1~2,5 | 5 | 4.20 | 21.00 |
|  | C16040 | 11.43×4.00 | 2 | 1 | 45.71 | 45.71 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 5 | 8 | 3.78 | 30.24 |
|  | C1821 | 2.00×2.10 | 5 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  | C2721 | 2.70×2.10 | 5 | 9 | 5.67 | 51.03 |
|  | C3030 | 3.00×3.00 | 4 | 3 | 9.00 | 27.00 |
|  | C3031 | 3.20×3.10 | 1 | 2 | 9.92 | 19.84 |
|  | C3031 | 3.00×3.80 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 |
|  | C3031 | 3.00×3.10 | 1 | 11 | 9.30 | 102.30 |
|  | C5030 | 5.00×3.00 | 3 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 北向 859.49 |  | 8.29×4.50 | 1 | 1 | 37.30 | 37.30 |
|  |  | 12.30×4.50 | 2 | 1 | 55.34 | 55.34 |
|  |  | 8.20×4.50 | 3 | 1 | 36.90 | 36.90 |
|  |  | 8.20×4.50 | 4 | 1 | 36.92 | 36.92 |
|  |  | 12.30×4.50 | 5 | 1 | 55.35 | 55.35 |
|  | C1021 | 1.09×2.10 | 2 | 1 | 2.29 | 2.29 |
|  | C1513 | 2.00×1.30 | 1~5 | 8 | 2.60 | 20.80 |
|  | C1513 | 1.50×1.30 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  | C2321 | 2.38×2.10 | 2 | 1 | 4.99 | 4.99 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 3~5 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  | C3037 | 3.00×2.80 | 1~3 | 7 | 8.40 | 58.80 |
|  | C3221 | 3.20×2.10 | 2~5 | 60 | 6.72 | 403.20 |
|  | C3221 | 4.00×2.10 | 4 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  | C3221 | 1.50×2.10 | 5 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C3224 | 3.20×2.40 | 1 | 15 | 7.68 | 115.20 |
| 东向 111.01 |  | 2.55×4.50 | 2~3 | 2 | 11.48 | 22.95 |
|  |  | 2.55×4.50 | 4 | 1 | 11.47 | 11.47 |
|  | C1528 | 1.50×2.80 | 5 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  | C1845 | 1.80×2.80 | 2~4 | 3 | 5.04 | 15.12 |
|  | C2721 | 2.70×2.10 | 5 | 1 | 5.67 | 5.67 |
|  | C3030 | 3.00×3.00 | 3~4 | 2 | 9.00 | 18.00 |
|  | C3037 | 3.00×2.80 | 1~2 | 4 | 8.40 | 33.60 |
| 西向 95.22 |  | 2.55×4.50 | 2~4 | 3 | 11.47 | 34.42 |
|  | C1528 | 1.50×2.80 | 5 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  | C1545 | 1.50×2.80 | 1~4 | 4 | 4.20 | 16.80 |
|  | C3030 | 3.00×3.00 | 4 | 1 | 9.00 | 9.00 |
|  | C3037 | 3.00×2.80 | 1~2 | 3 | 8.40 | 25.20 |
|  | C3037 | 2.00×2.80 | 2 | 1 | 5.60 | 5.60 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.68 | C1528 | 0.80 | 0.00 |
| 北向 | 0.42 | C3021 | 0.80 | 0.00 |
| 东向 | 0.18 | C2721 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.13 | C1528 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.1.5条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 200 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.284 | 2.739 |
| 聚合物砂浆（网格布） | － | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 40 | 0.048 | 0.791 | 1.00 | 0.833 | 0.659 |
| 碎石或卵石混凝土 | 20 | 1.280 | 13.116 | 1.00 | 0.016 | 0.205 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 聚合物砂浆（网格布） | － | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.317 | 1.10 | 2.576 | 0.898 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.10 | 0.011 | 0.039 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 40 | 0.260 | 4.207 | 1.00 | 0.154 | 0.647 |
| 各层之和∑ | 447 | － | － | － | 3.917 | 5.822 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第72页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B07） | 200 | 0.180 | 3.590 | 1.00 | 1.111 | 3.989 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.317 | 1.00 | 3.000 | 0.951 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 4.138 | 5.246 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 岩棉板 | 55 | 0.045 | 0.684 | 1.20 | 1.019 | 0.836 |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 30 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.417 | 0.510 |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.529 | 2.886 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第76页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 地下墙构造

本工程无此项内容

## 地面构造

### 地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.317 | 1.10 | 2.727 | 0.951 |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 2.821 | 2.491 |
| 导热阻R | 2.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.1.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层透明玻璃+通风空气层+隔热铝合金中空Low-E玻璃(1.3-2.0) | 65 | 2.00 | 1.00 | 1.000 | 内循环双层幕墙 |
| 2 | 6低透光热反射+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 18 | 2.20 | 0.14 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |

### 外遮阳类型

#### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳 | 0.140 | 1.000 | 0.570 |  |

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.891 | 27.891 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 3 |  | 1 | 1 | 27.923 | 27.923 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 4 |  | 2 | 1 | 73.802 | 73.802 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 5 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 6 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 7 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 8 |  | 2,4 | 6 | 18.450 | 110.700 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 9 |  | 2 | 1 | 19.352 | 19.352 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 10 |  | 2,4 | 2 | 18.448 | 36.896 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 11 |  | 2 | 1 | 18.451 | 18.451 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 12 |  | 2,4 | 2 | 18.449 | 36.899 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 13 |  | 2 | 1 | 17.543 | 17.543 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 14 |  | 2 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 15 |  | 3~4 | 3 | 18.450 | 55.351 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 16 |  | 3~4 | 3 | 18.450 | 55.349 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 17 |  | 3 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 18 |  | 3 | 1 | 18.452 | 18.452 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 19 |  | 3 | 1 | 18.451 | 18.451 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 20 |  | 3 | 1 | 18.449 | 18.449 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 21 |  | 3 | 1 | 36.898 | 36.898 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 22 |  | 3 | 1 | 18.445 | 18.445 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 23 |  | 3~4 | 2 | 18.457 | 36.914 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 24 |  | 3~4 | 2 | 18.450 | 36.900 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 25 |  | 3 | 1 | 18.505 | 18.505 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 26 |  | 3 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 27 |  | 3~4 | 2 | 18.460 | 36.919 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 28 |  | 3 | 1 | 18.441 | 18.441 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 29 |  | 3~4 | 2 | 18.451 | 36.902 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 30 |  | 3 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 31 |  | 4 | 2 | 18.447 | 36.895 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 32 |  | 4 | 2 | 18.451 | 36.902 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 33 |  | 4 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 34 |  | 4 | 1 | 18.441 | 18.441 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 35 |  | 4 | 1 | 28.633 | 28.633 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 36 | C1528 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 37 | C1528 | 1,5 | 3 | 7.000 | 21.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 38 | C1528 | 1~2,5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 39 | C16040 | 2 | 1 | 45.710 | 45.710 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 40 | C1821 | 5 | 8 | 3.780 | 30.240 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 41 | C1821 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 42 | C2721 | 5 | 9 | 5.670 | 51.030 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 43 | C3030 | 4 | 3 | 9.000 | 27.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 44 | C3031 | 1 | 2 | 9.920 | 19.840 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 45 | C3031 | 1 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 46 | C3031 | 1 | 11 | 9.300 | 102.300 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 47 | C5030 | 3 | 1 | 15.000 | 15.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1407.018 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.570 | 0.446 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 37.297 | 37.297 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 2 |  | 2 | 1 | 55.340 | 55.340 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 3 |  | 3 | 1 | 36.900 | 36.900 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 4 |  | 4 | 1 | 36.921 | 36.921 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 5 |  | 5 | 1 | 55.350 | 55.350 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 6 | C1021 | 2 | 1 | 2.287 | 2.287 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 7 | C1513 | 1~5 | 8 | 2.600 | 20.800 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 8 | C1513 | 1 | 1 | 1.950 | 1.950 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 9 | C2321 | 2 | 1 | 4.992 | 4.992 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 10 | C3021 | 3~5 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 11 | C3037 | 1~3 | 7 | 8.400 | 58.800 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 12 | C3221 | 2~5 | 60 | 6.720 | 403.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 13 | C3221 | 4 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 14 | C3221 | 5 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 15 | C3224 | 1 | 15 | 7.680 | 115.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 859.487 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.570 | 0.206 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~3 | 2 | 11.475 | 22.950 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 2 |  | 4 | 1 | 11.475 | 11.475 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 3 | C1528 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 4 | C1845 | 2~4 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 5 | C2721 | 5 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 6 | C3030 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 7 | C3037 | 1~2 | 4 | 8.400 | 33.600 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 111.015 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.570 | 0.232 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~4 | 3 | 11.474 | 34.423 | 65 | 1.000 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.570 |
| 2 | C1528 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 3 | C1545 | 1~4 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 4 | C3030 | 4 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 5 | C3037 | 1~2 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 6 | C3037 | 2 | 1 | 5.600 | 5.600 | 18 | 0.140 | 活动遮阳 | 0.570 | 0.080 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 95.223 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.570 | 0.257 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.346 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1407.018 | 1.00 | 0.446 |
| 北向 | 859.487 | 1.00 | 0.206 |
| 东向 | 111.015 | 1.00 | 0.232 |
| 西向 | 95.223 | 1.00 | 0.257 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.346 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.891 | 27.891 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 65 | 2.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 27.923 | 27.923 | 65 | 2.000 |
| 4 |  | 2 | 1 | 73.802 | 73.802 | 65 | 2.000 |
| 5 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 2.000 |
| 6 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 2.000 |
| 7 |  | 2 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 2.000 |
| 8 |  | 2,4 | 6 | 18.450 | 110.700 | 65 | 2.000 |
| 9 |  | 2 | 1 | 19.352 | 19.352 | 65 | 2.000 |
| 10 |  | 2,4 | 2 | 18.448 | 36.896 | 65 | 2.000 |
| 11 |  | 2 | 1 | 18.451 | 18.451 | 65 | 2.000 |
| 12 |  | 2,4 | 2 | 18.449 | 36.899 | 65 | 2.000 |
| 13 |  | 2 | 1 | 17.543 | 17.543 | 65 | 2.000 |
| 14 |  | 2 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 2.000 |
| 15 |  | 3~4 | 3 | 18.450 | 55.351 | 65 | 2.000 |
| 16 |  | 3~4 | 3 | 18.450 | 55.349 | 65 | 2.000 |
| 17 |  | 3 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 2.000 |
| 18 |  | 3 | 1 | 18.452 | 18.452 | 65 | 2.000 |
| 19 |  | 3 | 1 | 18.451 | 18.451 | 65 | 2.000 |
| 20 |  | 3 | 1 | 18.449 | 18.449 | 65 | 2.000 |
| 21 |  | 3 | 1 | 36.898 | 36.898 | 65 | 2.000 |
| 22 |  | 3 | 1 | 18.445 | 18.445 | 65 | 2.000 |
| 23 |  | 3~4 | 2 | 18.457 | 36.914 | 65 | 2.000 |
| 24 |  | 3~4 | 2 | 18.450 | 36.900 | 65 | 2.000 |
| 25 |  | 3 | 1 | 18.505 | 18.505 | 65 | 2.000 |
| 26 |  | 3 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 2.000 |
| 27 |  | 3~4 | 2 | 18.460 | 36.919 | 65 | 2.000 |
| 28 |  | 3 | 1 | 18.441 | 18.441 | 65 | 2.000 |
| 29 |  | 3~4 | 2 | 18.451 | 36.902 | 65 | 2.000 |
| 30 |  | 3 | 1 | 18.450 | 18.450 | 65 | 2.000 |
| 31 |  | 4 | 2 | 18.447 | 36.895 | 65 | 2.000 |
| 32 |  | 4 | 2 | 18.451 | 36.902 | 65 | 2.000 |
| 33 |  | 4 | 1 | 18.448 | 18.448 | 65 | 2.000 |
| 34 |  | 4 | 1 | 18.441 | 18.441 | 65 | 2.000 |
| 35 |  | 4 | 1 | 28.633 | 28.633 | 65 | 2.000 |
| 36 | C1528 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.200 |
| 37 | C1528 | 1,5 | 3 | 7.000 | 21.000 | 18 | 2.200 |
| 38 | C1528 | 1~2,5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 2.200 |
| 39 | C16040 | 2 | 1 | 45.710 | 45.710 | 18 | 2.200 |
| 40 | C1821 | 5 | 8 | 3.780 | 30.240 | 18 | 2.200 |
| 41 | C1821 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.200 |
| 42 | C2721 | 5 | 9 | 5.670 | 51.030 | 18 | 2.200 |
| 43 | C3030 | 4 | 3 | 9.000 | 27.000 | 18 | 2.200 |
| 44 | C3031 | 1 | 2 | 9.920 | 19.840 | 18 | 2.200 |
| 45 | C3031 | 1 | 1 | 11.400 | 11.400 | 18 | 2.200 |
| 46 | C3031 | 1 | 11 | 9.300 | 102.300 | 18 | 2.200 |
| 47 | C5030 | 3 | 1 | 15.000 | 15.000 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1407.018 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.051 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 37.297 | 37.297 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 2 | 1 | 55.340 | 55.340 | 65 | 2.000 |
| 3 |  | 3 | 1 | 36.900 | 36.900 | 65 | 2.000 |
| 4 |  | 4 | 1 | 36.921 | 36.921 | 65 | 2.000 |
| 5 |  | 5 | 1 | 55.350 | 55.350 | 65 | 2.000 |
| 6 | C1021 | 2 | 1 | 2.287 | 2.287 | 18 | 2.200 |
| 7 | C1513 | 1~5 | 8 | 2.600 | 20.800 | 18 | 2.200 |
| 8 | C1513 | 1 | 1 | 1.950 | 1.950 | 18 | 2.200 |
| 9 | C2321 | 2 | 1 | 4.992 | 4.992 | 18 | 2.200 |
| 10 | C3021 | 3~5 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 2.200 |
| 11 | C3037 | 1~3 | 7 | 8.400 | 58.800 | 18 | 2.200 |
| 12 | C3221 | 2~5 | 60 | 6.720 | 403.200 | 18 | 2.200 |
| 13 | C3221 | 4 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.200 |
| 14 | C3221 | 5 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 2.200 |
| 15 | C3224 | 1 | 15 | 7.680 | 115.200 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 859.487 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.148 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~3 | 2 | 11.475 | 22.950 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 4 | 1 | 11.475 | 11.475 | 65 | 2.000 |
| 3 | C1528 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1845 | 2~4 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 2.200 |
| 5 | C2721 | 5 | 1 | 5.670 | 5.670 | 18 | 2.200 |
| 6 | C3030 | 3~4 | 2 | 9.000 | 18.000 | 18 | 2.200 |
| 7 | C3037 | 1~2 | 4 | 8.400 | 33.600 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 111.015 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.138 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2~4 | 3 | 11.474 | 34.423 | 65 | 2.000 |
| 2 | C1528 | 5 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1545 | 1~4 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3030 | 4 | 1 | 9.000 | 9.000 | 18 | 2.200 |
| 5 | C3037 | 1~2 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 2.200 |
| 6 | C3037 | 2 | 1 | 5.600 | 5.600 | 18 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 95.223 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.128 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1407.02 | 2.05 | 0.45 | 0.68 | K(不允许), SC(不允许) | 不满足 |
| 北向 | 859.49 | 2.15 | 0.21 | 0.42 | K≤3.50, SC≤0.80 | 满足 |
| 东向 | 111.01 | 2.14 | 0.23 | 0.18 | K≤5.40, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 95.22 | 2.13 | 0.26 | 0.13 | K≤5.40, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 2472.74 | 2.09 | 0.35 | 0.45 |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.1.8条，《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 的4级； |
| 结论 | 满足 |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 4级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.1.9条，《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的2级； |
| 结论 | 满足 |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 地面构造 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□结论：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，但满足《浙江省民用建筑节能设计技术管理若干规定》建筑围护结构热工性能综合判断的要求，可进行综合权衡。

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1771.52 | 1.000 | 0.25 | 5.82 | 0.75 |
| 标准依据 | 《浙江省民用建筑绿色设计标准》(DB33/1092-2013)第6.5.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0,屋顶传热系数必须满足节能设计标准的规定性指标要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

## 综合权衡

### 计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.25 |  |  | 1.00 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.23 |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.60 |  |  | 1.50 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 2.82 |  |  | 1.20 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 南向 | 0.68 | 2.05 | 0.45 | 0.50 | 3.50 | 0.80 |
|  | 北向 | 0.42 | 2.15 | 0.21 | 0.42 | 3.50 | 0.80 |
|  | 东向 | 0.18 | 2.14 | 0.23 | 0.18 | 5.40 | 1.00 |
|  | 西向 | 0.13 | 2.13 | 0.26 | 0.13 | 5.40 | 1.00 |
| 室内参数和气象条件设置依据 |  | 《浙江省公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2007） |  |  |  |  |  |
| 设计建筑与参照建筑的采暖和空调年耗电量采用（同一版本）计算软件程序 |  | 节能设计软件采用斯维尔建筑节能设计软件TH-BECS2020，建筑围护结构热工性能的综合判断分析核心采用DOE-2程序。 |  |  |  |  |  |

### 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 耗冷耗热量(kWh/㎡) | 65.17 | 104.01 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 47.58 | 77.71 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 17.59 | 26.31 |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 综合权衡判断结论

■结论：本工程设计建筑的采暖和空调能耗不大于参照建筑的采暖和空调能耗，综合判断满足《浙江省公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)的要求。