5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗 1   次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

分为清洗与消毒 一。清洗过程 (1）确定清洗时间，告示停水，通知清洗水池所需要的停水时间，便于用户做好储水准备。 (2）应了解供水系统的运转情况，掌握水池（箱）的数量、材质和储水容量，确定接电部位及清洗所需的人力、物品与设备，做好一切准备工作。 (3）进入现场后，关闭进水阀，抽(排）干水池（箱)储水（或放置水泵抽水)，随时观察排水情况，检查水池内情况，使用电源是否通电或漏电，消除安全隐患; (4）待水池的余水水深约l0cm-20cm 时，清洗人员穿着清洗工作服和已消毒的水鞋进入池内，严禁赤脚和不穿清洗工作服进入池内。依次从水池顶部━四周池壁（尤其是池壁结合有折隙的地方）―-池底一池底水槽刷洗多遍，彻底清除蜘蛛网、附着污垢或泥沙等沉积物，撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗干净，彻底排清或抽干污水。 二．消毒过程 (l)清洗干净后,撤出不用的工具，做好消毒准备工作。 (2）配制消毒药，进行喷洒消毒。注意，消毒药必须要有涉水产品卫生许可批件，依据水池面积和容积，按消毒药物的使用说明配制，将配制好的消毒剂罐装进压缩式喷雾 器内，消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套，进入池内依次从顶部━四周池壁━池底水槽进行喷雾消毒，消毒完毕退出水池（不要涉足已消毒的地方）。 (3）盖好进出孔盖约30分钟后，再放水入池，清洗干净残留药物。 (4）开进水阀送水，必要时对池水投加适量的消毒药进行消毒。注意，消毒药必须要有涉水产品卫生许可批件。 (5）对水池（箱）周围环境进行清扫。 (6）做好清洗消毒记录，并于24小时后通知有检验资质部门采样化验。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：