建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 湖南工业大学某教学建筑绿色改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-株洲 |
| 设计编号 | YB30030 |
| 建设单位 | 湖南工业大学 |
| 设计单位 | 湖南工业大学建筑设计研究院 |
| 设 计 人 | 李瑶、陈海燕 |
| 校 对 人 | 邵凡茜、张晓毅 |
| 审 核 人 | 田一豆 |
| 设计日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15235117429 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	屋顶构造	5

3.4.1	屋顶构造一	5

3.5	外墙构造	5

3.5.1	外墙相关构造	5

3.5.2	外墙加权平均传热系数的修正系数	6

3.5.3	外墙平均热工特性	6

3.6	挑空楼板构造	8

3.6.1	挑空楼板构造一	8

3.7	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙	8

3.8	供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板	8

3.9	外门构造	8

3.10	窗墙比	8

3.10.1	窗墙比	8

3.10.2	外窗表	9

3.11	外窗热工	11

3.11.1	外窗构造	11

3.11.2	外遮阳类型	11

3.11.3	平均传热系数	11

3.11.4	综合太阳得热系数	14

3.11.5	总体热工性能	17

3.12	天窗	17

3.12.1	天窗屋顶比	17

3.12.2	天窗类型	18

3.13	有效通风换气面积	18

3.14	非中空窗面积比	21

3.15	外窗气密性	21

3.16	幕墙气密性	21

3.17	规定性指标检查结论	22

# 建筑概况

| 工程名称 | 湖南工业大学某教学建筑绿色改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-株洲 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.16° |
| 建筑面积 | 地上5644㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 26.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 21405.21 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8721.57 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 | 修正系数1.20 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1168.5 | 0.0000 | 修正系数用于屋面找坡1.50 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 烧结页岩砖(240） | 0.870 | 11.116 | 1800.0 | 1085.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩 20mm＋难燃型挤塑聚苯板 60mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋难燃型挤塑聚苯板 50mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋烧结页岩砖(240） 240mm＋难燃型挤塑聚苯板 50mm＋抗裂砂浆（网格布） 4mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩 20mm＋难燃型挤塑聚苯板 60mm＋钢筋混凝土 100mm

5. 外门构造：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270

7. 幕墙：6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.592

## 体形系数

| 外表面积 | 8721.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 21405.21 |
| 体形系数 | 0.41 |

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.026 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 20 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.000 | 1.080 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 266 | － | － | － | 2.212 | 3.465 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.276 | 3.066 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 1.667 | 0.900 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 1.991 | 4.507 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.276 | 3.066 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 1.667 | 0.900 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.004 | 0.049 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 1.991 | 4.507 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |

### 外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 修正系数ψ |
| --- | --- |
| 外保温 | 1.05 |
| 自保温、夹芯保温 | 1.10 |
| 内保温 | 1.15 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1449.17 | 0.930 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 109.64 | 0.070 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 合计 |  | 1558.81 | 1.000 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.47 × 1.15 = 0.54 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1358.76 | 0.860 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 221.22 | 0.140 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 合计 |  | 1579.98 | 1.000 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.46 × 1.15 = 0.51 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 773.32 | 0.880 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 105.55 | 0.120 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 合计 |  | 878.87 | 1.000 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.47 × 1.15 = 0.54 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 805.75 | 0.854 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 137.73 | 0.146 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 合计 |  | 943.48 | 1.000 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.47 × 1.15 = 0.54 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4387.00 | 0.884 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 574.15 | 0.116 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 合计 |  | 4961.15 | 1.000 | 0.47 | 4.51 | 0.75 |
| 修正后外墙K | 0.47 × 1.15 = 0.54 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.026 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 20 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 60 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.000 | 1.080 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 246 | － | － | － | 2.201 | 3.267 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

本工程无此项内容

## 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

本工程无此项内容

## 外门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 296.52 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 853.73 | 2495.90 | 0.34 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 599.65 | 2347.63 | 0.26 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 83.23 | 1000.75 | 0.08 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 73.07 | 1048.26 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 853.72 |  | 2.72×4.20 | 1 | 1 | 11.42 | 11.42 |
|  |  | 1.00×2.10 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  | 2.41×4.20 | 1 | 1 | 10.10 | 10.10 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 3~6 | 27 | 0.90 | 24.30 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 2~5 | 4 | 2.70 | 10.80 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1 | 2 | 7.56 | 15.12 |
|  | C2418 | 2.40×1.80 | 3~5 | 3 | 4.32 | 12.96 |
|  | C2542 | 2.47×4.20 | 1~2 | 4 | 10.37 | 41.50 |
|  | C7218 | 7.20×1.80 | 2 | 1 | 12.96 | 12.96 |
|  | DC12524 | 12.50×2.40 | 4 | 2 | 30.00 | 60.00 |
|  | DC2324[12424] | 12.38×2.40 | 2 | 1 | 29.71 | 29.71 |
|  | DC2324[3324] | 3.30×2.40 | 2 | 2 | 7.92 | 15.84 |
|  | DC2324[6024] | 6.00×2.40 | 2 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  | DC2324[6424] | 6.38×2.40 | 2 | 1 | 15.31 | 15.31 |
|  | DC3324 | 3.30×2.40 | 4~6 | 6 | 7.92 | 47.52 |
|  | DC5824[3324] | 3.30×2.40 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 |
|  | DC5824[6024] | 6.00×2.40 | 3 | 4 | 14.40 | 57.60 |
|  | DC5824[6524] | 6.50×2.40 | 3 | 2 | 15.60 | 31.20 |
|  | DC5824[9524] | 9.55×2.40 | 3 | 1 | 22.92 | 22.92 |
|  | DC5824[9624] | 9.55×2.40 | 3 | 1 | 22.92 | 22.92 |
|  | DC6024 | 6.00×2.40 | 4~6 | 10 | 14.40 | 144.00 |
|  | DC6524 | 6.50×2.40 | 5~6 | 4 | 15.60 | 62.40 |
|  | DC9524 | 9.55×2.40 | 4,6 | 2 | 22.92 | 45.84 |
|  | DC9624 | 9.55×2.40 | 4~6 | 4 | 22.92 | 91.68 |
| 北向 599.65 |  | 4.33×4.20 | 1 | 1 | 18.17 | 18.17 |
|  |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C1236 | 1.20×3.60 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 3~5 | 32 | 0.90 | 28.80 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 2~6 | 18 | 2.70 | 48.60 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~7 | 7 | 3.24 | 22.68 |
|  | C2118 | 2.15×1.80 | 6 | 2 | 3.87 | 7.74 |
|  | C2418 | 2.40×1.80 | 2,6~7 | 3 | 4.32 | 12.96 |
|  | C3318 | 3.31×1.80 | 2~6 | 5 | 5.95 | 29.75 |
|  | C3518 | 3.51×1.80 | 2~6 | 5 | 6.31 | 31.55 |
|  | C3718 | 3.75×1.80 | 2~6 | 5 | 6.75 | 33.75 |
|  | C6118 | 6.18×1.80 | 3~6 | 7 | 11.12 | 77.87 |
|  | C6124 | 6.18×2.40 | 2 | 1 | 14.83 | 14.83 |
|  | DC1224[12836] | 12.80×3.60 | 3 | 1 | 46.08 | 46.08 |
|  | DC1224[12836] | 12.78×3.60 | 4~5 | 2 | 46.01 | 92.02 |
|  | DC1224[12842] | 12.80×4.20 | 2 | 1 | 53.76 | 53.76 |
|  | DC1224[12936] | 12.90×3.60 | 6 | 1 | 46.44 | 46.44 |
|  | DC2918 | 2.88×1.80 | 6 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  | DC3018 | 3.00×1.80 | 2 | 1 | 5.39 | 5.39 |
|  | DC3218 | 3.19×1.80 | 2 | 1 | 5.73 | 5.73 |
|  | DC3318 | 3.30×1.80 | 6 | 1 | 5.94 | 5.94 |
| 东向 83.23 | C2218 | 2.20×1.80 | 2~5 | 4 | 3.96 | 15.84 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 2~6 | 5 | 6.48 | 32.40 |
|  | DC0924 | 0.95×2.40 | 4~5 | 2 | 2.28 | 4.56 |
|  | DC1024 | 0.95×2.40 | 6 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  | DC1124 | 1.07×2.40 | 4~6 | 3 | 2.57 | 7.70 |
|  | DC1224[0536] | 0.49×3.60 | 6 | 1 | 1.76 | 1.76 |
|  | DC1224[0542] | 0.49×4.20 | 2 | 1 | 2.06 | 2.06 |
|  | DC2324[0924] | 0.95×2.40 | 2 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  | DC2324[1124] | 1.07×2.40 | 2 | 1 | 2.57 | 2.57 |
|  | DC5824[0924] | 0.95×2.40 | 3 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  | DC5824[1124] | 1.07×2.40 | 3 | 1 | 2.57 | 2.57 |
|  | DTM1121 | 1.10×2.10 | 3~5 | 3 | 2.31 | 6.93 |
| 西向 73.07 | C2218 | 2.20×1.80 | 2~5 | 4 | 3.96 | 15.84 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 2~5 | 4 | 6.48 | 25.92 |
|  | DC0924 | 0.95×2.40 | 4~6 | 3 | 2.28 | 6.84 |
|  | DC1124 | 1.07×2.40 | 4~6 | 3 | 2.57 | 7.70 |
|  | DC1224[0536] | 0.48×3.60 | 3 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  | DC1224[0536] | 0.49×3.60 | 4~5 | 2 | 1.76 | 3.53 |
|  | DC1224[0536] | 0.50×3.60 | 6 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | DC2324[0924] | 0.95×2.40 | 2 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  | DC2324[1124] | 1.07×2.40 | 2 | 1 | 2.57 | 2.57 |
|  | DC5824[1024] | 0.95×2.40 | 3 | 1 | 2.28 | 2.28 |
|  | DC5824[1124] | 1.07×2.40 | 3 | 1 | 2.57 | 2.57 |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 18 | 1.90 | 0.27 | 0.800 |  |
| 2 | 6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封） | 65 | 1.90 | 0.59 | 1.000 |  |

### 外遮阳类型

本工程无此内容

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 11.424 | 11.424 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.101 | 10.101 | 65 | 1.900 |
| 4 | C1506 | 3~6 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 1.900 |
| 5 | C1518 | 2~5 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 1.900 |
| 6 | C1818 | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 1.900 |
| 7 | C1842 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 1.900 |
| 8 | C2418 | 3~5 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 1.900 |
| 9 | C2542 | 1~2 | 4 | 10.374 | 41.496 | 18 | 1.900 |
| 10 | C7218 | 2 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 1.900 |
| 11 | DC12524 | 4 | 2 | 30.000 | 60.000 | 18 | 1.900 |
| 12 | DC2324[12424] | 2 | 1 | 29.712 | 29.712 | 18 | 1.900 |
| 13 | DC2324[3324] | 2 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 1.900 |
| 14 | DC2324[6024] | 2 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 1.900 |
| 15 | DC2324[6424] | 2 | 1 | 15.312 | 15.312 | 18 | 1.900 |
| 16 | DC3324 | 4~6 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 1.900 |
| 17 | DC5824[3324] | 3 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 1.900 |
| 18 | DC5824[6024] | 3 | 4 | 14.400 | 57.600 | 18 | 1.900 |
| 19 | DC5824[6524] | 3 | 2 | 15.600 | 31.200 | 18 | 1.900 |
| 20 | DC5824[9524] | 3 | 1 | 22.920 | 22.920 | 18 | 1.900 |
| 21 | DC5824[9624] | 3 | 1 | 22.920 | 22.920 | 18 | 1.900 |
| 22 | DC6024 | 4~6 | 10 | 14.400 | 144.000 | 18 | 1.900 |
| 23 | DC6524 | 5~6 | 4 | 15.600 | 62.400 | 18 | 1.900 |
| 24 | DC9524 | 4,6 | 2 | 22.920 | 45.840 | 18 | 1.900 |
| 25 | DC9624 | 4~6 | 4 | 22.920 | 91.680 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 853.725 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 18.165 | 18.165 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 1.900 |
| 3 | C1236 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 1.900 |
| 4 | C1506 | 3~5 | 32 | 0.900 | 28.800 | 18 | 1.900 |
| 5 | C1518 | 2~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 18 | 1.900 |
| 6 | C1818 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 1.900 |
| 7 | C2118 | 6 | 2 | 3.870 | 7.740 | 18 | 1.900 |
| 8 | C2418 | 2,6~7 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 1.900 |
| 9 | C3318 | 2~6 | 5 | 5.949 | 29.745 | 18 | 1.900 |
| 10 | C3518 | 2~6 | 5 | 6.309 | 31.545 | 18 | 1.900 |
| 11 | C3718 | 2~6 | 5 | 6.750 | 33.750 | 18 | 1.900 |
| 12 | C6118 | 3~6 | 7 | 11.124 | 77.868 | 18 | 1.900 |
| 13 | C6124 | 2 | 1 | 14.832 | 14.832 | 18 | 1.900 |
| 14 | DC1224[12836] | 3 | 1 | 46.080 | 46.080 | 18 | 1.900 |
| 15 | DC1224[12836] | 4~5 | 2 | 46.008 | 92.016 | 18 | 1.900 |
| 16 | DC1224[12842] | 2 | 1 | 53.760 | 53.760 | 18 | 1.900 |
| 17 | DC1224[12936] | 6 | 1 | 46.440 | 46.440 | 18 | 1.900 |
| 18 | DC2918 | 6 | 1 | 5.184 | 5.184 | 18 | 1.900 |
| 19 | DC3018 | 2 | 1 | 5.391 | 5.391 | 18 | 1.900 |
| 20 | DC3218 | 2 | 1 | 5.733 | 5.733 | 18 | 1.900 |
| 21 | DC3318 | 6 | 1 | 5.940 | 5.940 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 599.649 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2218 | 2~5 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 1.900 |
| 2 | C3618 | 2~6 | 5 | 6.480 | 32.400 | 18 | 1.900 |
| 3 | DC0924 | 4~5 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 1.900 |
| 4 | DC1024 | 6 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 1.900 |
| 5 | DC1124 | 4~6 | 3 | 2.568 | 7.704 | 18 | 1.900 |
| 6 | DC1224[0536] | 6 | 1 | 1.764 | 1.764 | 18 | 1.900 |
| 7 | DC1224[0542] | 2 | 1 | 2.058 | 2.058 | 18 | 1.900 |
| 8 | DC2324[0924] | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 1.900 |
| 9 | DC2324[1124] | 2 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 1.900 |
| 10 | DC5824[0924] | 3 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 1.900 |
| 11 | DC5824[1124] | 3 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 1.900 |
| 12 | DTM1121 | 3~5 | 3 | 2.310 | 6.930 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 83.232 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2218 | 2~5 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 1.900 |
| 2 | C3618 | 2~5 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 1.900 |
| 3 | DC0924 | 4~6 | 3 | 2.280 | 6.840 | 18 | 1.900 |
| 4 | DC1124 | 4~6 | 3 | 2.568 | 7.704 | 18 | 1.900 |
| 5 | DC1224[0536] | 3 | 1 | 1.737 | 1.737 | 18 | 1.900 |
| 6 | DC1224[0536] | 4~5 | 2 | 1.764 | 3.528 | 18 | 1.900 |
| 7 | DC1224[0536] | 6 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.900 |
| 8 | DC2324[0924] | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 1.900 |
| 9 | DC2324[1124] | 2 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 1.900 |
| 10 | DC5824[1024] | 3 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 1.900 |
| 11 | DC5824[1124] | 3 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 73.065 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 11.424 | 11.424 | 65 | 0.592 |  | 1.000 | 0.592 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 65 | 0.592 |  | 1.000 | 0.592 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.101 | 10.101 | 65 | 0.592 |  | 1.000 | 0.592 |
| 4 | C1506 | 3~6 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | C1518 | 2~5 | 4 | 2.700 | 10.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | C1818 | 2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C1842 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | C2418 | 3~5 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | C2542 | 1~2 | 4 | 10.374 | 41.496 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | C7218 | 2 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 11 | DC12524 | 4 | 2 | 30.000 | 60.000 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 12 | DC2324[12424] | 2 | 1 | 29.712 | 29.712 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 13 | DC2324[3324] | 2 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 14 | DC2324[6024] | 2 | 3 | 14.400 | 43.200 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 15 | DC2324[6424] | 2 | 1 | 15.312 | 15.312 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 16 | DC3324 | 4~6 | 6 | 7.920 | 47.520 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 17 | DC5824[3324] | 3 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 18 | DC5824[6024] | 3 | 4 | 14.400 | 57.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 19 | DC5824[6524] | 3 | 2 | 15.600 | 31.200 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 20 | DC5824[9524] | 3 | 1 | 22.920 | 22.920 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 21 | DC5824[9624] | 3 | 1 | 22.920 | 22.920 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 22 | DC6024 | 4~6 | 10 | 14.400 | 144.000 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 23 | DC6524 | 5~6 | 4 | 15.600 | 62.400 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 24 | DC9524 | 4,6 | 2 | 22.920 | 45.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 25 | DC9624 | 4~6 | 4 | 22.920 | 91.680 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 853.725 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.279 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 18.165 | 18.165 | 65 | 0.592 |  | 1.000 | 0.592 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 0.592 |  | 1.000 | 0.592 |
| 3 | C1236 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | C1506 | 3~5 | 32 | 0.900 | 28.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | C1518 | 2~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | C1818 | 1~7 | 7 | 3.240 | 22.680 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C2118 | 6 | 2 | 3.870 | 7.740 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | C2418 | 2,6~7 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | C3318 | 2~6 | 5 | 5.949 | 29.745 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | C3518 | 2~6 | 5 | 6.309 | 31.545 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 11 | C3718 | 2~6 | 5 | 6.750 | 33.750 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 12 | C6118 | 3~6 | 7 | 11.124 | 77.868 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 13 | C6124 | 2 | 1 | 14.832 | 14.832 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 14 | DC1224[12836] | 3 | 1 | 46.080 | 46.080 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 15 | DC1224[12836] | 4~5 | 2 | 46.008 | 92.016 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 16 | DC1224[12842] | 2 | 1 | 53.760 | 53.760 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 17 | DC1224[12936] | 6 | 1 | 46.440 | 46.440 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 18 | DC2918 | 6 | 1 | 5.184 | 5.184 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 19 | DC3018 | 2 | 1 | 5.391 | 5.391 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 20 | DC3218 | 2 | 1 | 5.733 | 5.733 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 21 | DC3318 | 6 | 1 | 5.940 | 5.940 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 599.649 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.282 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2218 | 2~5 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | C3618 | 2~6 | 5 | 6.480 | 32.400 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 | DC0924 | 4~5 | 2 | 2.280 | 4.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | DC1024 | 6 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | DC1124 | 4~6 | 3 | 2.568 | 7.704 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | DC1224[0536] | 6 | 1 | 1.764 | 1.764 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | DC1224[0542] | 2 | 1 | 2.058 | 2.058 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | DC2324[0924] | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | DC2324[1124] | 2 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | DC5824[0924] | 3 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 11 | DC5824[1124] | 3 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 12 | DTM1121 | 3~5 | 3 | 2.310 | 6.930 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 83.232 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2218 | 2~5 | 4 | 3.960 | 15.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 2 | C3618 | 2~5 | 4 | 6.480 | 25.920 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 | DC0924 | 4~6 | 3 | 2.280 | 6.840 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | DC1124 | 4~6 | 3 | 2.568 | 7.704 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | DC1224[0536] | 3 | 1 | 1.737 | 1.737 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 6 | DC1224[0536] | 4~5 | 2 | 1.764 | 3.528 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | DC1224[0536] | 6 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | DC2324[0924] | 2 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | DC2324[1124] | 2 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | DC5824[1024] | 3 | 1 | 2.280 | 2.280 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 11 | DC5824[1124] | 3 | 1 | 2.568 | 2.568 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 73.065 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.270 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 窗墙比 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 853.73 | 0.34 | K=1.90;SHGC=0.28 | K≤2.60;SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 599.65 | 0.26 | K=1.90;SHGC=0.28 | K≤3.00;SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 83.23 | 0.08 | K=1.90;SHGC=0.27 | K≤3.50;SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 73.07 | 0.07 | K=1.90;SHGC=0.27 | K≤3.50;SHGC(不要求) | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 283.80 |  | 214.62 | C2542 | 10.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2542 | 10.37 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 25.35 |  | 20.62 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1006 | 21.70 |  | 16.80 | C1236 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1008 | 8.17 |  | 26.88 | C1236 | 4.32 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 2 | 2008 | 47.72 |  | 63.00 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2009 | 28.36 |  | 25.68 | DC3018 | 5.39 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2010 | 27.41 |  | 53.09 | DC2324[0924] | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC2324[1124] | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC2324[3324] | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2013 | 25.35 |  | 20.62 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2017 | 21.35 |  | 44.10 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2018 | 17.64 |  | 18.90 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2019 | 14.07 |  | 34.02 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 3 | 3001 | 83.47 |  | 110.16 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3004 | 56.76 |  | 90.72 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3005 | 47.42 |  | 61.20 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3718 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3518 | 6.31 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3013 | 27.41 |  | 64.58 | DC5824[0924] | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC5824[1124] | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC5824[3324] | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3014 | 25.46 |  | 56.95 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3015 | 24.18 |  | 53.28 | C3318 | 5.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3016 | 21.36 |  | 49.68 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3017 | 21.35 |  | 49.68 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3018 | 17.64 |  | 28.08 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3019 | 14.07 |  | 41.04 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3020 | 6.21 |  | 18.00 | DTM1121 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 4 | 4001 | 106.23 |  | 159.84 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4004 | 72.76 |  | 114.48 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3318 | 5.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3718 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3518 | 6.31 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4007 | 56.76 |  | 90.72 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4010 | 27.41 |  | 64.58 | DC0924 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC1124 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4012 | 25.46 |  | 56.95 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4013 | 21.35 |  | 49.68 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4014 | 17.64 |  | 28.08 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4015 | 14.07 |  | 41.04 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4016 | 6.21 |  | 18.00 | DTM1121 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 5 | 5001 | 72.76 |  | 114.48 | C3318 | 5.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3718 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3518 | 6.31 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5004 | 56.76 |  | 82.08 | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5005 | 56.76 |  | 90.72 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5006 | 47.72 |  | 77.76 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5013 | 27.41 |  | 64.58 | DC0924 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC1124 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5015 | 25.46 |  | 56.95 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5016 | 21.35 |  | 49.68 | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5017 | 17.64 |  | 28.08 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 5018 | 14.07 |  | 41.04 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5019 | 6.21 |  | 18.00 | DTM1121 | 2.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 6 | 6001 | 331.25 |  | 311.28 | C2118 | 3.87 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2118 | 3.87 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC1224[0536] | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC1224[12936] | 46.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC1224[0536] | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2418 | 4.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6002 | 83.26 |  | 76.68 | C6118 | 11.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3618 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6005 | 47.42 |  | 48.96 | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3718 | 6.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3518 | 6.31 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6012 | 27.41 |  | 45.50 | DC1024 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC1124 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6013 | 27.41 |  | 45.50 | DC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | DC1124 | 2.57 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC0924 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6014 | 27.25 |  | 21.60 | DC2918 | 5.18 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 6016 | 25.46 |  | 32.80 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 6017 | 24.18 |  | 31.32 | C3318 | 5.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6018 | 17.64 |  | 33.48 | C1518 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 7 | 7002 | 25.46 |  | 54.40 | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

本工程无此项内容

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 3 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 4 | 外门构造 | 满足 |  |
| 5 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 不需要 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求。