筑·巢—绿色共享生态圈

冷负荷计算书

| 工程名称 | 筑·巢—绿色共享生态圈 |
| --- | --- |
| 设计编号 | GX30039 |
| 建设单位 | 华南理工大学广州广州学院 |
| 设计单位 | 华南理工大学广州广州学院建筑学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13580456287 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广东-广州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.17 |  |
| 东经 | 113.33 |  |
| 建筑名称 | 筑·巢—绿色共享生态圈 |  |
| 建筑面积 | 地上 12175.65 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 196° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 63 | 171 | 222 | 222 | 162 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 161 | 367 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 153 | 324 | 348 | 291 | 167 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 54 | 30 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 30 | 54 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 10 | 115 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 679 | 588 | 460 | 284 | 115 | 10 |
|  |  | 散射 | 36 | 69 | 107 | 126 | 131 | 137 | 134 | 137 | 131 | 126 | 107 | 69 | 36 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.8 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100400 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

本工程无此项内容

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 309910 | 12175.65 | 25.45 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3056.83 | 101.38 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2001[大堂] | 37.38 | 9 | 5725 | 5501 | 224 | 0.32 | 205 | 153.17 |
|  | 2002[卧室] | 50.91 | 21 | 4928 | 3984 | 944 | 1.33 | 1118 | 96.81 |
|  | 2014[卧室] | 202.91 | 9 | 25417 | 21654 | 3763 | 5.30 | 4457 | 125.26 |
|  | 2017[卧室] | 50.91 | 21 | 5188 | 4244 | 944 | 1.33 | 1118 | 101.92 |
|  | 2018[卧室] | 50.92 | 21 | 4932 | 3987 | 944 | 1.33 | 1118 | 96.86 |
|  | 2020[卧室] | 50.91 | 21 | 4824 | 3880 | 944 | 1.33 | 1118 | 94.76 |
|  | 2023[卧室] | 50.91 | 21 | 4778 | 3833 | 944 | 1.33 | 1118 | 93.85 |
|  | 2028[卧室] | 50.92 | 21 | 4948 | 4004 | 944 | 1.33 | 1118 | 97.17 |
|  | 2031[卧室] | 50.91 | 21 | 4816 | 3871 | 944 | 1.33 | 1118 | 94.59 |
|  | 2033[卧室] | 50.90 | 21 | 4922 | 3978 | 944 | 1.33 | 1118 | 96.69 |
|  | 2035[卧室] | 50.91 | 21 | 5566 | 4622 | 944 | 1.33 | 1118 | 109.33 |
|  | 2038[卧室] | 50.91 | 21 | 4870 | 3926 | 944 | 1.33 | 1118 | 95.67 |
|  | 2039[卧室] | 50.91 | 21 | 4957 | 4013 | 944 | 1.33 | 1118 | 97.37 |
|  | 2041[卧室] | 50.91 | 21 | 4792 | 3848 | 944 | 1.33 | 1118 | 94.13 |
|  | 2044[卧室] | 50.91 | 21 | 4647 | 3703 | 944 | 1.33 | 1118 | 91.29 |
|  | 2047[卧室] | 50.90 | 21 | 4730 | 3786 | 944 | 1.33 | 1118 | 92.92 |
|  | 2048[卧室] | 50.91 | 21 | 4677 | 3733 | 944 | 1.33 | 1118 | 91.87 |
|  | 2050[卧室] | 50.91 | 21 | 4782 | 3838 | 944 | 1.33 | 1118 | 93.94 |
|  | 2062[卧室] | 50.90 | 21 | 4684 | 3740 | 944 | 1.33 | 1118 | 92.02 |
|  | 2065[卧室] | 50.91 | 21 | 4720 | 3776 | 944 | 1.33 | 1118 | 92.71 |
|  | 整层 | 1156.65 | 21 | 112261 | 91279 | 20982 | 29.54 | 24789 | 97.06 |
| 3层 | 3007[卧室] | 50.29 | 21 | 4413 | 3480 | 933 | 1.31 | 1105 | 87.74 |
|  | 3008[卧室] | 50.28 | 21 | 4650 | 3717 | 932 | 1.31 | 1104 | 92.48 |
|  | 3019[卧室] | 50.27 | 21 | 4400 | 3468 | 932 | 1.31 | 1104 | 87.53 |
|  | 3021[卧室] | 50.28 | 21 | 4382 | 3449 | 932 | 1.31 | 1104 | 87.15 |
|  | 3022[卧室] | 50.28 | 21 | 4267 | 3334 | 932 | 1.31 | 1104 | 84.86 |
|  | 3029[卧室] | 50.27 | 21 | 4446 | 3514 | 932 | 1.31 | 1104 | 88.45 |
|  | 3032[卧室] | 50.27 | 21 | 5315 | 4383 | 932 | 1.31 | 1104 | 105.73 |
|  | 3034[卧室] | 50.27 | 21 | 4129 | 3197 | 932 | 1.31 | 1104 | 82.14 |
|  | 3036[卧室] | 50.28 | 21 | 5522 | 4589 | 932 | 1.31 | 1104 | 109.83 |
|  | 3037[卧室] | 50.28 | 21 | 4608 | 3676 | 932 | 1.31 | 1104 | 91.66 |
|  | 3040[卧室] | 50.27 | 21 | 4217 | 3285 | 932 | 1.31 | 1104 | 83.89 |
|  | 3042[多功能厅] | 78.39 | 9 | 15540 | 10540 | 5000 | 7.10 | 5166 | 198.23 |
|  | 3043[卧室] | 50.28 | 21 | 4398 | 3465 | 932 | 1.31 | 1104 | 87.47 |
|  | 3045[卧室] | 50.28 | 21 | 4163 | 3231 | 932 | 1.31 | 1104 | 82.81 |
|  | 3046[卧室] | 50.28 | 21 | 4815 | 3883 | 932 | 1.31 | 1104 | 95.77 |
|  | 3049[卧室] | 50.28 | 21 | 4141 | 3209 | 933 | 1.31 | 1104 | 82.36 |
|  | 3052[卧室] | 50.27 | 21 | 4889 | 3956 | 932 | 1.31 | 1104 | 97.24 |
|  | 3054[多功能厅] | 78.39 | 9 | 15648 | 10649 | 5000 | 7.10 | 5166 | 199.62 |
|  | 3063[卧室] | 50.27 | 21 | 4255 | 3322 | 932 | 1.31 | 1104 | 84.63 |
|  | 3064[卧室] | 50.28 | 21 | 4210 | 3278 | 932 | 1.31 | 1104 | 83.74 |
|  | 3066[卧室] | 50.27 | 21 | 4438 | 3506 | 932 | 1.31 | 1104 | 88.28 |
|  | 3067[卧室] | 50.27 | 21 | 4446 | 3513 | 932 | 1.31 | 1104 | 88.44 |
|  | 整层 | 1162.30 | 21 | 117745 | 89097 | 28648 | 40.45 | 32417 | 101.30 |
| 4层 | 4003[卧室] | 35.14 | 21 | 3840 | 3188 | 652 | 0.92 | 772 | 109.28 |
|  | 4004[卧室] | 35.10 | 21 | 3884 | 3233 | 651 | 0.92 | 771 | 110.65 |
|  | 4009[卧室] | 35.12 | 21 | 3691 | 3040 | 651 | 0.92 | 771 | 105.12 |
|  | 4013[卧室] | 35.12 | 21 | 3621 | 2969 | 651 | 0.92 | 771 | 103.09 |
|  | 4017[卧室] | 35.12 | 21 | 4037 | 3385 | 651 | 0.92 | 771 | 114.96 |
|  | 4018[卧室] | 35.12 | 21 | 3763 | 3112 | 651 | 0.92 | 771 | 107.16 |
|  | 4020[卧室] | 35.09 | 21 | 3621 | 2971 | 651 | 0.92 | 771 | 103.21 |
|  | 4027[卧室] | 35.07 | 21 | 3692 | 3041 | 650 | 0.92 | 770 | 105.26 |
|  | 4028[卧室] | 35.38 | 21 | 4272 | 3616 | 656 | 0.92 | 777 | 120.77 |
|  | 4031[卧室] | 35.12 | 21 | 3843 | 3192 | 651 | 0.92 | 771 | 109.45 |
|  | 4032[卧室] | 35.35 | 21 | 3957 | 3302 | 656 | 0.92 | 776 | 111.95 |
|  | 4035[卧室] | 35.04 | 21 | 3849 | 3199 | 650 | 0.91 | 770 | 109.84 |
|  | 4038[卧室] | 35.33 | 21 | 3868 | 3213 | 655 | 0.92 | 776 | 109.47 |
|  | 4040[卧室] | 35.04 | 21 | 3689 | 3039 | 650 | 0.91 | 770 | 105.28 |
|  | 4044[卧室] | 35.24 | 21 | 3864 | 3210 | 654 | 0.92 | 774 | 109.65 |
|  | 4045[卧室] | 35.10 | 21 | 3623 | 2972 | 651 | 0.92 | 771 | 103.23 |
|  | 4049[卧室] | 35.17 | 21 | 3630 | 2977 | 652 | 0.92 | 773 | 103.19 |
|  | 4050[卧室] | 35.01 | 21 | 3686 | 3036 | 649 | 0.91 | 769 | 105.29 |
|  | 4053[卧室] | 35.12 | 21 | 3835 | 3183 | 651 | 0.92 | 771 | 109.18 |
|  | 4055[卧室] | 35.01 | 21 | 3783 | 3134 | 649 | 0.91 | 769 | 108.08 |
|  | 4069[卧室] | 35.11 | 21 | 3855 | 3204 | 651 | 0.92 | 771 | 109.79 |
|  | 整层 | 737.89 | 21 | 79904 | 66219 | 13685 | 19.27 | 16207 | 108.29 |
| 建筑 |  | 3056.83 | 21 | 309910 | 246596 | 63315 | 89.25 | 73413 | 101.38 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | 2001[大堂] | 37.38 | 18.69 | 205 | 57 | 148 | 0.21 | 5.49 |
|  | 2002,2044[卧室] | 50.91 | 101.81 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2014[卧室] | 202.91 | 405.82 | 4457 | 1244 | 3213 | 4.47 | 21.96 |
|  | 2017[卧室] | 50.91 | 101.81 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2018[卧室] | 50.92 | 101.83 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2020,2023,2050[卧室] | 50.91 | 101.82 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2028[卧室] | 50.92 | 101.84 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2031,2065[卧室] | 50.91 | 101.82 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2033[卧室] | 50.90 | 101.81 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2035,2038[卧室] | 50.91 | 101.82 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2039,2041[卧室] | 50.91 | 101.82 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2047[卧室] | 50.90 | 101.80 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2048[卧室] | 50.91 | 101.83 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 2062[卧室] | 50.90 | 101.81 | 1118 | 312 | 806 | 1.12 | 21.96 |
|  | 合计 | 1157 | 2257.23 | 24789 | 6920 | 17869 | 24.88 | 21.43 |
| 3层 | 3007[卧室] | 50.29 | 100.59 | 1105 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3008,3021,3022,3036[卧室] | 50.28 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3019,3066[卧室] | 50.27 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3029[卧室] | 50.27 | 100.53 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3032[卧室] | 50.27 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3034[卧室] | 50.27 | 100.54 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3037[卧室] | 50.28 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3040,3052[卧室] | 50.27 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3042[多功能厅] | 78.39 | 470.35 | 5166 | 1442 | 3723 | 5.18 | 65.89 |
|  | 3043,3045[卧室] | 50.28 | 100.55 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3046[卧室] | 50.28 | 100.56 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3049[卧室] | 50.28 | 100.56 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3054[多功能厅] | 78.39 | 470.35 | 5166 | 1442 | 3723 | 5.18 | 65.89 |
|  | 3063[卧室] | 50.27 | 100.54 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3064[卧室] | 50.28 | 100.56 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 3067[卧室] | 50.27 | 100.54 | 1104 | 308 | 796 | 1.11 | 21.96 |
|  | 合计 | 1162 | 2951.74 | 32417 | 9050 | 23367 | 32.53 | 27.89 |
| 4层 | 4003[卧室] | 35.14 | 70.27 | 772 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4004[卧室] | 35.10 | 70.21 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4009[卧室] | 35.12 | 70.23 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4013,4018[卧室] | 35.12 | 70.24 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4017,4031[卧室] | 35.12 | 70.23 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4020[卧室] | 35.09 | 70.18 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4027[卧室] | 35.07 | 70.15 | 770 | 215 | 555 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4028[卧室] | 35.38 | 70.75 | 777 | 217 | 560 | 0.78 | 21.96 |
|  | 4032[卧室] | 35.35 | 70.69 | 776 | 217 | 560 | 0.78 | 21.96 |
|  | 4035,4040[卧室] | 35.04 | 70.09 | 770 | 215 | 555 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4038[卧室] | 35.33 | 70.67 | 776 | 217 | 559 | 0.78 | 21.96 |
|  | 4044[卧室] | 35.24 | 70.48 | 774 | 216 | 558 | 0.78 | 21.96 |
|  | 4045[卧室] | 35.10 | 70.19 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4049[卧室] | 35.17 | 70.35 | 773 | 216 | 557 | 0.78 | 21.96 |
|  | 4050,4055[卧室] | 35.01 | 70.01 | 769 | 215 | 554 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4053[卧室] | 35.12 | 70.25 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 4069[卧室] | 35.11 | 70.23 | 771 | 215 | 556 | 0.77 | 21.96 |
|  | 合计 | 738 | 1475.77 | 16207 | 4525 | 11683 | 16.26 | 21.96 |
| 总计 |  | 3057 | 6684.74 | 73413 | 20495 | 52919 | 73.67 | 24.02 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[大堂] |  | 3.60 | 37.38 | 25 | 60 | 5501.0 | 9 | 5725.0 | 9 | 0.32 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 10.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=23.84 K=2.98 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 | 405.5 405.5 |
| 顶板1 | F=3.30 K=2.98 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 | 56.1 56.1 |
| 顶板1 | F=1.27 K=2.98 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 顶板1 | F=0.03 K=2.98 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 |
| 东南外墙 | F=2.16 K=1.11 D=2.93 | 26.5 22.8 | 25.6 24.2 | 24.9 26.7 | 24.6 28.3 | 24.3 29.4 | 24.0 29.5 | 23.8 28.9 | 23.6 27.8 | 23.4 27.7 | 23.2 27.7 | 23.1 27.5 | 22.9 27.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=13.80 K=3.90 SC=0.75 | 532.2 1946.5 | 467.6 1698.0 | 428.0 1683.8 | 387.6 1632.1 | 353.5 1493.8 | 325.2 1345.2 | 760.7 1101.2 | 1499.4 899.0 | 2026.7 794.1 | 2351.0 709.2 | 2349.6 639.9 | 2143.4 578.7 |
| 东南外窗 | F=5.40 K=3.90 SC=0.75 | 208.2 761.5 | 183.0 664.3 | 167.4 658.7 | 151.7 638.5 | 138.3 584.4 | 127.2 526.3 | 297.6 430.8 | 586.6 351.7 | 792.9 310.7 | 919.8 277.5 | 919.3 250.4 | 838.6 226.4 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内墙1 | F=17.19 K=1.93 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 87.7 |
| 挑空楼板 | F=37.37 K=1.18 D=2.13 | 373.4 344.6 | 360.1 372.5 | 349.4 400.4 | 341.0 426.3 | 333.3 454.7 | 328.0 471.6 | 318.7 479.4 | 313.7 472.9 | 308.1 463.1 | 303.5 445.3 | 299.8 428.0 | 314.5 398.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.1 9.3 | 46.7 9.3 | 39.2 7.5 | 33.6 7.5 | 29.9 5.6 | 26.2 54.2 | 22.4 78.5 | 20.6 97.2 | 16.8 110.3 | 15.0 121.5 | 13.1 89.7 | 11.2 69.1 |
| 照明 | 显热(W) | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 | 560.7 560.7 |
| 人体 | 显热(W) | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 | 126.1 126.1 |
|  | 全热(W) | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 | 202.2 202.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 | 57.3 57.3 |
|  | 全热(W) | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 | 205.2 205.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3309 5197 | 3196 4881 | 3122 4890 | 3051 4845 | 2992 4680 | 2943 4539 | 3536 4231 | 4556 3961 | 5280 3818 | 5725 3694 | 5717 3548 | 5443 3412 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3085 4973 | 2972 4657 | 2898 4666 | 2827 4621 | 2768 4456 | 2719 4315 | 3312 4007 | 4332 3737 | 5056 3594 | 5501 3470 | 5493 3324 | 5219 3188 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3104 4992 | 2990 4676 | 2916 4684 | 2846 4640 | 2787 4475 | 2738 4334 | 3331 4026 | 4351 3756 | 5075 3613 | 5520 3488 | 5512 3343 | 5238 3207 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3028 4916 | 2914 4600 | 2840 4608 | 2770 4564 | 2710 4399 | 2662 4258 | 3254 3950 | 4275 3680 | 4999 3537 | 5444 3412 | 5436 3267 | 5162 3131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3984.2 | 21 | 4928.3 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.12 K=2.98 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 北外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 311.4 253.2 | 296.2 267.1 | 279.2 283.6 | 274.5 290.5 | 270.7 294.2 | 267.7 296.8 | 265.0 301.6 | 263.0 305.2 | 259.8 308.7 | 258.0 310.3 | 256.1 313.0 | 254.5 313.5 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内墙1 | F=15.24 K=1.93 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.53 K=3.90 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.8 | 488.8 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.6 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.6 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 406.9 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.4 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
|  | 全热(W) | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4475 4124 | 4391 4175 | 4319 4220 | 4272 4262 | 4238 4294 | 4207 4584 | 4171 4732 | 4153 4828 | 4121 4890 | 4103 4928 | 4086 4734 | 4094 4582 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3531 3179 | 3447 3231 | 3375 3275 | 3328 3318 | 3294 3350 | 3263 3640 | 3227 3788 | 3208 3884 | 3177 3946 | 3159 3984 | 3142 3790 | 3150 3638 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3357 3005 | 3273 3057 | 3201 3101 | 3154 3143 | 3120 3176 | 3089 3466 | 3053 3614 | 3034 3710 | 3003 3772 | 2985 3810 | 2968 3616 | 2976 3464 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3219 2867 | 3135 2919 | 3063 2963 | 3016 3005 | 2982 3037 | 2951 3328 | 2915 3476 | 2896 3572 | 2865 3634 | 2847 3672 | 2830 3478 | 2838 3326 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卧室] |  | 3.60 | 202.91 | 25 | 60 | 21653.8 | 9 | 25416.9 | 9 | 5.30 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.20 K=0.82 D=3.61 | 134.4 104.4 | 128.3 103.9 | 122.1 103.5 | 115.4 105.5 | 111.9 111.7 | 110.4 118.7 | 109.2 126.1 | 108.1 131.9 | 107.2 136.2 | 106.5 138.7 | 105.6 139.4 | 105.0 138.0 |
| 顶板1 | F=36.92 K=2.98 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 | 628.0 628.0 |
| 顶板1 | F=43.93 K=2.98 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 | 747.2 747.2 |
| 顶板1 | F=5.90 K=2.98 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 | 100.4 100.4 |
| 顶板1 | F=4.02 K=2.98 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 | 68.3 68.3 |
| 顶板1 | F=2.73 K=2.98 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 顶板1 | F=1.70 K=2.98 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
| 东南外墙 | F=1.06 K=1.11 D=2.93 | 12.9 11.2 | 12.5 11.8 | 12.2 13.0 | 12.0 13.9 | 11.9 14.4 | 11.7 14.4 | 11.6 14.2 | 11.6 13.6 | 11.4 13.6 | 11.4 13.5 | 11.3 13.4 | 11.2 13.2 |
| 东外墙 | F=2.76 K=1.11 D=2.93 | 37.6 32.8 | 36.5 36.0 | 35.6 40.8 | 35.1 43.1 | 34.7 44.2 | 34.4 43.4 | 34.1 41.7 | 33.8 39.3 | 33.5 39.4 | 33.3 39.3 | 33.1 39.0 | 32.9 38.3 |
| 南外墙 | F=8.40 K=1.11 D=2.93 | 85.6 72.4 | 82.5 73.9 | 80.0 77.0 | 78.6 79.9 | 77.5 82.8 | 76.7 85.4 | 75.9 88.3 | 75.3 90.1 | 74.4 90.9 | 73.9 90.2 | 73.3 89.2 | 72.8 87.4 |
| 北外墙 | F=8.95 K=1.11 D=2.93 | 104.3 84.8 | 99.2 89.5 | 93.5 95.0 | 91.9 97.3 | 90.7 98.6 | 89.7 99.4 | 88.8 101.0 | 88.1 102.2 | 87.0 103.4 | 86.4 103.9 | 85.8 104.9 | 85.2 105.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=39.52 K=3.90 SC=0.75 | 1619.1 6655.2 | 1424.7 5165.5 | 1302.6 5094.4 | 1179.3 4919.2 | 1074.5 4498.5 | 987.5 4051.0 | 3602.4 3332.3 | 7114.0 2735.4 | 9062.2 2419.0 | 9928.8 2161.2 | 9266.1 1950.0 | 7739.6 1762.9 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 | 108.5 108.5 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 |
| 内窗1 | F=67.06 K=3.90 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 | 2275.4 2275.4 |
| 挑空楼板 | F=202.86 K=1.18 D=2.13 | 2027.1 1870.5 | 1954.8 2022.2 | 1897.0 2173.4 | 1850.9 2313.9 | 1809.5 2468.1 | 1780.8 2560.1 | 1730.1 2602.5 | 1702.7 2567.1 | 1672.7 2514.0 | 1647.6 2417.4 | 1627.3 2323.3 | 1707.2 2161.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1217.5 202.9 | 1014.5 202.9 | 852.2 162.3 | 730.5 162.3 | 649.3 121.7 | 568.1 1176.9 | 487.0 1704.4 | 446.4 2110.3 | 365.2 2394.3 | 324.7 2637.8 | 284.1 1947.9 | 243.5 1501.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 | 3043.6 3043.6 |
| 人体 | 显热(W) | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 | 913.1 913.1 |
|  | 全热(W) | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 | 1463.7 1463.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |
| 新风 | 显热(W) | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 | 1244.2 1244.2 |
|  | 全热(W) | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 | 4456.8 4456.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 | 4.47 4.47 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 18443 22239 | 17958 20910 | 17600 20964 | 17298 20940 | 17065 20644 | 16864 21354 | 19343 21215 | 22785 20994 | 24618 20915 | 25417 20807 | 24691 19812 | 23202 19012 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 14680 18476 | 14194 17147 | 13837 17201 | 13535 17176 | 13301 16881 | 13101 17591 | 15580 17452 | 19021 17231 | 20855 17152 | 21654 17043 | 20928 16048 | 19439 15249 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13986 17782 | 13501 16454 | 13143 16507 | 12841 16483 | 12608 16188 | 12407 16897 | 14887 16758 | 18328 16538 | 20161 16459 | 20960 16350 | 20234 15355 | 18745 14555 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13436 17231 | 12950 15903 | 12592 15957 | 12291 15932 | 12057 15637 | 11856 16346 | 14336 16208 | 17777 15987 | 19611 15908 | 20410 15799 | 19684 14804 | 18195 14005 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 | 0.83 0.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 4244.2 | 21 | 5188.3 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.44 K=0.82 D=3.61 | 152.5 118.5 | 145.6 117.9 | 138.5 117.4 | 130.9 119.7 | 127.0 126.8 | 125.3 134.7 | 123.9 143.1 | 122.7 149.7 | 121.7 154.6 | 120.9 157.4 | 119.9 158.3 | 119.2 156.6 |
| 顶板1 | F=7.11 K=2.98 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 |
| 顶板1 | F=0.60 K=2.98 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 西南外墙 | F=20.27 K=1.11 D=2.93 | 275.5 215.2 | 253.8 218.6 | 238.0 225.9 | 233.9 232.7 | 230.6 239.4 | 227.9 244.5 | 225.5 249.1 | 223.7 255.3 | 221.0 271.5 | 219.4 283.9 | 217.7 290.0 | 216.3 285.8 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.53 K=3.90 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 | 478.5 478.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.8 | 488.8 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.6 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4721 4333 | 4623 4374 | 4545 4408 | 4492 4452 | 4454 4495 | 4422 4795 | 4385 4951 | 4365 5057 | 4333 5136 | 4314 5188 | 4297 4999 | 4304 4840 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3777 3389 | 3679 3430 | 3601 3464 | 3548 3508 | 3510 3551 | 3478 3851 | 3441 4007 | 3421 4113 | 3389 4192 | 3370 4244 | 3352 4055 | 3360 3896 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3603 3215 | 3505 3256 | 3427 3290 | 3374 3334 | 3336 3377 | 3304 3677 | 3267 3833 | 3247 3939 | 3215 4018 | 3196 4070 | 3178 3881 | 3186 3722 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3465 3077 | 3367 3118 | 3289 3152 | 3235 3196 | 3197 3238 | 3166 3539 | 3129 3695 | 3109 3801 | 3077 3880 | 3058 3932 | 3040 3742 | 3048 3584 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卧室] |  | 3.60 | 50.92 | 25 | 60 | 3987.3 | 21 | 4931.6 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.35 K=0.82 D=3.61 | 19.7 15.3 | 18.8 15.2 | 17.9 15.1 | 16.9 15.4 | 16.4 16.3 | 16.2 17.4 | 16.0 18.4 | 15.8 19.3 | 15.7 19.9 | 15.6 20.3 | 15.5 20.4 | 15.4 20.2 |
| 南外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 272.2 230.3 | 262.4 235.1 | 254.4 245.0 | 250.0 254.1 | 246.5 263.2 | 243.8 271.6 | 241.3 280.9 | 239.6 286.4 | 236.5 288.9 | 234.9 286.8 | 233.1 283.6 | 231.6 277.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.21 K=1.93 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 挑空楼板 | F=50.74 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.8 | 474.5 543.6 | 463.0 578.8 | 452.6 617.3 | 445.4 640.3 | 432.7 650.9 | 425.9 642.1 | 418.4 628.8 | 412.1 604.6 | 407.0 581.1 | 427.0 540.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.6 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.6 295.3 | 122.2 427.7 | 112.0 529.5 | 91.6 600.8 | 81.5 661.9 | 71.3 488.8 | 61.1 376.8 |
| 照明 | 显热(W) | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4462 4122 | 4383 4165 | 4318 4202 | 4271 4247 | 4236 4285 | 4206 4583 | 4170 4736 | 4151 4835 | 4120 4896 | 4102 4932 | 4085 4732 | 4093 4573 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3518 3178 | 3438 3221 | 3374 3258 | 3327 3303 | 3292 3341 | 3262 3638 | 3226 3792 | 3207 3891 | 3176 3952 | 3158 3987 | 3140 3788 | 3149 3629 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3344 3004 | 3264 3047 | 3200 3084 | 3153 3129 | 3118 3167 | 3087 3464 | 3052 3617 | 3033 3717 | 3002 3778 | 2984 3813 | 2966 3613 | 2975 3455 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3206 2866 | 3126 2908 | 3062 2946 | 3015 2990 | 2980 3029 | 2949 3326 | 2914 3479 | 2895 3579 | 2864 3640 | 2845 3675 | 2828 3475 | 2836 3317 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3879.9 | 21 | 4824.1 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=8.83 K=2.98 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 | 150.1 150.1 |
| 顶板1 | F=1.79 K=2.98 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 |
| 顶板1 | F=1.14 K=2.98 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.3 | 445.3 640.3 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.6 | 407.0 581.0 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.5 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4370 4076 | 4301 4114 | 4246 4142 | 4204 4177 | 4173 4205 | 4146 4493 | 4113 4636 | 4095 4729 | 4068 4787 | 4051 4824 | 4036 4627 | 4046 4475 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3426 3132 | 3357 3170 | 3302 3198 | 3260 3233 | 3229 3261 | 3201 3549 | 3168 3692 | 3151 3785 | 3123 3843 | 3107 3880 | 3092 3683 | 3102 3531 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3252 2958 | 3183 2996 | 3128 3024 | 3086 3059 | 3055 3087 | 3027 3375 | 2994 3518 | 2977 3611 | 2949 3669 | 2933 3706 | 2918 3509 | 2928 3357 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3114 2820 | 3045 2858 | 2990 2886 | 2947 2921 | 2917 2949 | 2889 3237 | 2856 3380 | 2839 3473 | 2811 3531 | 2795 3568 | 2780 3371 | 2789 3219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3833.5 | 21 | 4777.6 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=8.20 K=2.98 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 | 139.5 139.5 |
| 顶板1 | F=0.82 K=2.98 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 | 14.0 14.0 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.3 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.5 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4324 4030 | 4255 4068 | 4199 4096 | 4157 4131 | 4127 4159 | 4099 4447 | 4066 4590 | 4049 4683 | 4021 4741 | 4005 4778 | 3990 4581 | 3999 4429 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3380 3086 | 3310 3124 | 3255 3151 | 3213 3187 | 3183 3215 | 3155 3503 | 3122 3646 | 3105 3739 | 3077 3797 | 3061 3833 | 3045 3637 | 3055 3484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3205 2912 | 3136 2950 | 3081 2977 | 3039 3012 | 3009 3041 | 2981 3329 | 2948 3472 | 2931 3565 | 2903 3623 | 2887 3659 | 2871 3463 | 2881 3310 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3067 2774 | 2998 2812 | 2943 2839 | 2901 2874 | 2870 2903 | 2843 3190 | 2810 3333 | 2793 3426 | 2765 3484 | 2748 3521 | 2733 3325 | 2743 3172 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[卧室] |  | 3.60 | 50.92 | 25 | 60 | 4003.7 | 21 | 4948.0 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.18 K=0.82 D=3.61 | 2.6 2.0 | 2.5 2.0 | 2.3 2.0 | 2.2 2.0 | 2.1 2.1 | 2.1 2.3 | 2.1 2.4 | 2.1 2.5 | 2.1 2.6 | 2.0 2.7 | 2.0 2.7 | 2.0 2.6 |
| 顶板1 | F=0.61 K=2.98 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 顶板1 | F=0.01 K=2.98 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 北外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 311.4 253.2 | 296.2 267.1 | 279.2 283.6 | 274.5 290.5 | 270.7 294.2 | 267.7 296.8 | 265.0 301.6 | 263.0 305.2 | 259.8 308.7 | 258.0 310.3 | 256.1 313.0 | 254.5 313.5 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.21 K=1.93 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.74 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.9 | 488.9 505.8 | 474.5 543.6 | 463.0 578.8 | 452.6 617.4 | 445.4 640.4 | 432.7 651.0 | 425.9 642.1 | 418.4 628.8 | 412.1 604.7 | 407.0 581.1 | 427.0 540.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.6 50.9 | 213.9 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.6 | 142.6 295.3 | 122.2 427.7 | 112.0 529.6 | 91.7 600.8 | 81.5 661.9 | 71.3 488.8 | 61.1 376.8 |
| 照明 | 显热(W) | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 | 763.8 763.8 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 | 1118.4 1118.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4495 4142 | 4411 4194 | 4338 4238 | 4291 4281 | 4257 4313 | 4226 4603 | 4190 4751 | 4171 4848 | 4140 4909 | 4122 4948 | 4105 4754 | 4113 4602 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3551 3198 | 3466 3250 | 3394 3294 | 3347 3336 | 3313 3368 | 3282 3659 | 3246 3807 | 3227 3904 | 3196 3965 | 3178 4004 | 3161 3810 | 3169 3658 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3377 3024 | 3292 3076 | 3220 3120 | 3173 3162 | 3138 3194 | 3108 3485 | 3072 3633 | 3053 3729 | 3022 3791 | 3004 3830 | 2987 3636 | 2995 3484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3238 2886 | 3154 2938 | 3082 2982 | 3035 3024 | 3000 3056 | 2970 3347 | 2934 3495 | 2915 3591 | 2884 3653 | 2866 3691 | 2848 3498 | 2857 3345 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3871.4 | 21 | 4815.6 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=7.59 K=2.98 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 |
| 顶板1 | F=2.29 K=2.98 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 | 38.9 38.9 |
| 顶板1 | F=1.37 K=2.98 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 | 23.3 23.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=15.22 K=1.93 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.74 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.8 | 474.4 543.6 | 462.9 578.7 | 452.6 617.3 | 445.4 640.3 | 432.7 650.9 | 425.8 642.0 | 418.3 628.8 | 412.1 604.6 | 407.0 581.1 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.6 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.6 295.3 | 122.2 427.7 | 112.0 529.5 | 91.6 600.8 | 81.5 661.9 | 71.3 488.8 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4362 4068 | 4293 4106 | 4237 4133 | 4195 4169 | 4165 4197 | 4137 4485 | 4104 4628 | 4087 4721 | 4059 4779 | 4043 4816 | 4027 4619 | 4037 4466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3417 3124 | 3348 3162 | 3293 3189 | 3251 3224 | 3220 3253 | 3193 3541 | 3160 3684 | 3143 3777 | 3115 3834 | 3098 3871 | 3083 3675 | 3093 3522 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3243 2950 | 3174 2988 | 3119 3015 | 3077 3050 | 3046 3079 | 3019 3367 | 2986 3509 | 2969 3602 | 2941 3660 | 2924 3697 | 2909 3501 | 2919 3348 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3105 2812 | 3036 2849 | 2981 2877 | 2939 2912 | 2908 2941 | 2881 3228 | 2848 3371 | 2831 3464 | 2803 3522 | 2786 3559 | 2771 3363 | 2781 3210 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[卧室] |  | 3.60 | 50.90 | 25 | 60 | 3977.9 | 21 | 4921.9 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.29 K=2.98 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内墙1 | F=26.71 K=1.93 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.25 K=1.93 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.7 | 488.8 505.7 | 474.3 543.5 | 462.8 578.6 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.6 650.8 | 425.8 641.9 | 418.3 628.6 | 412.0 604.5 | 406.9 581.0 | 426.9 540.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.2 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.4 661.7 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
|  | 全热(W) | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4468 4174 | 4399 4212 | 4344 4240 | 4302 4275 | 4271 4303 | 4244 4591 | 4211 4734 | 4193 4827 | 4166 4885 | 4149 4922 | 4134 4725 | 4144 4573 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3524 3230 | 3455 3268 | 3400 3296 | 3358 3331 | 3327 3359 | 3300 3647 | 3266 3790 | 3249 3883 | 3222 3941 | 3205 3978 | 3190 3781 | 3200 3629 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3350 3056 | 3281 3094 | 3226 3122 | 3184 3157 | 3153 3185 | 3125 3473 | 3092 3616 | 3075 3709 | 3048 3767 | 3031 3804 | 3016 3607 | 3026 3455 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3212 2918 | 3143 2956 | 3088 2984 | 3046 3019 | 3015 3047 | 2987 3335 | 2954 3478 | 2937 3571 | 2909 3629 | 2893 3666 | 2878 3469 | 2888 3317 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 4621.8 | 21 | 5565.9 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.22 K=0.82 D=3.61 | 602.4 467.9 | 575.1 465.7 | 547.1 463.8 | 517.0 472.7 | 501.6 500.6 | 494.9 531.8 | 489.3 565.0 | 484.7 591.1 | 480.6 610.6 | 477.5 621.6 | 473.3 625.0 | 470.6 618.5 |
| 顶板1 | F=1.59 K=2.98 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 | 27.1 27.1 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=26.71 K=1.93 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.8 | 488.8 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5093 4665 | 4996 4700 | 4913 4726 | 4841 4770 | 4795 4826 | 4761 5145 | 4722 5321 | 4700 5441 | 4669 5518 | 4649 5566 | 4630 5373 | 4637 5214 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4149 3720 | 4052 3756 | 3969 3782 | 3897 3826 | 3851 3882 | 3817 4201 | 3778 4377 | 3756 4496 | 3724 4574 | 3705 4622 | 3685 4429 | 3692 4270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3975 3546 | 3878 3582 | 3795 3608 | 3723 3652 | 3677 3708 | 3643 4027 | 3604 4203 | 3582 4322 | 3550 4400 | 3531 4448 | 3511 4255 | 3518 4096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3836 3408 | 3740 3444 | 3657 3470 | 3585 3514 | 3539 3570 | 3504 3889 | 3466 4065 | 3444 4184 | 3412 4262 | 3393 4310 | 3373 4116 | 3380 3957 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2038[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3926.3 | 21 | 4870.4 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=7.56 K=2.98 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 | 128.6 128.6 |
| 顶板1 | F=4.30 K=2.98 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 | 73.2 73.2 |
| 顶板1 | F=1.48 K=2.98 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 顶板1 | F=1.13 K=2.98 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 | 19.3 19.3 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.24 K=1.93 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.8 | 488.8 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4416 4123 | 4347 4161 | 4292 4188 | 4250 4223 | 4219 4252 | 4192 4540 | 4159 4683 | 4142 4775 | 4114 4833 | 4098 4870 | 4082 4674 | 4092 4521 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3472 3179 | 3403 3217 | 3348 3244 | 3306 3279 | 3275 3308 | 3248 3595 | 3215 3738 | 3198 3831 | 3170 3889 | 3153 3926 | 3138 3730 | 3148 3577 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3298 3005 | 3229 3043 | 3174 3070 | 3132 3105 | 3101 3134 | 3074 3421 | 3041 3564 | 3024 3657 | 2996 3715 | 2979 3752 | 2964 3556 | 2974 3403 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3160 2866 | 3091 2904 | 3036 2932 | 2994 2967 | 2963 2996 | 2936 3283 | 2903 3426 | 2886 3519 | 2858 3577 | 2841 3614 | 2826 3417 | 2836 3265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2039[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 4012.8 | 21 | 4956.9 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.25 K=2.98 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 | 21.3 21.3 |
| 顶板1 | F=1.08 K=2.98 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 |
| 内墙1 | F=11.61 K=1.93 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内墙1 | F=26.71 K=1.93 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 | 293.1 293.1 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.5 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4503 4209 | 4434 4247 | 4379 4275 | 4337 4310 | 4306 4338 | 4278 4626 | 4245 4769 | 4228 4862 | 4201 4920 | 4184 4957 | 4169 4760 | 4179 4608 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3559 3265 | 3490 3303 | 3435 3331 | 3393 3366 | 3362 3394 | 3334 3682 | 3301 3825 | 3284 3918 | 3256 3976 | 3240 4013 | 3225 3816 | 3234 3664 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3385 3091 | 3316 3129 | 3261 3157 | 3219 3192 | 3188 3220 | 3160 3508 | 3127 3651 | 3110 3744 | 3082 3802 | 3066 3839 | 3051 3642 | 3060 3490 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3247 2953 | 3178 2991 | 3122 3018 | 3080 3054 | 3050 3082 | 3022 3370 | 2989 3513 | 2972 3606 | 2944 3664 | 2928 3701 | 2912 3504 | 2922 3351 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2041[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3848.1 | 21 | 4792.2 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.92 K=2.98 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 | 83.7 83.7 |
| 顶板1 | F=3.26 K=2.98 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 |
| 顶板1 | F=1.70 K=2.98 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 | 28.8 28.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.5 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4338 4045 | 4269 4083 | 4214 4110 | 4172 4145 | 4141 4174 | 4114 4461 | 4081 4604 | 4064 4697 | 4036 4755 | 4019 4792 | 4004 4596 | 4014 4443 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3394 3100 | 3325 3138 | 3270 3166 | 3228 3201 | 3197 3230 | 3170 3517 | 3137 3660 | 3120 3753 | 3092 3811 | 3075 3848 | 3060 3651 | 3070 3499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3220 2926 | 3151 2964 | 3096 2992 | 3054 3027 | 3023 3055 | 2996 3343 | 2963 3486 | 2945 3579 | 2918 3637 | 2901 3674 | 2886 3477 | 2896 3325 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3082 2788 | 3013 2826 | 2958 2854 | 2916 2889 | 2885 2917 | 2857 3205 | 2824 3348 | 2807 3441 | 2780 3499 | 2763 3536 | 2748 3339 | 2758 3187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2044[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3702.8 | 21 | 4646.9 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.35 K=2.98 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 | 23.0 23.0 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.24 K=1.93 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 | 167.2 167.2 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.8 | 488.8 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.6 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.6 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 406.9 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.4 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
|  | 全热(W) | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4193 3899 | 4124 3937 | 4069 3965 | 4027 4000 | 3996 4028 | 3969 4316 | 3935 4459 | 3918 4552 | 3891 4610 | 3874 4647 | 3859 4450 | 3869 4298 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3249 2955 | 3180 2993 | 3125 3021 | 3083 3056 | 3052 3084 | 3024 3372 | 2991 3515 | 2974 3608 | 2946 3666 | 2930 3703 | 2915 3506 | 2925 3354 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3075 2781 | 3006 2819 | 2951 2847 | 2909 2882 | 2878 2910 | 2850 3198 | 2817 3341 | 2800 3434 | 2772 3492 | 2756 3529 | 2741 3332 | 2751 3180 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2937 2643 | 2868 2681 | 2813 2709 | 2771 2744 | 2740 2772 | 2712 3060 | 2679 3203 | 2662 3296 | 2634 3354 | 2618 3391 | 2603 3194 | 2612 3042 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2047[卧室] |  | 3.60 | 50.90 | 25 | 60 | 3785.7 | 21 | 4729.7 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=4.42 K=2.98 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 | 75.1 75.1 |
| 顶板1 | F=1.81 K=2.98 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 | 30.8 30.8 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.25 K=1.93 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.72 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.7 | 488.8 505.6 | 474.3 543.4 | 462.8 578.6 | 452.5 617.1 | 445.3 640.1 | 432.6 650.7 | 425.7 641.9 | 418.2 628.6 | 412.0 604.4 | 406.9 580.9 | 426.9 540.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.2 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.2 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.6 | 81.4 661.7 | 71.3 488.6 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 | 763.5 763.5 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
|  | 全热(W) | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 | 1118.0 1118.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4276 3982 | 4207 4020 | 4152 4048 | 4110 4083 | 4079 4111 | 4051 4399 | 4018 4542 | 4001 4635 | 3973 4693 | 3957 4730 | 3942 4533 | 3951 4381 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3332 3038 | 3263 3076 | 3208 3104 | 3166 3139 | 3135 3167 | 3107 3455 | 3074 3598 | 3057 3691 | 3029 3749 | 3013 3786 | 2998 3589 | 3007 3437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3158 2864 | 3089 2902 | 3034 2930 | 2992 2965 | 2961 2993 | 2933 3281 | 2900 3424 | 2883 3517 | 2855 3575 | 2839 3612 | 2824 3415 | 2833 3263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3020 2726 | 2951 2764 | 2896 2792 | 2853 2827 | 2823 2855 | 2795 3143 | 2762 3286 | 2745 3379 | 2717 3437 | 2701 3474 | 2686 3277 | 2695 3125 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2048[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3733.0 | 21 | 4677.3 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.45 K=2.98 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 顶板1 | F=1.65 K=2.98 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内墙1 | F=11.61 K=1.93 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.22 K=1.93 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.74 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.8 | 474.4 543.6 | 462.9 578.7 | 452.6 617.3 | 445.4 640.3 | 432.7 650.9 | 425.8 642.0 | 418.4 628.8 | 412.1 604.6 | 407.0 581.1 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.6 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.6 295.3 | 122.2 427.7 | 112.0 529.5 | 91.6 600.8 | 81.5 661.9 | 71.3 488.8 | 61.1 376.8 |
| 照明 | 显热(W) | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 | 367.3 367.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4223 3930 | 4154 3967 | 4099 3995 | 4057 4030 | 4026 4059 | 3999 4346 | 3966 4489 | 3949 4582 | 3921 4640 | 3904 4677 | 3889 4481 | 3899 4328 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3279 2985 | 3210 3023 | 3155 3051 | 3113 3086 | 3082 3114 | 3055 3402 | 3021 3545 | 3004 3638 | 2977 3696 | 2960 3733 | 2945 3536 | 2955 3384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3105 2811 | 3036 2849 | 2981 2877 | 2939 2912 | 2908 2940 | 2880 3228 | 2847 3371 | 2830 3464 | 2803 3522 | 2786 3559 | 2771 3362 | 2781 3210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2967 2673 | 2898 2711 | 2843 2739 | 2801 2774 | 2770 2802 | 2742 3090 | 2709 3233 | 2692 3326 | 2664 3384 | 2648 3421 | 2633 3224 | 2642 3072 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2050[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3838.1 | 21 | 4782.3 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=3.62 K=2.98 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 | 61.6 61.6 |
| 顶板1 | F=3.94 K=2.98 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 | 67.0 67.0 |
| 顶板1 | F=1.73 K=2.98 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 | 29.4 29.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.61 K=1.93 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 | 167.1 167.1 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.7 | 474.4 543.5 | 462.9 578.7 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.7 650.8 | 425.8 642.0 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 407.0 581.0 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.3 | 122.2 427.6 | 112.0 529.5 | 91.6 600.7 | 81.5 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 | 1118.2 1118.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4328 4035 | 4259 4073 | 4204 4100 | 4162 4135 | 4131 4164 | 4104 4451 | 4071 4594 | 4054 4687 | 4026 4745 | 4009 4782 | 3994 4586 | 4004 4433 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3384 3090 | 3315 3128 | 3260 3156 | 3218 3191 | 3187 3220 | 3160 3507 | 3127 3650 | 3110 3743 | 3082 3801 | 3065 3838 | 3050 3641 | 3060 3489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3210 2916 | 3141 2954 | 3086 2982 | 3044 3017 | 3013 3045 | 2986 3333 | 2953 3476 | 2936 3569 | 2908 3627 | 2891 3664 | 2876 3467 | 2886 3315 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3072 2778 | 3003 2816 | 2948 2844 | 2906 2879 | 2875 2907 | 2847 3195 | 2814 3338 | 2797 3431 | 2770 3489 | 2753 3526 | 2738 3329 | 2748 3177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2062[卧室] |  | 3.60 | 50.90 | 25 | 60 | 3739.9 | 21 | 4684.0 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.99 K=2.98 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
| 顶板1 | F=1.55 K=2.98 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.24 K=1.93 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 挑空楼板 | F=50.73 K=1.18 D=2.13 | 506.9 467.7 | 488.8 505.7 | 474.3 543.5 | 462.8 578.6 | 452.5 617.2 | 445.3 640.2 | 432.6 650.8 | 425.8 641.9 | 418.3 628.7 | 412.0 604.5 | 406.9 581.0 | 426.9 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.4 50.9 | 254.5 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.5 295.2 | 122.2 427.6 | 112.0 529.4 | 91.6 600.7 | 81.4 661.8 | 71.3 488.7 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 | 763.6 763.6 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 | 312.1 312.1 |
|  | 全热(W) | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 | 1118.1 1118.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4230 3936 | 4161 3974 | 4106 4002 | 4064 4037 | 4033 4065 | 4006 4353 | 3973 4496 | 3956 4589 | 3928 4647 | 3911 4684 | 3896 4487 | 3906 4335 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3286 2992 | 3217 3030 | 3162 3058 | 3120 3093 | 3089 3121 | 3062 3409 | 3028 3552 | 3011 3645 | 2984 3703 | 2967 3740 | 2952 3543 | 2962 3391 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3112 2818 | 3043 2856 | 2988 2884 | 2946 2919 | 2915 2947 | 2888 3235 | 2854 3378 | 2837 3471 | 2810 3529 | 2793 3566 | 2778 3369 | 2788 3217 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2974 2680 | 2905 2718 | 2850 2746 | 2808 2781 | 2777 2809 | 2749 3097 | 2716 3240 | 2699 3333 | 2671 3391 | 2655 3428 | 2640 3231 | 2650 3079 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2065[卧室] |  | 3.60 | 50.91 | 25 | 60 | 3776.1 | 21 | 4720.3 | 21 | 1.33 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=3.48 K=2.98 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 | 59.2 59.2 |
| 顶板1 | F=2.17 K=2.98 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 | 194.2 194.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.22 K=1.93 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 | 167.0 167.0 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=22.25 K=3.90 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 | 494.5 494.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=50.74 K=1.18 D=2.13 | 507.0 467.8 | 488.9 505.8 | 474.4 543.6 | 462.9 578.7 | 452.6 617.3 | 445.4 640.3 | 432.7 650.9 | 425.8 642.0 | 418.3 628.8 | 412.1 604.6 | 407.0 581.1 | 427.0 540.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.5 50.9 | 254.6 50.9 | 213.8 40.7 | 183.3 40.7 | 162.9 30.5 | 142.6 295.3 | 122.2 427.7 | 112.0 529.5 | 91.6 600.8 | 81.5 661.9 | 71.3 488.8 | 61.1 376.7 |
| 照明 | 显热(W) | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 | 763.7 763.7 |
| 人体 | 显热(W) | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 | 229.1 229.1 |
|  | 全热(W) | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 | 367.2 367.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 新风 | 显热(W) | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 | 312.2 312.2 |
|  | 全热(W) | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 | 1118.3 1118.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4266 3973 | 4197 4011 | 4142 4038 | 4100 4073 | 4069 4102 | 4042 4389 | 4009 4532 | 3992 4625 | 3964 4683 | 3947 4720 | 3932 4524 | 3942 4371 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3322 3028 | 3253 3066 | 3198 3094 | 3156 3129 | 3125 3157 | 3098 3445 | 3065 3588 | 3047 3681 | 3020 3739 | 3003 3776 | 2988 3579 | 2998 3427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3148 2854 | 3079 2892 | 3024 2920 | 2982 2955 | 2951 2983 | 2924 3271 | 2890 3414 | 2873 3507 | 2846 3565 | 2829 3602 | 2814 3405 | 2824 3253 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3010 2716 | 2941 2754 | 2886 2782 | 2844 2817 | 2813 2845 | 2785 3133 | 2752 3276 | 2735 3369 | 2707 3427 | 2691 3464 | 2676 3267 | 2686 3115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[卧室] |  | 3.60 | 50.29 | 25 | 60 | 3480.2 | 21 | 4412.9 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 北外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 311.4 253.2 | 296.2 267.1 | 279.2 283.6 | 274.5 290.5 | 270.7 294.2 | 267.7 296.8 | 265.0 301.6 | 263.0 305.2 | 259.8 308.7 | 258.0 310.3 | 256.1 313.0 | 254.5 313.5 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内墙1 | F=15.11 K=1.93 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.21 K=3.90 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.8 50.3 | 251.5 50.3 | 211.2 40.2 | 181.1 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.7 | 120.7 422.5 | 110.6 523.0 | 90.5 593.5 | 80.5 653.8 | 70.4 482.8 | 60.4 372.2 |
| 照明 | 显热(W) | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 | 754.4 754.4 |
| 人体 | 显热(W) | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
|  | 全热(W) | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 | 362.8 362.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 | 308.4 308.4 |
|  | 全热(W) | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 | 1104.7 1104.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4062 3752 | 3997 3766 | 3939 3773 | 3904 3780 | 3880 3773 | 3857 4037 | 3834 4173 | 3823 4277 | 3799 4351 | 3787 4413 | 3775 4245 | 3764 4134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3129 2820 | 3064 2834 | 3006 2840 | 2972 2847 | 2948 2841 | 2925 3105 | 2902 3240 | 2890 3344 | 2866 3418 | 2855 3480 | 2843 3312 | 2831 3202 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2957 2648 | 2892 2662 | 2835 2668 | 2800 2675 | 2776 2669 | 2753 2933 | 2730 3068 | 2718 3172 | 2695 3246 | 2683 3308 | 2671 3140 | 2659 3030 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2821 2511 | 2755 2525 | 2698 2532 | 2663 2538 | 2639 2532 | 2616 2796 | 2593 2932 | 2581 3036 | 2558 3110 | 2546 3172 | 2534 3004 | 2523 2893 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3717.1 | 21 | 4649.5 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 西南外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 363.0 283.6 | 334.5 288.1 | 313.7 297.7 | 308.3 306.6 | 303.9 315.6 | 300.3 322.2 | 297.2 328.3 | 294.8 336.4 | 291.3 357.9 | 289.2 374.2 | 287.0 382.2 | 285.1 376.6 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内窗1 | F=21.21 K=3.90 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 | 471.4 471.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=5.53 K=2.98 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 | 143.6 143.6 |
| 底板1 | F=1.74 K=2.98 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 | 29.7 29.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4286 3956 | 4208 3960 | 4147 3960 | 4111 3969 | 4087 3967 | 4063 4236 | 4040 4372 | 4027 4481 | 4004 4573 | 3991 4650 | 3979 4487 | 3967 4370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3354 3023 | 3275 3028 | 3214 3027 | 3179 3036 | 3154 3035 | 3130 3303 | 3107 3440 | 3095 3549 | 3071 3640 | 3059 3717 | 3047 3554 | 3035 3438 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3182 2851 | 3103 2856 | 3042 2855 | 3007 2864 | 2982 2863 | 2959 3131 | 2935 3268 | 2923 3377 | 2899 3469 | 2887 3545 | 2875 3382 | 2863 3266 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3046 2715 | 2967 2719 | 2906 2719 | 2870 2728 | 2846 2727 | 2822 2995 | 2799 3132 | 2786 3240 | 2763 3332 | 2751 3409 | 2738 3246 | 2726 3130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3468.0 | 21 | 4400.4 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 南外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 272.2 230.3 | 262.4 235.1 | 254.4 245.0 | 250.0 254.1 | 246.5 263.2 | 243.8 271.6 | 241.3 280.9 | 239.6 286.4 | 236.5 288.9 | 234.9 286.8 | 233.1 283.6 | 231.6 277.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=0.20 K=2.98 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4034 3741 | 3974 3745 | 3926 3745 | 3891 3754 | 3867 3753 | 3845 4023 | 3822 4163 | 3810 4269 | 3787 4342 | 3775 4400 | 3763 4226 | 3752 4110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3101 2808 | 3041 2813 | 2993 2813 | 2959 2822 | 2935 2821 | 2912 3091 | 2890 3231 | 2878 3337 | 2855 3410 | 2843 3468 | 2831 3294 | 2820 3178 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2930 2636 | 2870 2641 | 2821 2641 | 2787 2650 | 2763 2649 | 2740 2919 | 2718 3059 | 2706 3165 | 2683 3238 | 2671 3296 | 2659 3122 | 2648 3006 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2793 2500 | 2733 2505 | 2685 2505 | 2650 2514 | 2627 2513 | 2604 2783 | 2581 2923 | 2570 3029 | 2546 3102 | 2535 3160 | 2523 2986 | 2511 2869 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3449.2 | 21 | 4381.6 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=5.04 K=2.98 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 底板1 | F=5.04 K=2.98 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 |
| 底板1 | F=3.21 K=2.98 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4030 3778 | 3979 3778 | 3939 3768 | 3909 3768 | 3889 3758 | 3869 4020 | 3849 4150 | 3839 4251 | 3819 4321 | 3808 4382 | 3798 4211 | 3788 4100 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3097 2846 | 3047 2846 | 3007 2836 | 2977 2836 | 2956 2826 | 2936 3087 | 2916 3218 | 2906 3318 | 2886 3389 | 2876 3449 | 2866 3278 | 2856 3168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2925 2674 | 2875 2674 | 2835 2664 | 2805 2664 | 2785 2654 | 2764 2915 | 2744 3046 | 2734 3147 | 2714 3217 | 2704 3277 | 2694 3106 | 2684 2996 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2789 2538 | 2739 2538 | 2698 2528 | 2668 2528 | 2648 2517 | 2628 2779 | 2608 2910 | 2598 3010 | 2578 3081 | 2568 3141 | 2558 2970 | 2548 2859 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3334.2 | 21 | 4266.6 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=4.79 K=2.98 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 | 124.4 124.4 |
| 底板1 | F=1.88 K=2.98 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 | 32.0 32.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3915 3663 | 3864 3663 | 3824 3653 | 3794 3653 | 3774 3643 | 3754 3905 | 3734 4035 | 3724 4136 | 3704 4206 | 3693 4267 | 3683 4096 | 3673 3985 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2982 2731 | 2932 2731 | 2892 2721 | 2862 2721 | 2841 2711 | 2821 2972 | 2801 3103 | 2791 3203 | 2771 3274 | 2761 3334 | 2751 3163 | 2741 3053 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2810 2559 | 2760 2559 | 2720 2549 | 2690 2549 | 2670 2539 | 2650 2800 | 2629 2931 | 2619 3032 | 2599 3102 | 2589 3162 | 2579 2991 | 2569 2881 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2674 2423 | 2624 2423 | 2583 2413 | 2553 2413 | 2533 2402 | 2513 2664 | 2493 2795 | 2483 2895 | 2463 2966 | 2453 3026 | 2443 2855 | 2433 2744 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3029[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3514.1 | 21 | 4446.4 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=0.02 K=2.98 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
| 北外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 311.4 253.2 | 296.2 267.1 | 279.2 283.6 | 274.5 290.5 | 270.7 294.2 | 267.7 296.8 | 265.0 301.6 | 263.0 305.2 | 259.8 308.7 | 258.0 310.3 | 256.1 313.0 | 254.5 313.5 |
| 内墙1 | F=13.94 K=1.93 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 | 152.9 152.9 |
| 内墙1 | F=15.17 K=1.93 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 | 166.5 166.5 |
| 内窗1 | F=24.62 K=3.90 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 | 547.4 547.4 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 | 86.2 86.2 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=2.01 K=1.18 D=2.13 | 20.1 18.5 | 19.4 20.1 | 18.8 21.6 | 18.4 22.9 | 17.9 24.5 | 17.7 25.4 | 17.2 25.8 | 16.9 25.5 | 16.6 24.9 | 16.3 24.0 | 16.1 23.0 | 16.9 21.4 |
| 底板1 | F=0.05 K=2.98 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 底板1 | F=0.03 K=2.98 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.3 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.7 291.6 | 120.6 422.2 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 | 754.0 754.0 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 |
|  | 全热(W) | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 | 1104.1 1104.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4092 3781 | 4026 3796 | 3968 3804 | 3932 3812 | 3908 3808 | 3885 4072 | 3861 4208 | 3849 4312 | 3826 4385 | 3813 4446 | 3801 4277 | 3790 4166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3159 2848 | 3093 2864 | 3036 2872 | 3000 2880 | 2976 2875 | 2952 3140 | 2929 3276 | 2917 3380 | 2893 3453 | 2881 3514 | 2869 3345 | 2858 3233 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2988 2677 | 2922 2692 | 2864 2700 | 2828 2708 | 2804 2703 | 2781 2968 | 2757 3104 | 2745 3208 | 2721 3281 | 2709 3342 | 2697 3173 | 2686 3061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2851 2540 | 2785 2556 | 2727 2564 | 2692 2572 | 2668 2567 | 2644 2832 | 2621 2968 | 2609 3072 | 2585 3145 | 2573 3206 | 2561 3037 | 2550 2925 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3032[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 4383.0 | 21 | 5315.3 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=50.10 K=2.98 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 |
| 东北外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 344.2 298.5 | 333.9 328.6 | 325.3 368.6 | 320.5 386.3 | 316.6 392.0 | 313.4 384.9 | 310.6 371.8 | 308.6 359.0 | 305.4 360.5 | 303.5 359.8 | 301.5 357.2 | 299.9 350.6 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=5.09 K=2.98 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 |
| 底板1 | F=4.33 K=2.98 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 | 112.4 112.4 |
| 底板1 | F=3.05 K=2.98 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 | 51.9 51.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.2 | 80.4 653.6 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4948 4651 | 4887 4681 | 4838 4711 | 4803 4728 | 4779 4724 | 4756 4978 | 4733 5096 | 4721 5184 | 4698 5256 | 4686 5315 | 4674 5142 | 4662 5025 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4015 3718 | 3955 3748 | 3906 3778 | 3871 3796 | 3847 3792 | 3824 4046 | 3801 4164 | 3789 4251 | 3765 4323 | 3754 4383 | 3741 4209 | 3730 4092 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3844 3547 | 3783 3577 | 3734 3607 | 3699 3624 | 3675 3620 | 3652 3874 | 3629 3992 | 3617 4080 | 3594 4151 | 3582 4211 | 3570 4038 | 3558 3920 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3707 3410 | 3647 3440 | 3598 3470 | 3563 3488 | 3539 3483 | 3516 3738 | 3493 3855 | 3481 3943 | 3457 4015 | 3445 4075 | 3433 3901 | 3422 3784 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3034[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3197.0 | 21 | 4129.3 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=0.04 K=2.98 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=0.78 K=2.98 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 底板1 | F=0.20 K=2.98 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 底板1 | F=0.01 K=2.98 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3777 3526 | 3727 3526 | 3687 3516 | 3657 3516 | 3637 3506 | 3617 3767 | 3596 3898 | 3586 3999 | 3566 4069 | 3556 4129 | 3546 3958 | 3536 3848 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2845 2594 | 2795 2594 | 2755 2584 | 2724 2584 | 2704 2574 | 2684 2835 | 2664 2966 | 2654 3066 | 2634 3137 | 2624 3197 | 2614 3026 | 2604 2915 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2673 2422 | 2623 2422 | 2583 2412 | 2553 2412 | 2532 2402 | 2512 2663 | 2492 2794 | 2482 2894 | 2462 2965 | 2452 3025 | 2442 2854 | 2432 2744 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2537 2285 | 2487 2285 | 2446 2275 | 2416 2275 | 2396 2265 | 2376 2527 | 2356 2657 | 2346 2758 | 2326 2828 | 2316 2889 | 2306 2718 | 2296 2607 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3036[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 4589.4 | 21 | 5521.8 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=4.83 K=2.98 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 | 82.1 82.1 |
| 顶板1 | F=0.03 K=2.98 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 西南外墙 | F=26.71 K=1.11 D=2.93 | 363.0 283.6 | 334.5 288.1 | 313.7 297.7 | 308.3 306.6 | 303.9 315.6 | 300.3 322.2 | 297.2 328.3 | 294.8 336.4 | 291.3 357.9 | 289.2 374.2 | 287.0 382.2 | 285.1 376.6 |
| 内墙1 | F=20.23 K=1.93 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 | 222.0 222.0 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=37.53 K=2.98 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 | 638.4 638.4 |
| 底板1 | F=3.63 K=2.98 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 94.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5159 4828 | 5080 4832 | 5019 4832 | 4983 4841 | 4959 4840 | 4935 5108 | 4912 5245 | 4900 5353 | 4876 5445 | 4864 5522 | 4851 5359 | 4840 5243 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4226 3896 | 4147 3900 | 4086 3900 | 4051 3908 | 4026 3907 | 4003 4175 | 3979 4312 | 3967 4421 | 3943 4513 | 3931 4589 | 3919 4426 | 3907 4310 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4054 3724 | 3976 3728 | 3915 3728 | 3879 3737 | 3855 3735 | 3831 4004 | 3808 4140 | 3795 4249 | 3772 4341 | 3759 4418 | 3747 4255 | 3735 4138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3918 3587 | 3839 3592 | 3778 3591 | 3743 3600 | 3718 3599 | 3694 3867 | 3671 4004 | 3659 4113 | 3635 4204 | 3623 4281 | 3611 4118 | 3599 4002 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3037[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3675.7 | 21 | 4608.2 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=4.84 K=2.98 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 | 82.3 82.3 |
| 顶板1 | F=0.03 K=2.98 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内墙1 | F=15.38 K=1.93 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=3.18 K=2.98 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 | 82.7 82.7 |
| 底板1 | F=2.30 K=2.98 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 | 39.2 39.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4256 4005 | 4206 4005 | 4166 3995 | 4136 3995 | 4115 3985 | 4095 4246 | 4075 4377 | 4065 4477 | 4045 4548 | 4035 4608 | 4025 4437 | 4015 4327 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3324 3072 | 3274 3072 | 3233 3062 | 3203 3062 | 3183 3052 | 3163 3314 | 3143 3444 | 3133 3545 | 3113 3615 | 3103 3676 | 3093 3505 | 3082 3394 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3152 2901 | 3102 2901 | 3061 2890 | 3031 2890 | 3011 2880 | 2991 3142 | 2971 3273 | 2961 3373 | 2941 3444 | 2931 3504 | 2921 3333 | 2911 3222 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3015 2764 | 2965 2764 | 2925 2754 | 2895 2754 | 2875 2744 | 2855 3005 | 2834 3136 | 2824 3237 | 2804 3307 | 2794 3367 | 2784 3196 | 2774 3086 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3040[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3284.9 | 21 | 4217.3 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=0.06 K=2.98 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=5.04 K=2.98 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 | 85.8 85.8 |
| 底板1 | F=0.58 K=2.98 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 | 15.1 15.1 |
| 底板1 | F=0.31 K=2.98 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.2 | 80.4 653.6 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3865 3614 | 3815 3614 | 3775 3604 | 3745 3604 | 3725 3594 | 3705 3855 | 3684 3986 | 3674 4087 | 3654 4157 | 3644 4217 | 3634 4046 | 3624 3936 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2933 2682 | 2883 2682 | 2842 2672 | 2812 2672 | 2792 2662 | 2772 2923 | 2752 3054 | 2742 3154 | 2722 3225 | 2712 3285 | 2702 3114 | 2692 3003 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2761 2510 | 2711 2510 | 2671 2500 | 2640 2500 | 2620 2490 | 2600 2751 | 2580 2882 | 2570 2982 | 2550 3053 | 2540 3113 | 2530 2942 | 2520 2832 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2625 2373 | 2574 2373 | 2534 2363 | 2504 2363 | 2484 2353 | 2464 2615 | 2444 2745 | 2434 2846 | 2414 2916 | 2404 2977 | 2393 2806 | 2383 2695 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3042[多功能厅] |  | 3.60 | 78.39 | 25 | 60 | 10540.0 | 9 | 15539.7 | 9 | 7.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.42 K=0.82 D=3.61 | 225.4 175.1 | 215.2 174.3 | 204.7 173.5 | 193.5 176.9 | 187.7 187.3 | 185.2 199.0 | 183.1 211.4 | 181.4 221.2 | 179.9 228.5 | 178.7 232.6 | 177.1 233.9 | 176.1 231.5 |
| 顶板1 | F=22.79 K=2.98 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 |
| 顶板1 | F=5.06 K=2.98 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 | 86.0 86.0 |
| 顶板1 | F=0.14 K=2.98 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 南外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.93 | 82.5 69.8 | 79.6 71.3 | 77.1 74.3 | 75.8 77.0 | 74.8 79.8 | 73.9 82.4 | 73.2 85.2 | 72.6 86.8 | 71.7 87.6 | 71.2 87.0 | 70.7 86.0 | 70.2 84.2 |
| 东外墙 | F=0.84 K=1.11 D=2.93 | 11.5 10.0 | 11.1 11.0 | 10.8 12.4 | 10.7 13.1 | 10.6 13.4 | 10.5 13.2 | 10.4 12.7 | 10.3 12.0 | 10.2 12.0 | 10.1 12.0 | 10.1 11.9 | 10.0 11.7 |
| 南外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 96.8 296.5 | 84.9 310.0 | 77.8 308.6 | 70.5 300.4 | 64.4 275.2 | 59.3 247.9 | 81.2 201.7 | 125.8 163.5 | 166.7 144.2 | 208.3 128.7 | 241.2 116.2 | 274.5 105.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=10.02 K=3.90 SC=0.75 | 410.5 1687.6 | 361.3 1309.8 | 330.3 1291.8 | 299.0 1247.4 | 272.5 1140.7 | 250.4 1027.2 | 913.5 845.0 | 1803.9 693.6 | 2297.9 613.4 | 2517.7 548.0 | 2349.6 494.5 | 1962.6 447.0 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 |
| 内墙1 | F=18.67 K=1.93 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 |
| 内门1 | F=5.76 K=3.00 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
| 底板1 | F=73.26 K=2.98 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 | 1246.1 1246.1 |
| 底板1 | F=1.33 K=2.98 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 | 22.6 22.6 |
| 底板1 | F=0.44 K=2.98 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 19.6 | 98.0 19.6 | 82.3 15.7 | 70.6 15.7 | 62.7 11.8 | 54.9 113.7 | 47.0 164.6 | 43.1 203.8 | 35.3 231.3 | 31.4 254.8 | 27.4 188.1 | 23.5 145.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 |
| 人体 | 显热(W) | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 |
|  | 全热(W) | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 新风 | 显热(W) | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 |
|  | 全热(W) | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13467 14781 | 13372 14418 | 13306 14399 | 13242 14353 | 13195 14231 | 13157 14206 | 13831 14043 | 14760 13903 | 15284 13839 | 15540 13785 | 15399 13653 | 15039 13547 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8467 9781 | 8373 9419 | 8306 9399 | 8243 9353 | 8195 9231 | 8157 9206 | 8831 9043 | 9760 8904 | 10284 8840 | 10540 8786 | 10399 8653 | 10040 8547 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8301 9616 | 8207 9253 | 8140 9233 | 8077 9187 | 8029 9065 | 7991 9040 | 8665 8877 | 9594 8738 | 10119 8674 | 10374 8620 | 10233 8487 | 9874 8381 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7025 8339 | 6931 7977 | 6864 7957 | 6801 7911 | 6753 7789 | 6715 7764 | 7389 7601 | 8318 7462 | 8842 7398 | 9098 7344 | 8957 7211 | 8598 7105 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3043[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3465.2 | 21 | 4397.6 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=4.93 K=2.98 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 | 83.9 83.9 |
| 顶板1 | F=0.03 K=2.98 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=5.09 K=2.98 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 |
| 底板1 | F=2.79 K=2.98 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
| 底板1 | F=2.57 K=2.98 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4046 3794 | 3995 3794 | 3955 3784 | 3925 3784 | 3905 3774 | 3885 4036 | 3865 4166 | 3855 4267 | 3835 4337 | 3825 4398 | 3814 4227 | 3804 4116 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3113 2862 | 3063 2862 | 3023 2852 | 2993 2852 | 2973 2842 | 2952 3103 | 2932 3234 | 2922 3335 | 2902 3405 | 2892 3465 | 2882 3294 | 2872 3184 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2941 2690 | 2891 2690 | 2851 2680 | 2821 2680 | 2801 2670 | 2781 2931 | 2760 3062 | 2750 3163 | 2730 3233 | 2720 3293 | 2710 3122 | 2700 3012 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2805 2554 | 2755 2554 | 2715 2544 | 2684 2544 | 2664 2534 | 2644 2795 | 2624 2926 | 2614 3026 | 2594 3097 | 2584 3157 | 2574 2986 | 2564 2875 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3045[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3230.8 | 21 | 4163.2 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内墙1 | F=11.77 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=1.77 K=2.98 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 |
| 底板1 | F=0.80 K=2.98 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 底板1 | F=0.12 K=2.98 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3811 3560 | 3761 3560 | 3721 3550 | 3691 3550 | 3670 3540 | 3650 3801 | 3630 3932 | 3620 4032 | 3600 4103 | 3590 4163 | 3580 3992 | 3570 3882 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2879 2627 | 2829 2627 | 2788 2617 | 2758 2617 | 2738 2607 | 2718 2869 | 2698 2999 | 2688 3100 | 2668 3170 | 2658 3231 | 2648 3060 | 2638 2949 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2707 2456 | 2657 2456 | 2616 2446 | 2586 2446 | 2566 2435 | 2546 2697 | 2526 2828 | 2516 2928 | 2496 2999 | 2486 3059 | 2476 2888 | 2466 2777 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2571 2319 | 2520 2319 | 2480 2309 | 2450 2309 | 2430 2299 | 2410 2560 | 2390 2691 | 2379 2792 | 2359 2862 | 2349 2922 | 2339 2752 | 2329 2641 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3046[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3882.5 | 21 | 4815.0 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=50.11 K=2.98 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=2.59 K=2.98 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 |
| 底板1 | F=2.53 K=2.98 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 | 43.0 43.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.1 |
| 照明 | 显热(W) | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 |
| 人体 | 显热(W) | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4463 4212 | 4413 4212 | 4373 4202 | 4342 4202 | 4322 4192 | 4302 4453 | 4282 4584 | 4272 4684 | 4252 4755 | 4242 4815 | 4232 4644 | 4222 4533 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3531 3279 | 3480 3279 | 3440 3269 | 3410 3269 | 3390 3259 | 3370 3521 | 3350 3651 | 3340 3752 | 3319 3822 | 3309 3883 | 3299 3712 | 3289 3601 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3359 3107 | 3308 3107 | 3268 3097 | 3238 3097 | 3218 3087 | 3198 3349 | 3178 3479 | 3168 3580 | 3148 3650 | 3137 3711 | 3127 3540 | 3117 3429 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3222 2971 | 3172 2971 | 3132 2961 | 3102 2961 | 3082 2951 | 3061 3212 | 3041 3343 | 3031 3444 | 3011 3514 | 3001 3574 | 2991 3403 | 2981 3293 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3049[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3208.7 | 21 | 4141.3 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.14 K=1.93 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=0.91 K=2.98 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 底板1 | F=0.43 K=2.98 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 | 7.3 7.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.4 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.5 653.7 | 70.4 482.7 | 60.3 372.1 |
| 照明 | 显热(W) | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 |
| 人体 | 显热(W) | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3789 3538 | 3739 3538 | 3699 3528 | 3669 3528 | 3649 3518 | 3628 3779 | 3608 3910 | 3598 4011 | 3578 4081 | 3568 4141 | 3558 3970 | 3548 3860 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2857 2605 | 2806 2605 | 2766 2595 | 2736 2595 | 2716 2585 | 2696 2847 | 2676 2977 | 2666 3078 | 2646 3148 | 2636 3209 | 2625 3038 | 2615 2927 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2685 2433 | 2635 2433 | 2594 2423 | 2564 2423 | 2544 2413 | 2524 2675 | 2504 2806 | 2494 2906 | 2474 2977 | 2464 3037 | 2454 2866 | 2444 2755 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2548 2297 | 2498 2297 | 2458 2287 | 2428 2287 | 2408 2277 | 2388 2538 | 2367 2669 | 2357 2770 | 2337 2840 | 2327 2900 | 2317 2729 | 2307 2619 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3052[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3956.4 | 21 | 4888.8 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=50.10 K=2.98 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 | 852.2 852.2 |
| 内墙1 | F=11.77 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=5.09 K=2.98 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 | 86.6 86.6 |
| 底板1 | F=2.33 K=2.98 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 底板1 | F=2.23 K=2.98 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 57.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.2 | 80.4 653.6 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 | 1104.3 1104.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4537 4285 | 4487 4285 | 4446 4275 | 4416 4275 | 4396 4265 | 4376 4527 | 4356 4658 | 4346 4758 | 4326 4828 | 4316 4889 | 4306 4718 | 4296 4607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3604 3353 | 3554 3353 | 3514 3343 | 3484 3343 | 3464 3333 | 3444 3594 | 3423 3725 | 3413 3826 | 3393 3896 | 3383 3956 | 3373 3785 | 3363 3675 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3433 3181 | 3382 3181 | 3342 3171 | 3312 3171 | 3292 3161 | 3272 3423 | 3252 3553 | 3242 3654 | 3221 3724 | 3211 3785 | 3201 3614 | 3191 3503 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3296 3045 | 3246 3045 | 3206 3035 | 3176 3035 | 3155 3025 | 3135 3286 | 3115 3417 | 3105 3517 | 3085 3588 | 3075 3648 | 3065 3477 | 3055 3367 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3054[多功能厅] |  | 3.60 | 78.39 | 25 | 60 | 10648.6 | 9 | 15648.3 | 9 | 7.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 15.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.42 K=0.82 D=3.61 | 225.4 175.1 | 215.2 174.3 | 204.7 173.5 | 193.5 176.9 | 187.7 187.3 | 185.2 199.0 | 183.1 211.4 | 181.4 221.2 | 179.9 228.5 | 178.7 232.6 | 177.1 233.9 | 176.1 231.5 |
| 顶板1 | F=22.79 K=2.98 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 | 387.7 387.7 |
| 顶板1 | F=5.13 K=2.98 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 | 87.3 87.3 |
| 顶板1 | F=0.14 K=2.98 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 东外墙 | F=0.84 K=1.11 D=2.93 | 11.5 10.0 | 11.1 11.0 | 10.8 12.4 | 10.7 13.1 | 10.6 13.4 | 10.5 13.2 | 10.4 12.7 | 10.3 12.0 | 10.2 12.0 | 10.1 12.0 | 10.1 11.9 | 10.0 11.7 |
| 北外墙 | F=8.10 K=1.11 D=2.93 | 94.4 76.8 | 89.8 81.0 | 84.7 86.0 | 83.2 88.1 | 82.1 89.2 | 81.2 90.0 | 80.3 91.5 | 79.8 92.6 | 78.8 93.6 | 78.2 94.1 | 77.7 94.9 | 77.2 95.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=10.02 K=3.90 SC=0.75 | 410.5 1687.6 | 361.3 1309.8 | 330.3 1291.8 | 299.0 1247.4 | 272.5 1140.7 | 250.4 1027.2 | 913.5 845.0 | 1803.9 693.6 | 2297.9 613.4 | 2517.6 548.0 | 2349.6 494.5 | 1962.5 447.0 |
| 北外窗 | F=2.70 K=3.90 SC=0.75 | 101.0 299.5 | 88.7 312.9 | 81.2 321.9 | 73.5 343.8 | 67.1 315.5 | 61.8 311.4 | 124.4 258.3 | 184.5 170.5 | 209.3 150.6 | 259.1 134.4 | 247.9 121.3 | 279.0 109.7 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内墙1 | F=18.67 K=1.93 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 | 204.9 204.9 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 | 120.0 120.0 |
| 内门1 | F=5.76 K=3.00 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 | 98.5 98.5 |
| 挑空楼板 | F=1.76 K=1.18 D=2.13 | 17.6 16.2 | 16.9 17.5 | 16.4 18.8 | 16.0 20.1 | 15.7 21.4 | 15.4 22.2 | 15.0 22.6 | 14.8 22.2 | 14.5 21.8 | 14.3 20.9 | 14.1 20.1 | 14.8 18.7 |
| 底板1 | F=71.35 K=2.98 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 | 1213.6 1213.6 |
| 底板1 | F=3.88 K=2.98 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 | 66.1 66.1 |
| 底板1 | F=1.37 K=2.98 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 | 35.7 35.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 19.6 | 98.0 19.6 | 82.3 15.7 | 70.6 15.7 | 62.7 11.8 | 54.9 113.7 | 47.0 164.6 | 43.1 203.8 | 35.3 231.3 | 31.4 254.8 | 27.4 188.1 | 23.5 145.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 | 1411.1 1411.1 |
| 人体 | 显热(W) | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 |
|  | 全热(W) | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 | 3392.8 3392.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |
| 新风 | 显热(W) | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 | 1442.1 1442.1 |
|  | 全热(W) | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 | 5165.5 5165.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 | 5.18 5.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13537 14844 | 13440 14485 | 13369 14479 | 13305 14464 | 13257 14338 | 13218 14336 | 13933 14165 | 14877 13975 | 15385 13910 | 15648 13856 | 15463 13724 | 15102 13618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8537 9844 | 8440 9485 | 8370 9479 | 8306 9464 | 8257 9338 | 8218 9336 | 8933 9165 | 9877 8975 | 10385 8910 | 10649 8856 | 10463 8724 | 10102 8618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 | 7.10 7.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8371 9678 | 8274 9319 | 8204 9314 | 8140 9298 | 8092 9173 | 8053 9170 | 8767 8999 | 9711 8809 | 10219 8744 | 10483 8690 | 10297 8558 | 9936 8452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7095 8402 | 6998 8043 | 6928 8037 | 6864 8022 | 6815 7896 | 6776 7894 | 7491 7723 | 8435 7533 | 8943 7468 | 9207 7414 | 9021 7282 | 8660 7176 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 | 1.91 1.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3063[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3322.2 | 21 | 4254.5 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=0.12 K=2.98 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 |
| 内墙1 | F=11.77 K=1.93 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 | 129.2 129.2 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=2.18 K=2.98 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 | 37.1 37.1 |
| 底板1 | F=1.17 K=2.98 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 | 30.4 30.4 |
| 底板1 | F=0.22 K=2.98 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3903 3651 | 3852 3651 | 3812 3641 | 3782 3641 | 3762 3631 | 3742 3893 | 3722 4023 | 3712 4124 | 3691 4194 | 3681 4255 | 3671 4084 | 3661 3973 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2970 2719 | 2920 2719 | 2880 2709 | 2850 2709 | 2829 2699 | 2809 2960 | 2789 3091 | 2779 3191 | 2759 3262 | 2749 3322 | 2739 3151 | 2729 3041 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2798 2547 | 2748 2547 | 2708 2537 | 2678 2537 | 2658 2527 | 2638 2788 | 2617 2919 | 2607 3020 | 2587 3090 | 2577 3150 | 2567 2979 | 2557 2869 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2662 2411 | 2612 2411 | 2572 2401 | 2541 2401 | 2521 2391 | 2501 2652 | 2481 2783 | 2471 2883 | 2451 2954 | 2441 3014 | 2431 2843 | 2421 2732 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3064[卧室] |  | 3.60 | 50.28 | 25 | 60 | 3277.9 | 21 | 4210.4 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 | 129.3 129.3 |
| 内墙1 | F=15.14 K=1.93 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=2.76 K=2.98 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 |
| 底板1 | F=2.04 K=2.98 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 | 53.1 53.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.7 50.3 | 251.4 50.3 | 211.2 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.9 | 90.5 593.3 | 80.4 653.6 | 70.4 482.7 | 60.3 372.1 |
| 照明 | 显热(W) | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 | 754.2 754.2 |
| 人体 | 显热(W) | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 | 226.3 226.3 |
|  | 全热(W) | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 | 362.7 362.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 | 1104.4 1104.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3858 3607 | 3808 3607 | 3768 3597 | 3738 3597 | 3718 3587 | 3698 3848 | 3677 3979 | 3667 4080 | 3647 4150 | 3637 4210 | 3627 4039 | 3617 3929 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2926 2675 | 2876 2675 | 2835 2664 | 2805 2664 | 2785 2654 | 2765 2916 | 2745 3047 | 2735 3147 | 2715 3218 | 2705 3278 | 2695 3107 | 2685 2996 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2754 2503 | 2704 2503 | 2664 2493 | 2633 2493 | 2613 2483 | 2593 2744 | 2573 2875 | 2563 2975 | 2543 3046 | 2533 3106 | 2523 2935 | 2513 2824 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2618 2366 | 2567 2366 | 2527 2356 | 2497 2356 | 2477 2346 | 2457 2608 | 2437 2738 | 2427 2839 | 2406 2909 | 2396 2970 | 2386 2799 | 2376 2688 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3066[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3505.7 | 21 | 4438.0 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 顶板1 | F=0.12 K=2.98 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内墙1 | F=15.37 K=1.93 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 | 168.6 168.6 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 底板1 | F=1.26 K=2.98 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 | 32.8 32.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.7 422.3 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 | 308.3 308.3 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4086 3835 | 4036 3835 | 3996 3825 | 3965 3825 | 3945 3815 | 3925 4076 | 3905 4207 | 3895 4307 | 3875 4378 | 3865 4438 | 3855 4267 | 3845 4156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3154 2902 | 3103 2902 | 3063 2892 | 3033 2892 | 3013 2882 | 2993 3144 | 2973 3274 | 2963 3375 | 2943 3445 | 2933 3506 | 2922 3335 | 2912 3224 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2982 2731 | 2932 2731 | 2891 2720 | 2861 2720 | 2841 2710 | 2821 2972 | 2801 3103 | 2791 3203 | 2771 3273 | 2761 3334 | 2751 3163 | 2741 3052 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2845 2594 | 2795 2594 | 2755 2584 | 2725 2584 | 2705 2574 | 2685 2835 | 2664 2966 | 2654 3067 | 2634 3137 | 2624 3197 | 2614 3026 | 2604 2916 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3067[卧室] |  | 3.60 | 50.27 | 25 | 60 | 3513.4 | 21 | 4445.7 | 21 | 1.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=15.15 K=2.98 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 | 257.7 257.7 |
| 内墙1 | F=15.37 K=1.93 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 | 168.7 168.7 |
| 内墙1 | F=23.11 K=1.93 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 | 253.6 253.6 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 60.0 |
| 内窗1 | F=21.92 K=3.90 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 | 487.3 487.3 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 | 28.7 28.7 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=1.64 K=2.98 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 301.6 50.3 | 251.4 50.3 | 211.1 40.2 | 181.0 40.2 | 160.9 30.2 | 140.8 291.6 | 120.6 422.3 | 110.6 522.8 | 90.5 593.2 | 80.4 653.5 | 70.4 482.6 | 60.3 372.0 |
| 照明 | 显热(W) | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 | 754.1 754.1 |
| 人体 | 显热(W) | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 | 226.2 226.2 |
|  | 全热(W) | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 |
|  | 全热(W) | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 | 1104.2 1104.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4094 3842 | 4044 3842 | 4003 3832 | 3973 3832 | 3953 3822 | 3933 4084 | 3913 4214 | 3903 4315 | 3883 4385 | 3873 4446 | 3863 4275 | 3853 4164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3162 2910 | 3111 2910 | 3071 2900 | 3041 2900 | 3021 2890 | 3001 3151 | 2981 3282 | 2970 3383 | 2950 3453 | 2940 3513 | 2930 3342 | 2920 3232 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2990 2738 | 2939 2738 | 2899 2728 | 2869 2728 | 2849 2718 | 2829 2980 | 2809 3110 | 2799 3211 | 2779 3281 | 2768 3342 | 2758 3171 | 2748 3060 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2853 2602 | 2803 2602 | 2763 2592 | 2733 2592 | 2713 2582 | 2692 2843 | 2672 2974 | 2662 3074 | 2642 3145 | 2632 3205 | 2622 3034 | 2612 2924 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[卧室] |  | 3.60 | 35.14 | 25 | 60 | 3188.2 | 21 | 3839.8 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.97 K=0.82 D=3.61 | 511.1 397.0 | 487.9 395.1 | 464.2 393.5 | 438.7 401.0 | 425.6 424.7 | 419.9 451.2 | 415.2 479.4 | 411.3 501.6 | 407.8 518.1 | 405.1 527.4 | 401.6 530.3 | 399.3 524.8 |
| 北外墙 | F=19.51 K=1.11 D=2.93 | 227.5 184.9 | 216.4 195.1 | 203.9 207.1 | 200.5 212.2 | 197.7 214.9 | 195.5 216.8 | 193.5 220.3 | 192.1 223.0 | 189.8 225.5 | 188.5 226.6 | 187.1 228.7 | 185.9 229.0 |
| 内墙1 | F=2.88 K=1.93 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 | 31.6 31.6 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内墙1 | F=15.11 K=1.93 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 | 165.8 165.8 |
| 内窗1 | F=20.88 K=3.90 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.8 35.1 | 175.7 35.1 | 147.6 28.1 | 126.5 28.1 | 112.4 21.1 | 98.4 203.8 | 84.3 295.1 | 77.3 365.4 | 63.2 414.6 | 56.2 456.8 | 49.2 337.3 | 42.2 260.0 |
| 照明 | 显热(W) | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 | 527.0 527.0 |
| 人体 | 显热(W) | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 |
|  | 全热(W) | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 | 253.5 253.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 | 215.5 215.5 |
|  | 全热(W) | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 | 771.8 771.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3578 3246 | 3509 3254 | 3445 3258 | 3395 3270 | 3365 3290 | 3343 3501 | 3322 3624 | 3310 3719 | 3290 3787 | 3279 3840 | 3267 3725 | 3256 3643 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2927 2594 | 2857 2603 | 2793 2606 | 2743 2619 | 2713 2638 | 2691 2849 | 2670 2972 | 2658 3067 | 2638 3136 | 2627 3188 | 2615 3074 | 2605 2991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2807 2474 | 2737 2483 | 2673 2486 | 2623 2499 | 2593 2518 | 2571 2729 | 2550 2852 | 2538 2947 | 2518 3015 | 2507 3068 | 2495 2954 | 2485 2871 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2711 2379 | 2642 2387 | 2578 2391 | 2528 2403 | 2498 2423 | 2476 2634 | 2455 2757 | 2443 2852 | 2423 2920 | 2412 2973 | 2400 2858 | 2389 2776 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[卧室] |  | 3.60 | 35.10 | 25 | 60 | 3233.1 | 21 | 3884.2 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.94 K=0.82 D=3.61 | 510.6 396.6 | 487.5 394.7 | 463.8 393.1 | 438.3 400.6 | 425.2 424.3 | 419.5 450.8 | 414.8 478.9 | 410.9 501.1 | 407.4 517.6 | 404.7 526.9 | 401.2 529.8 | 398.9 524.3 |
| 西南外墙 | F=19.51 K=1.11 D=2.93 | 265.2 207.2 | 244.3 210.5 | 229.1 217.5 | 225.2 224.0 | 222.0 230.5 | 219.4 235.3 | 217.1 239.8 | 215.4 245.8 | 212.8 261.4 | 211.2 273.3 | 209.6 279.2 | 208.3 275.1 |
| 内墙1 | F=2.87 K=1.93 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 | 31.5 31.5 |
| 内墙1 | F=11.76 K=1.93 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 | 197.0 197.0 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=20.88 K=3.90 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 | 464.1 464.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.6 35.1 | 175.5 35.1 | 147.4 28.1 | 126.4 28.1 | 112.3 21.1 | 98.3 203.6 | 84.2 294.9 | 77.2 365.1 | 63.2 414.2 | 56.2 456.3 | 49.1 337.0 | 42.1 259.8 |
| 照明 | 显热(W) | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 | 526.5 526.5 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 |
|  | 全热(W) | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 | 771.0 771.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3614 3267 | 3535 3268 | 3468 3266 | 3417 3280 | 3387 3303 | 3365 3517 | 3344 3641 | 3331 3740 | 3311 3821 | 3300 3884 | 3288 3774 | 3277 3687 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2963 2616 | 2884 2617 | 2817 2615 | 2766 2629 | 2736 2652 | 2714 2866 | 2693 2990 | 2680 3088 | 2660 3170 | 2649 3233 | 2637 3123 | 2626 3036 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2843 2496 | 2764 2497 | 2697 2495 | 2646 2509 | 2616 2532 | 2594 2746 | 2573 2870 | 2560 2968 | 2540 3050 | 2529 3113 | 2517 3003 | 2506 2916 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2748 2400 | 2669 2402 | 2602 2400 | 2551 2414 | 2521 2437 | 2499 2651 | 2477 2775 | 2465 2873 | 2445 2955 | 2433 3018 | 2421 2907 | 2411 2820 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 3040.2 | 21 | 3691.5 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.6 394.9 | 463.9 393.3 | 438.4 400.8 | 425.4 424.4 | 419.7 451.0 | 414.9 479.1 | 411.0 501.3 | 407.6 517.8 | 404.9 527.1 | 401.4 530.0 | 399.1 524.5 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.4 | 56.2 456.5 | 49.2 337.1 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3429 3140 | 3371 3138 | 3319 3129 | 3273 3137 | 3246 3153 | 3226 3363 | 3207 3482 | 3196 3574 | 3179 3640 | 3169 3691 | 3158 3575 | 3149 3492 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2778 2489 | 2720 2487 | 2668 2478 | 2621 2485 | 2594 2502 | 2575 2711 | 2556 2831 | 2545 2923 | 2527 2989 | 2518 3040 | 2507 2924 | 2498 2841 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2658 2368 | 2600 2367 | 2548 2358 | 2501 2365 | 2474 2382 | 2455 2591 | 2436 2711 | 2425 2803 | 2407 2869 | 2398 2920 | 2387 2804 | 2378 2721 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2563 2273 | 2504 2271 | 2453 2263 | 2406 2270 | 2379 2287 | 2359 2496 | 2340 2615 | 2330 2708 | 2312 2773 | 2302 2825 | 2292 2708 | 2282 2626 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 2969.2 | 21 | 3620.5 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.7 394.9 | 464.0 393.3 | 438.5 400.8 | 425.4 424.5 | 419.7 451.0 | 415.0 479.2 | 411.1 501.3 | 407.6 517.9 | 404.9 527.2 | 401.4 530.0 | 399.1 524.5 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.4 | 56.2 456.6 | 49.2 337.2 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3358 3069 | 3300 3067 | 3248 3058 | 3202 3066 | 3175 3082 | 3155 3292 | 3136 3411 | 3125 3503 | 3108 3569 | 3098 3621 | 3087 3504 | 3078 3421 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2707 2417 | 2649 2415 | 2597 2407 | 2550 2414 | 2523 2431 | 2504 2640 | 2485 2760 | 2474 2852 | 2456 2918 | 2447 2969 | 2436 2853 | 2427 2770 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2587 2297 | 2529 2295 | 2477 2287 | 2430 2294 | 2403 2311 | 2383 2520 | 2365 2640 | 2354 2732 | 2336 2798 | 2326 2849 | 2316 2733 | 2307 2650 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2492 2202 | 2433 2200 | 2382 2191 | 2335 2199 | 2308 2216 | 2288 2425 | 2269 2544 | 2258 2637 | 2241 2702 | 2231 2754 | 2221 2637 | 2211 2555 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4017[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 3385.5 | 21 | 4036.7 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.6 394.9 | 463.9 393.2 | 438.4 400.8 | 425.4 424.4 | 419.7 451.0 | 414.9 479.1 | 411.0 501.3 | 407.5 517.8 | 404.9 527.1 | 401.4 530.0 | 399.1 524.5 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 | 166.3 166.3 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 挑空楼板 | F=34.95 K=1.18 D=2.13 | 349.2 322.2 | 336.8 348.4 | 326.8 374.4 | 318.9 398.6 | 311.7 425.2 | 306.8 441.0 | 298.0 448.3 | 293.3 442.3 | 288.2 433.1 | 283.8 416.4 | 280.3 400.2 | 294.1 372.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.4 | 56.2 456.5 | 49.2 337.1 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3707 3391 | 3637 3415 | 3575 3432 | 3520 3464 | 3486 3507 | 3461 3732 | 3434 3859 | 3418 3945 | 3396 4002 | 3382 4037 | 3368 3904 | 3372 3793 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3056 2740 | 2985 2764 | 2924 2781 | 2869 2813 | 2835 2856 | 2810 3081 | 2783 3208 | 2767 3294 | 2744 3351 | 2730 3385 | 2716 3253 | 2721 3142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2936 2620 | 2865 2644 | 2804 2661 | 2749 2693 | 2715 2736 | 2690 2961 | 2663 3088 | 2647 3174 | 2624 3231 | 2610 3265 | 2596 3133 | 2601 3022 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2841 2524 | 2770 2548 | 2708 2566 | 2654 2598 | 2620 2641 | 2595 2866 | 2567 2993 | 2552 3079 | 2529 3135 | 2515 3170 | 2501 3037 | 2505 2927 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4018[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 3112.2 | 21 | 3763.5 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.7 394.9 | 464.0 393.3 | 438.5 400.8 | 425.4 424.5 | 419.7 451.0 | 415.0 479.2 | 411.1 501.3 | 407.6 517.9 | 404.9 527.2 | 401.4 530.0 | 399.1 524.5 |
| 内墙1 | F=13.03 K=1.93 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 | 197.2 197.2 |
| 内墙1 | F=15.15 K=1.93 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 | 166.2 166.2 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.4 | 56.2 456.6 | 49.2 337.2 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 | 526.8 526.8 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 771.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3501 3212 | 3443 3210 | 3391 3201 | 3345 3209 | 3318 3225 | 3298 3434 | 3279 3554 | 3268 3646 | 3251 3712 | 3241 3763 | 3230 3647 | 3221 3564 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2850 2560 | 2792 2558 | 2740 2550 | 2693 2557 | 2666 2574 | 2646 2783 | 2628 2903 | 2617 2995 | 2599 3061 | 2590 3112 | 2579 2996 | 2570 2913 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2730 2440 | 2672 2438 | 2620 2430 | 2573 2437 | 2546 2454 | 2526 2663 | 2508 2783 | 2497 2875 | 2479 2941 | 2469 2992 | 2459 2876 | 2450 2793 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2635 2345 | 2576 2343 | 2525 2334 | 2478 2342 | 2451 2359 | 2431 2568 | 2412 2687 | 2401 2780 | 2384 2845 | 2374 2897 | 2364 2780 | 2354 2697 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4020[卧室] |  | 3.60 | 35.09 | 25 | 60 | 2970.7 | 21 | 3621.4 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.92 K=0.82 D=3.61 | 510.4 396.5 | 487.2 394.5 | 463.6 392.9 | 438.1 400.5 | 425.0 424.1 | 419.3 450.6 | 414.6 478.7 | 410.7 500.9 | 407.2 517.4 | 404.5 526.7 | 401.0 529.5 | 398.7 524.0 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.28 K=1.93 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 |
| 内墙1 | F=15.21 K=1.93 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.5 35.1 | 175.4 35.1 | 147.4 28.1 | 126.3 28.1 | 112.3 21.1 | 98.2 203.5 | 84.2 294.7 | 77.2 364.9 | 63.2 414.0 | 56.1 456.1 | 49.1 336.8 | 42.1 259.7 |
| 照明 | 显热(W) | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 | 526.3 526.3 |
| 人体 | 显热(W) | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
|  | 全热(W) | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 | 253.1 253.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 |
|  | 全热(W) | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 | 770.7 770.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3360 3070 | 3301 3068 | 3250 3060 | 3203 3067 | 3176 3084 | 3156 3293 | 3137 3412 | 3127 3504 | 3109 3570 | 3099 3621 | 3089 3505 | 3079 3422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2709 2419 | 2651 2418 | 2599 2409 | 2552 2416 | 2525 2433 | 2505 2642 | 2487 2761 | 2476 2854 | 2458 2919 | 2449 2971 | 2438 2854 | 2429 2772 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2589 2300 | 2531 2298 | 2479 2289 | 2432 2296 | 2405 2313 | 2386 2522 | 2367 2641 | 2356 2734 | 2338 2799 | 2329 2851 | 2318 2734 | 2309 2652 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2494 2204 | 2435 2202 | 2384 2194 | 2337 2201 | 2310 2218 | 2290 2427 | 2272 2546 | 2261 2639 | 2243 2704 | 2233 2756 | 2223 2639 | 2214 2556 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4027[卧室] |  | 3.60 | 35.07 | 25 | 60 | 3041.4 | 21 | 3691.8 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.90 K=0.82 D=3.61 | 510.1 396.3 | 487.0 394.4 | 463.4 392.8 | 437.9 400.3 | 424.8 423.9 | 419.1 450.4 | 414.4 478.5 | 410.5 500.6 | 407.0 517.1 | 404.4 526.4 | 400.9 529.3 | 398.6 523.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.25 K=1.93 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 | 167.3 167.3 |
| 内墙1 | F=11.27 K=1.93 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 | 188.8 188.8 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.4 35.1 | 175.4 35.1 | 147.3 28.1 | 126.3 28.1 | 112.2 21.0 | 98.2 203.4 | 84.2 294.6 | 77.2 364.8 | 63.1 413.9 | 56.1 455.9 | 49.1 336.7 | 42.1 259.5 |
| 照明 | 显热(W) | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 | 526.1 526.1 |
| 人体 | 显热(W) | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 | 157.8 157.8 |
|  | 全热(W) | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 | 215.1 215.1 |
|  | 全热(W) | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 | 770.4 770.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3430 3141 | 3372 3139 | 3320 3130 | 3274 3138 | 3247 3154 | 3227 3363 | 3208 3483 | 3197 3575 | 3180 3640 | 3170 3692 | 3159 3575 | 3150 3493 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2780 2490 | 2721 2488 | 2670 2480 | 2623 2487 | 2596 2504 | 2576 2713 | 2558 2832 | 2547 2924 | 2529 2990 | 2519 3041 | 2509 2925 | 2500 2842 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2660 2370 | 2601 2369 | 2550 2360 | 2503 2367 | 2476 2384 | 2456 2593 | 2438 2712 | 2427 2804 | 2409 2870 | 2400 2921 | 2389 2805 | 2380 2722 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2565 2275 | 2506 2273 | 2455 2265 | 2408 2272 | 2381 2289 | 2361 2498 | 2343 2617 | 2332 2709 | 2314 2775 | 2304 2826 | 2294 2710 | 2285 2627 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4028[卧室] |  | 3.60 | 35.38 | 25 | 60 | 3616.1 | 21 | 4272.2 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.21 K=0.82 D=3.61 | 514.6 399.8 | 491.3 397.8 | 467.4 396.2 | 441.7 403.8 | 428.6 427.6 | 422.8 454.3 | 418.0 482.7 | 414.1 505.0 | 410.6 521.7 | 407.9 531.0 | 404.4 533.9 | 402.1 528.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=19.51 K=1.93 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
| 内墙1 | F=12.02 K=1.93 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 | 201.4 201.4 |
| 内墙1 | F=14.73 K=1.93 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 | 161.6 161.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=35.21 K=1.18 D=2.13 | 351.8 324.7 | 339.3 351.0 | 329.2 377.2 | 321.3 401.6 | 314.1 428.4 | 309.1 444.4 | 300.3 451.7 | 295.5 445.6 | 290.3 436.4 | 286.0 419.6 | 282.5 403.2 | 296.3 375.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.3 35.4 | 176.9 35.4 | 148.6 28.3 | 127.4 28.3 | 113.2 21.2 | 99.1 205.2 | 84.9 297.2 | 77.8 367.9 | 63.7 417.4 | 56.6 459.9 | 49.5 339.6 | 42.5 261.8 |
| 照明 | 显热(W) | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 | 530.6 530.6 |
| 人体 | 显热(W) | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 | 159.2 159.2 |
|  | 全热(W) | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 | 255.2 255.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 | 216.9 216.9 |
|  | 全热(W) | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 | 777.0 777.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3940 3621 | 3869 3646 | 3807 3663 | 3752 3695 | 3718 3739 | 3693 3966 | 3665 4093 | 3649 4180 | 3626 4237 | 3612 4272 | 3598 4138 | 3603 4027 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3284 2965 | 3213 2990 | 3151 3007 | 3096 3039 | 3061 3083 | 3037 3309 | 3009 3437 | 2993 3524 | 2970 3581 | 2956 3616 | 2942 3482 | 2946 3371 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3163 2844 | 3092 2869 | 3030 2886 | 2975 2918 | 2941 2962 | 2916 3189 | 2888 3316 | 2872 3403 | 2849 3460 | 2835 3495 | 2821 3361 | 2826 3250 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3067 2748 | 2996 2773 | 2934 2790 | 2879 2822 | 2845 2866 | 2820 3093 | 2792 3220 | 2776 3307 | 2753 3364 | 2739 3399 | 2725 3265 | 2730 3154 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4031[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 3192.1 | 21 | 3843.3 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.6 394.9 | 463.9 393.3 | 438.4 400.8 | 425.4 424.4 | 419.7 451.0 | 414.9 479.1 | 411.0 501.3 | 407.6 517.8 | 404.9 527.1 | 401.4 530.0 | 399.1 524.5 |
| 内墙1 | F=14.08 K=1.93 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 | 154.5 154.5 |
| 内墙1 | F=15.37 K=1.93 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 | 257.5 257.5 |
| 内墙1 | F=15.91 K=1.93 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.4 | 56.2 456.5 | 49.2 337.1 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3581 3292 | 3523 3290 | 3471 3281 | 3425 3289 | 3397 3305 | 3378 3514 | 3359 3634 | 3348 3726 | 3330 3792 | 3321 3843 | 3310 3727 | 3301 3644 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2930 2640 | 2872 2638 | 2820 2630 | 2773 2637 | 2746 2654 | 2726 2863 | 2708 2983 | 2697 3075 | 2679 3141 | 2670 3192 | 2659 3076 | 2650 2993 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2810 2520 | 2752 2518 | 2700 2510 | 2653 2517 | 2626 2534 | 2606 2743 | 2588 2863 | 2577 2955 | 2559 3021 | 2549 3072 | 2539 2956 | 2530 2873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2715 2425 | 2656 2423 | 2605 2414 | 2558 2422 | 2531 2439 | 2511 2648 | 2492 2767 | 2481 2860 | 2464 2925 | 2454 2977 | 2444 2860 | 2434 2777 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4032[卧室] |  | 3.60 | 35.35 | 25 | 60 | 3301.5 | 21 | 3957.1 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.18 K=0.82 D=3.61 | 514.2 399.4 | 490.9 397.5 | 467.0 395.9 | 441.3 403.5 | 428.2 427.3 | 422.5 454.0 | 417.7 482.3 | 413.8 504.6 | 410.3 521.2 | 407.6 530.6 | 404.0 533.5 | 401.7 527.9 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.91 K=1.93 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 内墙1 | F=15.59 K=1.93 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 | 261.0 261.0 |
| 内墙1 | F=14.74 K=1.93 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 | 161.8 161.8 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=0.03 K=1.18 D=2.13 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 |
| 底板1 | F=5.05 K=2.98 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.1 35.3 | 176.7 35.3 | 148.5 28.3 | 127.2 28.3 | 113.1 21.2 | 99.0 205.0 | 84.8 296.9 | 77.8 367.6 | 63.6 417.1 | 56.6 459.5 | 49.5 339.3 | 42.4 261.6 |
| 照明 | 显热(W) | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 | 530.2 530.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 | 159.1 159.1 |
|  | 全热(W) | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 | 255.0 255.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 |
|  | 全热(W) | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 | 776.4 776.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3693 3402 | 3635 3400 | 3582 3391 | 3535 3399 | 3508 3415 | 3488 3626 | 3469 3746 | 3458 3839 | 3441 3905 | 3431 3957 | 3420 3840 | 3411 3756 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3038 2746 | 2979 2744 | 2927 2736 | 2880 2743 | 2853 2760 | 2833 2970 | 2814 3091 | 2803 3184 | 2785 3250 | 2775 3302 | 2765 3184 | 2755 3101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2917 2625 | 2858 2623 | 2806 2615 | 2759 2622 | 2732 2639 | 2712 2850 | 2693 2970 | 2682 3063 | 2664 3129 | 2655 3181 | 2644 3063 | 2635 2980 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2821 2529 | 2762 2527 | 2710 2519 | 2663 2526 | 2636 2543 | 2616 2754 | 2597 2874 | 2586 2967 | 2568 3033 | 2559 3085 | 2548 2968 | 2539 2884 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4035[卧室] |  | 3.60 | 35.04 | 25 | 60 | 3199.2 | 21 | 3849.1 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.87 K=0.82 D=3.61 | 509.7 396.0 | 486.6 394.0 | 462.9 392.4 | 437.5 399.9 | 424.5 423.5 | 418.8 450.0 | 414.1 478.1 | 410.1 500.2 | 406.7 516.7 | 404.0 526.0 | 400.5 528.9 | 398.2 523.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.91 K=1.93 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 内墙1 | F=15.23 K=1.93 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 | 255.1 255.1 |
| 内墙1 | F=15.31 K=1.93 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.3 35.0 | 175.2 35.0 | 147.2 28.0 | 126.2 28.0 | 112.1 21.0 | 98.1 203.2 | 84.1 294.4 | 77.1 364.4 | 63.1 413.5 | 56.1 455.6 | 49.1 336.4 | 42.1 259.3 |
| 照明 | 显热(W) | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 |
| 人体 | 显热(W) | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 |
|  | 全热(W) | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 |
|  | 全热(W) | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3588 3299 | 3529 3297 | 3478 3288 | 3431 3296 | 3404 3312 | 3384 3521 | 3366 3640 | 3355 3732 | 3337 3798 | 3328 3849 | 3317 3733 | 3308 3650 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2938 2649 | 2879 2647 | 2828 2638 | 2781 2646 | 2754 2662 | 2735 2871 | 2716 2990 | 2705 3082 | 2687 3148 | 2678 3199 | 2667 3083 | 2658 3000 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2818 2529 | 2760 2527 | 2708 2518 | 2662 2526 | 2634 2542 | 2615 2751 | 2596 2870 | 2585 2963 | 2568 3028 | 2558 3079 | 2547 2963 | 2538 2881 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2723 2434 | 2665 2432 | 2613 2423 | 2566 2431 | 2539 2447 | 2520 2656 | 2501 2775 | 2490 2867 | 2473 2933 | 2463 2984 | 2452 2868 | 2443 2785 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4038[卧室] |  | 3.60 | 35.33 | 25 | 60 | 3212.7 | 21 | 3868.0 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.17 K=0.82 D=3.61 | 514.0 399.3 | 490.7 397.3 | 466.9 395.7 | 441.2 403.3 | 428.0 427.1 | 422.3 453.8 | 417.6 482.1 | 413.6 504.4 | 410.1 521.1 | 407.4 530.4 | 403.9 533.3 | 401.6 527.8 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 | 194.3 194.3 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=13.03 K=1.93 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 | 143.0 143.0 |
| 内墙1 | F=14.67 K=1.93 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 | 160.9 160.9 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=0.03 K=1.18 D=2.13 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 |
| 底板1 | F=5.05 K=2.98 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 212.0 35.3 | 176.7 35.3 | 148.4 28.3 | 127.2 28.3 | 113.1 21.2 | 98.9 204.9 | 84.8 296.8 | 77.7 367.5 | 63.6 416.9 | 56.5 459.3 | 49.5 339.2 | 42.4 261.5 |
| 照明 | 显热(W) | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 | 530.0 530.0 |
| 人体 | 显热(W) | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 | 159.0 159.0 |
|  | 全热(W) | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 | 254.9 254.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 | 216.7 216.7 |
|  | 全热(W) | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 | 776.1 776.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3604 3313 | 3546 3311 | 3493 3302 | 3447 3310 | 3419 3327 | 3399 3537 | 3380 3657 | 3369 3750 | 3352 3816 | 3342 3868 | 3331 3751 | 3322 3667 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2949 2657 | 2890 2656 | 2838 2647 | 2791 2654 | 2764 2671 | 2744 2882 | 2725 3002 | 2714 3095 | 2697 3161 | 2687 3213 | 2676 3095 | 2667 3012 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2828 2537 | 2769 2535 | 2717 2526 | 2670 2534 | 2643 2550 | 2623 2761 | 2604 2881 | 2593 2974 | 2576 3040 | 2566 3092 | 2555 2975 | 2546 2891 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2732 2441 | 2674 2439 | 2621 2430 | 2575 2438 | 2547 2455 | 2527 2665 | 2509 2785 | 2498 2878 | 2480 2944 | 2470 2996 | 2459 2879 | 2450 2795 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4040[卧室] |  | 3.60 | 35.04 | 25 | 60 | 3039.4 | 21 | 3689.3 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.87 K=0.82 D=3.61 | 509.7 396.0 | 486.6 394.0 | 463.0 392.4 | 437.5 399.9 | 424.5 423.5 | 418.8 450.0 | 414.1 478.1 | 410.2 500.2 | 406.7 516.7 | 404.0 526.0 | 400.5 528.9 | 398.2 523.4 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.31 K=1.93 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 | 168.0 168.0 |
| 内墙1 | F=11.21 K=1.93 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 | 187.8 187.8 |
| 内墙1 | F=6.48 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.3 35.0 | 175.2 35.0 | 147.2 28.0 | 126.2 28.0 | 112.1 21.0 | 98.1 203.3 | 84.1 294.4 | 77.1 364.4 | 63.1 413.5 | 56.1 455.6 | 49.1 336.4 | 42.1 259.3 |
| 照明 | 显热(W) | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 | 525.6 525.6 |
| 人体 | 显热(W) | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 | 157.7 157.7 |
|  | 全热(W) | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 | 252.8 252.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 | 214.9 214.9 |
|  | 全热(W) | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 | 769.7 769.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3428 3139 | 3370 3137 | 3318 3128 | 3271 3136 | 3244 3152 | 3225 3361 | 3206 3480 | 3195 3572 | 3178 3638 | 3168 3689 | 3157 3573 | 3148 3490 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2778 2489 | 2720 2487 | 2668 2478 | 2621 2486 | 2594 2502 | 2575 2711 | 2556 2830 | 2545 2922 | 2528 2988 | 2518 3039 | 2507 2923 | 2498 2840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2658 2369 | 2600 2367 | 2548 2358 | 2502 2366 | 2475 2383 | 2455 2591 | 2436 2710 | 2425 2803 | 2408 2868 | 2398 2920 | 2388 2803 | 2378 2721 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2563 2274 | 2505 2272 | 2453 2263 | 2407 2271 | 2380 2288 | 2360 2496 | 2341 2615 | 2330 2708 | 2313 2773 | 2303 2824 | 2293 2708 | 2283 2626 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4044[卧室] |  | 3.60 | 35.24 | 25 | 60 | 3210.3 | 21 | 3863.8 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.07 K=0.82 D=3.61 | 512.6 398.2 | 489.4 396.3 | 465.6 394.7 | 440.0 402.2 | 426.9 426.0 | 421.2 452.6 | 416.4 480.8 | 412.5 503.1 | 409.0 519.6 | 406.3 529.0 | 402.8 531.9 | 400.5 526.3 |
| 内墙1 | F=13.03 K=1.93 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 | 142.9 142.9 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.60 K=1.93 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 | 194.4 194.4 |
| 内墙1 | F=14.91 K=1.93 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 | 163.6 163.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 挑空楼板 | F=0.03 K=1.18 D=2.13 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.4 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 | 0.2 0.3 |
| 底板1 | F=5.05 K=2.98 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 | 85.9 85.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.4 35.2 | 176.2 35.2 | 148.0 28.2 | 126.9 28.2 | 112.8 21.1 | 98.7 204.4 | 84.6 296.0 | 77.5 366.5 | 63.4 415.8 | 56.4 458.1 | 49.3 338.3 | 42.3 260.8 |
| 照明 | 显热(W) | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 | 528.6 528.6 |
| 人体 | 显热(W) | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 | 158.6 158.6 |
|  | 全热(W) | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 | 254.2 254.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 | 216.1 216.1 |
|  | 全热(W) | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 | 774.0 774.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3601 3310 | 3542 3308 | 3490 3300 | 3443 3307 | 3416 3324 | 3396 3534 | 3378 3654 | 3367 3746 | 3349 3812 | 3339 3864 | 3329 3747 | 3319 3664 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2947 2657 | 2889 2655 | 2837 2646 | 2790 2654 | 2763 2670 | 2743 2880 | 2724 3000 | 2713 3093 | 2696 3159 | 2686 3210 | 2675 3093 | 2666 3010 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2827 2536 | 2768 2534 | 2716 2526 | 2669 2533 | 2642 2550 | 2622 2760 | 2604 2880 | 2593 2972 | 2575 3038 | 2565 3090 | 2555 2973 | 2545 2890 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2731 2440 | 2673 2439 | 2621 2430 | 2574 2438 | 2547 2454 | 2527 2664 | 2508 2784 | 2497 2877 | 2479 2943 | 2470 2994 | 2459 2877 | 2450 2794 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4045[卧室] |  | 3.60 | 35.10 | 25 | 60 | 2972.2 | 21 | 3623.0 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.93 K=0.82 D=3.61 | 510.5 396.6 | 487.3 394.6 | 463.7 393.0 | 438.2 400.6 | 425.1 424.2 | 419.4 450.7 | 414.7 478.8 | 410.8 501.0 | 407.3 517.5 | 404.6 526.8 | 401.1 529.7 | 398.8 524.2 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=11.34 K=1.93 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 | 189.9 189.9 |
| 内墙1 | F=15.21 K=1.93 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 | 166.9 166.9 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.6 35.1 | 175.5 35.1 | 147.4 28.1 | 126.3 28.1 | 112.3 21.1 | 98.3 203.6 | 84.2 294.8 | 77.2 365.0 | 63.2 414.1 | 56.2 456.2 | 49.1 336.9 | 42.1 259.7 |
| 照明 | 显热(W) | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 | 526.4 526.4 |
| 人体 | 显热(W) | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 | 157.9 157.9 |
|  | 全热(W) | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 | 253.2 253.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 | 215.2 215.2 |
|  | 全热(W) | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 | 770.9 770.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3361 3072 | 3303 3070 | 3251 3061 | 3205 3069 | 3177 3085 | 3158 3294 | 3139 3414 | 3128 3506 | 3111 3572 | 3101 3623 | 3090 3507 | 3081 3424 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2710 2421 | 2652 2419 | 2600 2410 | 2554 2418 | 2527 2434 | 2507 2643 | 2488 2763 | 2477 2855 | 2460 2921 | 2450 2972 | 2439 2856 | 2430 2773 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2590 2301 | 2532 2299 | 2480 2290 | 2434 2298 | 2407 2314 | 2387 2523 | 2368 2643 | 2357 2735 | 2340 2801 | 2330 2852 | 2319 2736 | 2310 2653 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2495 2206 | 2437 2204 | 2385 2195 | 2338 2203 | 2311 2219 | 2292 2428 | 2273 2548 | 2262 2640 | 2244 2706 | 2235 2757 | 2224 2641 | 2215 2558 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4049[卧室] |  | 3.60 | 35.17 | 25 | 60 | 2977.3 | 21 | 3629.7 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.01 K=0.82 D=3.61 | 511.6 397.5 | 488.5 395.5 | 464.7 393.9 | 439.2 401.5 | 426.1 425.2 | 420.4 451.7 | 415.6 479.9 | 411.7 502.1 | 408.2 518.7 | 405.5 528.0 | 402.0 530.9 | 399.7 525.3 |
| 内墙1 | F=11.45 K=1.93 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 | 191.7 191.7 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.05 K=1.93 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 | 165.1 165.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 底板1 | F=0.05 K=2.98 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 211.0 35.2 | 175.9 35.2 | 147.7 28.1 | 126.6 28.1 | 112.6 21.1 | 98.5 204.0 | 84.4 295.5 | 77.4 365.8 | 63.3 415.1 | 56.3 457.3 | 49.2 337.7 | 42.2 260.3 |
| 照明 | 显热(W) | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 | 527.6 527.6 |
| 人体 | 显热(W) | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 | 158.3 158.3 |
|  | 全热(W) | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 | 253.7 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 | 215.7 215.7 |
|  | 全热(W) | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 | 772.6 772.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3367 3077 | 3309 3075 | 3257 3066 | 3210 3074 | 3183 3091 | 3163 3300 | 3144 3420 | 3134 3512 | 3116 3578 | 3106 3630 | 3096 3513 | 3086 3430 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2715 2425 | 2656 2423 | 2605 2414 | 2558 2422 | 2531 2438 | 2511 2648 | 2492 2767 | 2481 2860 | 2464 2926 | 2454 2977 | 2443 2861 | 2434 2778 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2595 2304 | 2536 2303 | 2484 2294 | 2438 2301 | 2410 2318 | 2391 2528 | 2372 2647 | 2361 2740 | 2343 2806 | 2334 2857 | 2323 2740 | 2314 2657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2499 2209 | 2441 2207 | 2389 2198 | 2342 2206 | 2315 2223 | 2295 2432 | 2276 2552 | 2266 2644 | 2248 2710 | 2238 2762 | 2228 2645 | 2218 2562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4050[卧室] |  | 3.60 | 35.01 | 25 | 60 | 3036.3 | 21 | 3685.5 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.84 K=0.82 D=3.61 | 509.1 395.5 | 486.1 393.6 | 462.4 392.0 | 437.0 399.5 | 424.0 423.1 | 418.3 449.5 | 413.6 477.6 | 409.7 499.6 | 406.2 516.1 | 403.6 525.4 | 400.1 528.3 | 397.8 522.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.39 K=1.93 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 |
| 内墙1 | F=11.11 K=1.93 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 |
| 内墙1 | F=6.46 K=1.93 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 | 70.9 70.9 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 | 54.8 54.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.0 35.0 | 175.0 35.0 | 147.0 28.0 | 126.0 28.0 | 112.0 21.0 | 98.0 203.0 | 84.0 294.0 | 77.0 364.1 | 63.0 413.1 | 56.0 455.1 | 49.0 336.0 | 42.0 259.0 |
| 照明 | 显热(W) | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 |
| 人体 | 显热(W) | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 |
|  | 全热(W) | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 |
|  | 全热(W) | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3424 3136 | 3366 3134 | 3315 3125 | 3268 3133 | 3241 3149 | 3221 3358 | 3203 3477 | 3192 3569 | 3174 3634 | 3165 3686 | 3154 3569 | 3145 3487 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2775 2486 | 2717 2484 | 2665 2476 | 2619 2483 | 2592 2500 | 2572 2708 | 2553 2827 | 2543 2920 | 2525 2985 | 2515 3036 | 2505 2920 | 2496 2838 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2655 2367 | 2597 2365 | 2546 2356 | 2499 2364 | 2472 2380 | 2453 2589 | 2434 2708 | 2423 2800 | 2405 2865 | 2396 2917 | 2385 2801 | 2376 2718 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2560 2272 | 2502 2270 | 2451 2261 | 2404 2269 | 2377 2285 | 2358 2494 | 2339 2613 | 2328 2705 | 2310 2770 | 2301 2822 | 2290 2706 | 2281 2623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4053[卧室] |  | 3.60 | 35.12 | 25 | 60 | 3183.4 | 21 | 3834.8 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.96 K=0.82 D=3.61 | 510.9 396.9 | 487.7 394.9 | 464.0 393.3 | 438.5 400.9 | 425.5 424.5 | 419.8 451.1 | 415.0 479.2 | 411.1 501.4 | 407.6 517.9 | 405.0 527.2 | 401.4 530.1 | 399.2 524.6 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=19.51 K=1.93 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 | 214.1 214.1 |
| 内墙1 | F=11.78 K=1.93 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 | 197.3 197.3 |
| 内墙1 | F=15.14 K=1.93 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 | 166.1 166.1 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.3 | 63.2 414.5 | 56.2 456.6 | 49.2 337.2 | 42.1 259.9 |
| 照明 | 显热(W) | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 | 526.9 526.9 |
| 人体 | 显热(W) | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 | 158.1 158.1 |
|  | 全热(W) | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 | 253.4 253.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 | 215.4 215.4 |
|  | 全热(W) | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 | 771.5 771.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3573 3283 | 3514 3281 | 3463 3272 | 3416 3280 | 3389 3297 | 3369 3506 | 3350 3625 | 3339 3718 | 3322 3783 | 3312 3835 | 3302 3718 | 3292 3636 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2921 2632 | 2863 2630 | 2811 2621 | 2765 2629 | 2737 2645 | 2718 2854 | 2699 2974 | 2688 3066 | 2670 3132 | 2661 3183 | 2650 3067 | 2641 2984 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2801 2512 | 2743 2510 | 2691 2501 | 2645 2509 | 2617 2525 | 2598 2734 | 2579 2854 | 2568 2946 | 2550 3012 | 2541 3063 | 2530 2947 | 2521 2864 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2706 2416 | 2648 2414 | 2596 2406 | 2549 2413 | 2522 2430 | 2502 2639 | 2484 2759 | 2473 2851 | 2455 2917 | 2445 2968 | 2435 2852 | 2426 2769 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4055[卧室] |  | 3.60 | 35.01 | 25 | 60 | 3134.3 | 21 | 3783.5 | 21 | 0.91 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.84 K=0.82 D=3.61 | 509.1 395.5 | 486.1 393.6 | 462.4 392.0 | 437.0 399.5 | 424.0 423.1 | 418.3 449.5 | 413.6 477.6 | 409.7 499.6 | 406.2 516.1 | 403.6 525.4 | 400.1 528.3 | 397.8 522.8 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.91 K=1.93 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 内墙1 | F=19.51 K=1.93 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 | 326.7 326.7 |
| 内墙1 | F=15.39 K=1.93 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 | 168.9 168.9 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.0 35.0 | 175.0 35.0 | 147.0 28.0 | 126.0 28.0 | 112.0 21.0 | 98.0 203.0 | 84.0 294.0 | 77.0 364.1 | 63.0 413.1 | 56.0 455.1 | 49.0 336.1 | 42.0 259.0 |
| 照明 | 显热(W) | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 | 525.1 525.1 |
| 人体 | 显热(W) | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 | 157.5 157.5 |
|  | 全热(W) | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 | 252.5 252.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 | 214.6 214.6 |
|  | 全热(W) | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 | 768.9 768.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3522 3234 | 3464 3232 | 3412 3223 | 3366 3231 | 3339 3247 | 3319 3456 | 3301 3575 | 3290 3667 | 3272 3732 | 3263 3783 | 3252 3667 | 3243 3585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2873 2584 | 2815 2582 | 2763 2574 | 2717 2581 | 2690 2598 | 2670 2806 | 2651 2925 | 2641 3018 | 2623 3083 | 2613 3134 | 2603 3018 | 2594 2936 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2753 2465 | 2695 2463 | 2644 2454 | 2597 2462 | 2570 2478 | 2550 2687 | 2532 2806 | 2521 2898 | 2503 2963 | 2494 3015 | 2483 2898 | 2474 2816 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2658 2370 | 2600 2368 | 2549 2359 | 2502 2367 | 2475 2383 | 2455 2592 | 2437 2711 | 2426 2803 | 2408 2868 | 2399 2920 | 2388 2803 | 2379 2721 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4069[卧室] |  | 3.60 | 35.11 | 25 | 60 | 3203.8 | 21 | 3855.0 | 21 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.95 K=0.82 D=3.61 | 510.8 396.8 | 487.6 394.8 | 463.9 393.2 | 438.4 400.8 | 425.3 424.4 | 419.6 450.9 | 414.9 479.1 | 411.0 501.2 | 407.5 517.8 | 404.8 527.1 | 401.3 529.9 | 399.0 524.4 |
| 内墙1 | F=15.37 K=1.93 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 | 257.4 257.4 |
| 内墙1 | F=15.91 K=1.93 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 | 174.6 174.6 |
| 内墙1 | F=2.16 K=1.93 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 内墙1 | F=15.16 K=1.93 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 | 166.4 166.4 |
| 内窗1 | F=2.70 K=3.90 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 | 91.6 91.6 |
| 内窗1 | F=21.60 K=3.90 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 | 480.1 480.1 |
| 内门1 | F=1.68 K=3.00 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 内门1 | F=3.36 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 210.7 35.1 | 175.6 35.1 | 147.5 28.1 | 126.4 28.1 | 112.4 21.1 | 98.3 203.7 | 84.3 295.0 | 77.3 365.2 | 63.2 414.3 | 56.2 456.5 | 49.2 337.1 | 42.1 259.8 |
| 照明 | 显热(W) | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 | 526.7 526.7 |
| 人体 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
|  | 全热(W) | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 | 253.3 253.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 | 215.3 215.3 |
|  | 全热(W) | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 | 771.3 771.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3593 3303 | 3535 3301 | 3483 3293 | 3436 3300 | 3409 3317 | 3389 3526 | 3371 3646 | 3360 3738 | 3342 3804 | 3332 3855 | 3322 3739 | 3313 3656 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2942 2652 | 2883 2650 | 2832 2642 | 2785 2649 | 2758 2666 | 2738 2875 | 2719 2994 | 2708 3087 | 2691 3152 | 2681 3204 | 2671 3087 | 2661 3005 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2822 2532 | 2763 2530 | 2712 2522 | 2665 2529 | 2638 2546 | 2618 2755 | 2599 2874 | 2588 2967 | 2571 3032 | 2561 3084 | 2551 2967 | 2541 2884 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2726 2437 | 2668 2435 | 2616 2426 | 2570 2434 | 2543 2450 | 2523 2660 | 2504 2779 | 2493 2871 | 2476 2937 | 2466 2988 | 2455 2872 | 2446 2789 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |