[image: image3.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 
	工程名称
	市间语·烟火

	工程地点
	江西-九江

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2020年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20190909

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18370235690


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
工程材料


44
围护结构作法简要说明


45
体形系数


56
窗墙比


56.1
窗墙比


56.2
外窗表


67
天窗


67.1
天窗屋顶比


67.2
天窗类型


68
屋顶构造


68.1
屋顶构造一


79
外墙构造


79.1
外墙相关构造


79.1.1
外墙构造一


79.1.2
热桥梁构造一


79.1.3
热桥柱构造一


89.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


89.3
外墙平均热工特性


910
外窗热工


910.1
外窗构造


910.2
外遮阳类型


910.3
平均传热系数


1010.4
综合太阳得热系数


1210.5
总体热工性能


1211
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-九江

	地理位置
	北纬：29.71°
	东经：116.00°

	建筑面积
	地上5398㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	18.0m

	建筑（节能计算）体积
	42916.10

	建筑（节能计算）外表面积
	7647.69

	北向角度
	270

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	GB50176-93


	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.391
	30.0
	2120.0
	0.0000
	

	混凝土多孔砖(240八孔砖）
	0.740
	7.250
	1450.0
	673.6
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	


4 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 40mm＋混凝土多孔砖(240八孔砖） 240mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 幕墙：热反射镀膜中空6+9A+6低：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.200
4. 外窗：热反射镀膜中空6+9A+6低：
    传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.200
5. 天窗：6低透光热反射+12空气+6透明-多腔塑料窗框：
    传热系数2.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.140
5 体形系数
	外表面积
	7647.69

	建筑体积
	42916.10

	体形系数
	0.18


6 窗墙比
6.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面3
	125.10
	1237.52
	0.10

	北向
	立面4
	392.74
	1349.59
	0.29

	东向
	立面1
	203.11
	766.72
	0.26

	西向
	立面2
	188.99
	766.17
	0.25


6.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
125.10
	C0615
	0.60×1.50
	2~3
	2
	0.90
	1.80

	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	49
	1.80
	88.20

	
	C1515
	1.50×1.50
	3
	10
	2.25
	22.50

	
	C1521
	1.50×2.10
	3
	4
	3.15
	12.60

	北向
392.74
	
	4.48×5.50
	1
	2
	24.64
	49.28

	
	
	1.60×3.40
	1
	3
	5.44
	16.32

	
	
	13.76×7.51
	2
	1
	103.39
	103.39

	
	C1025
	1.00×2.50
	1
	40
	2.50
	100.00

	
	C1215
	1.20×1.50
	2
	22
	1.80
	39.60

	
	C1515
	1.50×1.50
	3
	1
	2.25
	2.25

	
	C1521
	1.50×2.10
	3
	26
	3.15
	81.90

	东向
203.11
	
	7.90×5.44
	1
	1
	42.96
	42.96

	
	
	1.60×3.34
	1
	2
	5.34
	10.69

	
	
	3.30×5.44
	1
	1
	17.97
	17.97

	
	
	14.40×6.52
	2
	1
	93.85
	93.85

	
	C0025
	1.05×2.50
	1
	2
	2.63
	5.25

	
	C0615
	0.60×1.50
	2~3
	4
	0.90
	3.60

	
	C1215
	1.20×1.50
	1~3
	16
	1.80
	28.80

	西向
188.99
	
	7.90×5.44
	1
	1
	42.96
	42.96

	
	
	1.60×3.34
	1
	2
	5.34
	10.69

	
	
	3.30×5.44
	1
	1
	17.97
	17.97

	
	
	14.40×6.52
	2
	1
	93.87
	93.87

	
	C0025
	1.10×2.50
	1
	2
	2.75
	5.50

	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	10
	1.80
	18.00


7 天窗
7.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	
	137.76
	1106.27
	0.12

	整栋建筑
	137.76
	3466.84
	0.04


7.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	6低透光热反射+12空气+6透明-多腔塑料窗框
	66
	2.20
	0.12
	摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25%

	平均
	
	2.20
	0.12
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)第5.2.3条、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.3,SHGC≤0.27

	结论
	满足


8 屋顶构造
8.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	120
	0.033
	0.280
	1.05
	3.463
	1.018

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.598
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.27

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)第5.2.3条、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.45)

	结论
	满足


9 外墙构造
9.1 外墙相关构造
9.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	聚氨酯硬泡沫塑料
	40
	0.033
	0.391
	1.20
	1.010
	0.474

	混凝土多孔砖(240八孔砖）
	240
	0.740
	7.250
	1.00
	0.324
	2.351

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	305
	－
	－
	－
	1.363
	3.130

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.66


9.1.2 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


9.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


9.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image2.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





9.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1098.14
	1.000
	0.66
	3.13
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.72


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	902.04
	1.000
	0.66
	3.13
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.72


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	553.53
	1.000
	0.66
	3.13
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.72


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	563.74
	1.000
	0.66
	3.13
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.72


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3117.44
	1.000
	0.66
	3.13
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.66 × 1.10 = 0.72

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)第5.2.3条、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K比《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.72)

	结论
	满足


10 外窗热工
10.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	热反射镀膜中空6+9A+6低
	65
	2.40
	0.17
	1.000
	

	2
	热反射镀膜中空6+9A+6低
	18
	2.40
	0.17
	0.800
	


10.2 外遮阳类型
本工程无此内容
10.3 平均传热系数
1. 立面1(东向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	42.960
	42.960
	65
	2.400

	2
	
	1
	2
	5.344
	10.688
	65
	2.400

	3
	
	1
	1
	17.968
	17.968
	65
	2.400

	4
	
	2
	1
	93.849
	93.849
	65
	2.400

	5
	C0025
	1
	2
	2.625
	5.250
	18
	2.400

	6
	C0615
	2~3
	4
	0.900
	3.600
	18
	2.400

	7
	C1215
	1~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	203.115
	朝向平均传热系数
	2.400


2. 立面2(西向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	42.960
	42.960
	65
	2.400

	2
	
	1
	2
	5.344
	10.688
	65
	2.400

	3
	
	1
	1
	17.968
	17.968
	65
	2.400

	4
	
	2
	1
	93.874
	93.874
	65
	2.400

	5
	C0025
	1
	2
	2.750
	5.500
	18
	2.400

	6
	C1215
	1~2
	10
	1.800
	18.000
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	188.990
	朝向平均传热系数
	2.400


3. 立面3(南向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0615
	2~3
	2
	0.900
	1.800
	18
	2.400

	2
	C1215
	1~3
	49
	1.800
	88.200
	18
	2.400

	3
	C1515
	3
	10
	2.250
	22.500
	18
	2.400

	4
	C1521
	3
	4
	3.150
	12.600
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	125.100
	朝向平均传热系数
	2.400


4. 立面4(北向)：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	24.640
	49.280
	65
	2.400

	2
	
	1
	3
	5.440
	16.320
	65
	2.400

	3
	
	2
	1
	103.391
	103.391
	65
	2.400

	4
	C1025
	1
	40
	2.500
	100.000
	18
	2.400

	5
	C1215
	2
	22
	1.800
	39.600
	18
	2.400

	6
	C1515
	3
	1
	2.250
	2.250
	18
	2.400

	7
	C1521
	3
	26
	3.150
	81.900
	18
	2.400

	朝向总面积(㎡)
	392.741
	朝向平均传热系数
	2.400


10.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0615
	2~3
	2
	0.900
	1.800
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	2
	C1215
	1~3
	49
	1.800
	88.200
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	3
	C1515
	3
	10
	2.250
	22.500
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	4
	C1521
	3
	4
	3.150
	12.600
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	朝向总面积(㎡)
	125.100
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.174


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	24.640
	49.280
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	2
	
	1
	3
	5.440
	16.320
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	3
	
	2
	1
	103.391
	103.391
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	4
	C1025
	1
	40
	2.500
	100.000
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	5
	C1215
	2
	22
	1.800
	39.600
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	6
	C1515
	3
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	7
	C1521
	3
	26
	3.150
	81.900
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	朝向总面积(㎡)
	392.741
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.174


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	42.960
	42.960
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	2
	
	1
	2
	5.344
	10.688
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	3
	
	1
	1
	17.968
	17.968
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	4
	
	2
	1
	93.849
	93.849
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	5
	C0025
	1
	2
	2.625
	5.250
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	6
	C0615
	2~3
	4
	0.900
	3.600
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	7
	C1215
	1~3
	16
	1.800
	28.800
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	朝向总面积(㎡)
	203.115
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.174


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	42.960
	42.960
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	2
	
	1
	2
	5.344
	10.688
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	3
	
	1
	1
	17.968
	17.968
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	4
	
	2
	1
	93.874
	93.874
	65
	0.174
	
	1.000
	0.174

	5
	C0025
	1
	2
	2.750
	5.500
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	6
	C1215
	1~2
	10
	1.800
	18.000
	18
	0.174
	
	1.000
	0.174

	朝向总面积(㎡)
	188.990
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.174


10.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	125.10
	2.40
	0.17
	0.10
	K≤3.15, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	立面4
	392.74
	2.40
	0.17
	0.29
	K≤2.70, SHGC≤0.43
	满足

	东向
	立面1
	203.11
	2.40
	0.17
	0.26
	K≤2.70, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面2
	188.99
	2.40
	0.17
	0.25
	K≤2.70, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	909.95
	2.40
	0.17
	0.22
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)第5.2.3条、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升10%

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
11 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的规定提高10%的要求，得10分。
 4 / 4

[image: image3.png]