阳光·颐趣--老年大学改扩建

冷负荷计算书

| 工程名称 | 阳光·颐趣--老年大学改扩建 |
| --- | --- |
| 设计编号 | GX30602 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13125135021 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥梁构造一	7

4.4	热桥柱构造一	8

4.5	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 阳光·颐趣--老年大学改扩建 |  |
| 建筑面积 | 地上 5632.25 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 49 | 60 | 49 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | SE | 直射 | 114 | 229 | 291 | 296 | 240 | 140 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | E | 直射 | 277 | 446 | 487 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | NE | 直射 | 259 | 375 | 359 | 269 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | N | 直射 | 64 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 64 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | H | 直射 | 28 | 156 | 333 | 499 | 625 | 704 | 732 | 704 | 625 | 499 | 333 | 156 | 28 |
|  |  | 散射 | 51 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 111 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100170 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯硬泡沫塑料(1) | 100 | 0.025 | 0.39 | 1.1 | 3.636 | 1.56 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 3.694 | 2.549 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.259 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 86.57 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 60 | 0.033 | 0.391 | 1.2 | 1.515 | 0.711 |
| 混凝土空心砖(190单排孔） | 190 | 0.86 | 7.48 | 1 | 0.221 | 1.653 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.764 | 2.669 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.524 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 47.47 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.83 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.03 | 0.365 | 1.1 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.523 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.525 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 34.20 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.86 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 1.80 | 0.57 |
| 100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限） | 2.30 | 0.17 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 多功能户门 | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 384188 | 5632.25 | 68.21 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3118.04 | 123.21 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[娱乐室] | 234.00 | 17 | 24976 | 13453 | 11523 | 16.30 | 12446 | 106.73 |
|  | 1002[大堂] | 585.00 | 17 | 19531 | 17226 | 2305 | 3.26 | 2489 | 33.39 |
|  | 1003[棋牌室] | 49.59 | 14 | 9912 | 5077 | 4835 | 6.78 | 6220 | 199.89 |
|  | 1004[办公室] | 72.00 | 14 | 6909 | 3636 | 3273 | 4.61 | 3829 | 95.96 |
|  | 1005[办公室] | 63.00 | 14 | 6179 | 3315 | 2864 | 4.03 | 3351 | 98.08 |
|  | 1006[办公室] | 54.00 | 14 | 5846 | 3391 | 2455 | 3.46 | 2872 | 108.26 |
|  | 1007[活动室] | 36.00 | 18 | 6145 | 2635 | 3510 | 4.92 | 4516 | 170.69 |
|  | 1008[多功能厅] | 144.00 | 14 | 17307 | 10216 | 7091 | 10.03 | 7659 | 120.18 |
|  | 1009[办公室] | 72.00 | 14 | 7922 | 4649 | 3273 | 4.61 | 3829 | 110.03 |
|  | 1010[值班室] | 27.00 | 18 | 1937 | 1017 | 921 | 1.30 | 1077 | 71.75 |
|  | 1011[接待室] | 36.00 | 14 | 4380 | 3152 | 1227 | 1.73 | 1436 | 121.66 |
|  | 1012[卫生间] | 19.80 | 14 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00 | 0 | 58.13 |
|  | 整层 | 1392.39 | 15 | 111558 | 68282 | 43276 | 61.02 | 49724 | 80.12 |
| 2层 | 2001[阅览室] | 71.19 | 18 | 13721 | 6341 | 7380 | 10.44 | 7971 | 192.74 |
|  | 2002[培训室] | 72.00 | 17 | 7417 | 4144 | 3273 | 4.61 | 3829 | 103.01 |
|  | 2003[教学区] | 63.00 | 15 | 6789 | 3925 | 2864 | 4.03 | 3351 | 107.76 |
|  | 2004[资料档案] | 54.00 | 15 | 6002 | 3547 | 2455 | 3.46 | 2872 | 111.15 |
|  | 2005[会议室] | 73.80 | 16 | 7213 | 4696 | 2516 | 3.54 | 2944 | 97.73 |
|  | 2006[走廊] | 220.50 | 14 | 15916 | 15047 | 869 | 1.23 | 938 | 72.18 |
|  | 2007[浴室] | 36.00 | 14 | 13400 | 4806 | 8593 | 11.99 | 11488 | 372.21 |
|  | 2008[过厅] | 119.06 | 17 | 10513 | 6454 | 4059 | 5.71 | 4749 | 88.30 |
|  | 2009[活动室] | 144.00 | 14 | 21078 | 11259 | 9819 | 13.82 | 11488 | 146.37 |
|  | 2010[活动室] | 144.00 | 14 | 16653 | 9562 | 7091 | 10.03 | 7659 | 115.65 |
|  | 2011[卫生间] | 19.80 | 14 | 1225 | 1225 | 0 | 0.00 | 0 | 61.84 |
|  | 整层 | 1017.35 | 15 | 119196 | 70277 | 48919 | 68.87 | 57290 | 117.16 |
| 3层 | 3001[走廊] | 220.50 | 12 | 49169 | 41651 | 7518 | 10.58 | 8796 | 222.99 |
|  | 3002[多功能厅] | 36.00 | 18 | 689 | 689 | 0 | 0.00 | 0 | 19.14 |
|  | 3003[茶室] | 144.00 | 15 | 31926 | 16998 | 14928 | 21.12 | 16124 | 221.71 |
|  | 3004[茶室] | 144.00 | 14 | 37265 | 22337 | 14928 | 21.12 | 16124 | 258.79 |
|  | 3005[休息室] | 144.00 | 14 | 34672 | 19744 | 14928 | 21.12 | 16124 | 240.78 |
|  | 3006[卫生间] | 19.80 | 14 | 1329 | 1329 | 0 | 0.00 | 0 | 67.11 |
|  | 整层 | 708.30 | 14 | 153927 | 101625 | 52302 | 73.94 | 57167 | 217.32 |
| 建筑 |  | 3118.04 | 14 | 384188 | 239692 | 144497 | 203.83 | 164182 | 123.21 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[娱乐室] | 234.00 | 1170.00 | 12446 | 3579 | 8867 | 12.32 | 53.19 |
|  | 1002[大堂] | 585.00 | 234.00 | 2489 | 716 | 1773 | 2.46 | 4.25 |
|  | 1003[棋牌室] | 49.59 | 495.90 | 6220 | 1847 | 4374 | 6.08 | 125.44 |
|  | 1004,1009[办公室] | 72.00 | 360.00 | 3829 | 1101 | 2728 | 3.79 | 53.19 |
|  | 1005[办公室] | 63.00 | 315.00 | 3351 | 964 | 2387 | 3.32 | 53.19 |
|  | 1006[办公室] | 54.00 | 270.00 | 2872 | 826 | 2046 | 2.84 | 53.19 |
|  | 1007[活动室] | 36.00 | 360.00 | 4516 | 1341 | 3175 | 4.42 | 125.44 |
|  | 1008[多功能厅] | 144.00 | 720.00 | 7659 | 2202 | 5456 | 7.58 | 53.19 |
|  | 1010[值班室] | 27.00 | 101.25 | 1077 | 310 | 767 | 1.07 | 39.89 |
|  | 1011[接待室] | 36.00 | 135.00 | 1436 | 413 | 1023 | 1.42 | 39.89 |
|  | 1012[卫生间] | 19.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 1392 | 4521.15 | 49724 | 14399 | 35326 | 49.11 | 35.71 |
| 2层 | 2001[阅览室] | 71.19 | 749.36 | 7971 | 2292 | 5679 | 7.89 | 111.97 |
|  | 2002[培训室] | 72.00 | 360.00 | 3829 | 1101 | 2728 | 3.79 | 53.19 |
|  | 2003[教学区] | 63.00 | 315.00 | 3351 | 964 | 2387 | 3.32 | 53.19 |
|  | 2004[资料档案] | 54.00 | 270.00 | 2872 | 826 | 2046 | 2.84 | 53.19 |
|  | 2005[会议室] | 73.80 | 276.75 | 2944 | 847 | 2097 | 2.92 | 39.89 |
|  | 2006[走廊] | 220.50 | 88.20 | 938 | 270 | 668 | 0.93 | 4.25 |
|  | 2007[浴室] | 36.00 | 1080.00 | 11488 | 3304 | 8185 | 11.38 | 319.12 |
|  | 2008[过厅] | 119.06 | 446.48 | 4749 | 1366 | 3384 | 4.70 | 39.89 |
|  | 2009[活动室] | 144.00 | 1080.00 | 11488 | 3304 | 8185 | 11.38 | 79.78 |
|  | 2010[活动室] | 144.00 | 720.00 | 7659 | 2202 | 5456 | 7.58 | 53.19 |
|  | 2011[卫生间] | 19.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 1017 | 5385.79 | 57290 | 16474 | 40816 | 56.73 | 56.31 |
| 3层 | 3001[走廊] | 220.50 | 826.88 | 8796 | 2529 | 6266 | 8.71 | 39.89 |
|  | 3002[多功能厅] | 36.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3003,3004[茶室];3005[休息室] | 144.00 | 1515.79 | 16124 | 4637 | 11487 | 15.97 | 111.97 |
|  | 3006[卫生间] | 19.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 | 708 | 5374.24 | 57167 | 16439 | 40728 | 56.61 | 80.71 |
| 总计 |  | 3118 | 15281.19 | 164182 | 47312 | 116870 | 162.45 | 52.66 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[娱乐室] |  | 5.40 | 234.00 | 26 | 60 | 13453.1 | 17 | 24975.7 | 17 | 16.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=234.00 K=0.26 D=2.55 | 922.5 702.7 | 817.9 834.8 | 784.4 983.0 | 756.5 1134.6 | 733.4 1256.2 | 712.9 1350.7 | 697.0 1405.1 | 676.5 1420.0 | 663.0 1388.1 | 649.6 1314.8 | 638.2 1192.7 | 628.8 1062.6 |
| 东外墙 | F=40.50 K=0.52 D=2.67 | 260.2 291.1 | 246.3 342.5 | 239.3 367.4 | 233.7 374.4 | 229.1 360.7 | 225.0 334.8 | 222.1 299.7 | 217.4 296.5 | 214.7 294.6 | 211.9 289.8 | 209.5 280.9 | 207.5 272.3 |
| 南外墙 | F=44.90 K=0.52 D=2.67 | 229.1 186.1 | 214.6 198.1 | 207.7 210.8 | 202.1 227.5 | 197.6 252.5 | 193.6 272.5 | 190.8 284.5 | 186.0 287.6 | 183.4 280.8 | 180.5 265.1 | 178.1 249.8 | 176.1 241.5 |
| 西外墙 | F=40.50 K=0.52 D=2.67 | 330.0 212.5 | 253.4 222.9 | 244.6 233.8 | 237.4 244.5 | 231.5 253.3 | 226.2 261.2 | 222.2 267.0 | 216.7 307.2 | 213.2 345.9 | 209.7 374.4 | 206.7 382.2 | 204.2 372.5 |
| 南外窗 | F=19.90 K=1.80 SC=0.57 | 455.6 1636.1 | 404.8 1580.0 | 370.7 1524.0 | 337.0 1431.1 | 308.1 1298.5 | 283.6 1165.1 | 446.3 976.2 | 627.6 757.2 | 809.7 673.9 | 999.0 604.9 | 1201.7 547.4 | 1504.2 496.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 327.6 924.3 | 280.8 959.4 | 245.7 982.8 | 222.3 1006.2 | 187.2 1029.6 | 175.5 1041.3 | 468.0 1064.7 | 608.4 783.9 | 713.7 631.8 | 783.9 526.5 | 842.4 444.6 | 889.2 374.4 |
| 照明 | 显热(W) | 379.1 1811.2 | 315.9 1853.3 | 273.8 1895.4 | 231.7 1916.5 | 189.5 1937.5 | 168.5 1958.6 | 884.5 1979.6 | 1305.7 1263.6 | 1474.2 821.3 | 1579.5 673.9 | 1663.7 547.6 | 1748.0 463.3 |
| 人体 | 显热(W) | 514.3 3269.7 | 440.9 3343.2 | 367.4 3379.9 | 330.6 3416.6 | 257.2 3453.4 | 220.4 3490.1 | 1910.4 3526.8 | 2608.4 1800.2 | 2828.8 1102.1 | 2975.8 881.7 | 3086.0 734.8 | 3196.2 624.5 |
|  | 全热(W) | 514.3 5925.6 | 440.9 5999.1 | 367.4 6035.8 | 330.6 6072.5 | 257.2 6109.3 | 220.4 6146.0 | 4566.3 6182.7 | 5264.3 1800.2 | 5484.7 1102.1 | 5631.7 881.7 | 5741.9 734.8 | 5852.1 624.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3578.8 | 0.0 3578.8 | 0.0 3578.8 | 0.0 3578.8 | 0.0 3578.8 | 0.0 3578.8 | 3578.8 3578.8 | 3578.8 0.0 | 3578.8 0.0 | 3578.8 0.0 | 3578.8 0.0 | 3578.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12445.6 | 0.0 12445.6 | 0.0 12445.6 | 0.0 12445.6 | 0.0 12445.6 | 0.0 12445.6 | 12445.6 12445.6 | 12445.6 0.0 | 12445.6 0.0 | 12445.6 0.0 | 12445.6 0.0 | 12445.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.32 | 0.00 12.32 | 0.00 12.32 | 0.00 12.32 | 0.00 12.32 | 0.00 12.32 | 12.32 12.32 | 12.32 0.00 | 12.32 0.00 | 12.32 0.00 | 12.32 0.00 | 12.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3418 24135 | 2975 24436 | 2733 24679 | 2551 24853 | 2334 24943 | 2206 24976 | 20143 24905 | 21548 6916 | 22202 5539 | 22691 4931 | 23128 4380 | 23656 3908 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3418 12612 | 2975 12913 | 2733 13156 | 2551 13330 | 2334 13421 | 2206 13453 | 8620 13382 | 10025 6916 | 10680 5539 | 11169 4931 | 11605 4380 | 12133 3908 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 | 16.30 16.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3418 11689 | 2975 11990 | 2733 12233 | 2551 12407 | 2334 12498 | 2206 12530 | 7697 12460 | 9103 6916 | 9757 5539 | 10246 4931 | 10682 4380 | 11210 3908 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3418 9034 | 2975 9334 | 2733 9577 | 2551 9751 | 2334 9842 | 2206 9874 | 5041 9804 | 6447 6916 | 7101 5539 | 7590 4931 | 8026 4380 | 8554 3908 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 3.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[大堂] |  | 5.40 | 585.00 | 26 | 60 | 17226.1 | 17 | 19530.7 | 17 | 3.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=163.06 K=0.26 D=2.55 | 631.4 480.8 | 559.9 570.5 | 536.8 671.5 | 517.7 774.9 | 501.8 857.7 | 487.7 922.2 | 476.8 959.4 | 462.7 969.8 | 453.4 948.2 | 444.2 898.5 | 436.4 815.4 | 429.9 726.9 |
| 北外墙 | F=4.32 K=1.11 D=2.94 | 48.2 39.9 | 47.3 43.7 | 43.7 44.9 | 43.0 44.9 | 42.5 45.0 | 42.0 45.9 | 41.6 46.8 | 41.3 47.5 | 40.9 47.8 | 40.6 47.9 | 40.3 47.6 | 40.1 47.7 |
| 北外墙 | F=97.27 K=0.52 D=2.67 | 534.8 457.4 | 458.3 482.8 | 443.3 483.2 | 431.3 484.6 | 421.7 505.6 | 413.0 524.3 | 407.0 538.2 | 396.6 546.7 | 390.9 548.1 | 384.7 541.9 | 379.5 542.6 | 375.3 554.7 |
| 西外墙 | F=93.85 K=0.52 D=2.67 | 764.8 492.5 | 587.1 516.5 | 566.8 541.8 | 550.1 566.7 | 536.4 587.0 | 524.2 605.2 | 515.0 618.7 | 502.1 711.7 | 494.0 801.6 | 485.8 867.6 | 478.9 885.7 | 473.2 863.2 |
| 南外墙 | F=66.21 K=0.52 D=2.67 | 337.8 274.4 | 316.5 292.2 | 306.2 310.8 | 298.0 335.5 | 291.4 372.4 | 285.5 401.9 | 281.4 419.6 | 274.3 424.1 | 270.4 414.1 | 266.2 391.0 | 262.6 368.4 | 259.7 356.2 |
| 东外墙 | F=81.00 K=0.52 D=2.67 | 520.3 582.2 | 492.6 685.0 | 478.7 734.7 | 467.4 748.8 | 458.2 721.3 | 450.1 669.6 | 444.2 599.3 | 434.8 592.9 | 429.4 589.1 | 423.7 579.7 | 418.9 561.8 | 415.0 544.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=10.26 K=1.80 SC=0.57 | 236.4 712.1 | 210.1 739.0 | 192.3 740.5 | 174.9 717.1 | 159.8 663.4 | 147.1 623.0 | 291.7 545.8 | 375.0 392.9 | 440.3 349.8 | 524.6 314.0 | 600.7 284.1 | 665.9 257.5 |
| 北外窗 | F=5.02 K=1.80 SC=0.57 | 115.6 348.2 | 102.7 361.3 | 94.0 362.1 | 85.5 350.7 | 78.2 328.0 | 71.9 313.1 | 142.7 278.2 | 182.2 192.1 | 214.8 171.0 | 256.5 153.5 | 293.7 138.9 | 325.6 125.9 |
| 南外窗 | F=5.04 K=1.80 SC=0.57 | 115.4 416.2 | 102.5 398.3 | 93.9 386.4 | 85.4 362.3 | 78.0 328.9 | 71.9 295.1 | 113.1 247.3 | 159.0 191.8 | 205.1 170.7 | 252.0 153.2 | 300.9 138.7 | 369.9 125.7 |
| 北外门 | F=27.00 K=1.50 | 172.1 341.8 | 149.0 362.3 | 141.3 372.6 | 131.0 370.0 | 123.3 349.5 | 118.2 339.2 | 133.6 310.9 | 167.0 274.9 | 208.1 239.0 | 246.7 213.2 | 280.1 195.3 | 313.5 179.8 |
| 南外门 | F=43.20 K=1.50 | 275.4 546.8 | 238.4 579.7 | 226.1 596.2 | 209.6 592.0 | 197.3 559.1 | 189.0 542.7 | 213.7 497.5 | 267.2 439.9 | 333.0 382.3 | 394.7 341.2 | 448.1 312.4 | 501.6 287.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2457.0 6932.3 | 2106.0 7195.5 | 1842.8 7371.0 | 1667.3 7546.5 | 1404.0 7722.0 | 1316.3 7809.8 | 3510.0 7985.3 | 4563.0 5879.3 | 5352.8 4738.5 | 5879.3 3948.8 | 6318.0 3334.5 | 6669.0 2808.0 |
| 照明 | 显热(W) | 526.5 2515.5 | 438.8 2574.0 | 380.3 2632.5 | 321.8 2661.8 | 263.3 2691.0 | 234.0 2720.3 | 1228.5 2749.5 | 1813.5 1755.0 | 2047.5 1140.8 | 2193.8 936.0 | 2310.8 760.5 | 2427.8 643.5 |
| 人体 | 显热(W) | 102.9 653.9 | 88.2 668.6 | 73.5 676.0 | 66.1 683.3 | 51.4 690.7 | 44.1 698.0 | 382.1 705.4 | 521.7 360.0 | 565.8 220.4 | 595.2 176.3 | 617.2 147.0 | 639.2 124.9 |
|  | 全热(W) | 102.9 1185.1 | 88.2 1199.8 | 73.5 1207.2 | 66.1 1214.5 | 51.4 1221.9 | 44.1 1229.2 | 913.3 1236.5 | 1052.9 360.0 | 1096.9 220.4 | 1126.3 176.3 | 1148.4 147.0 | 1170.4 124.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 715.8 | 0.0 715.8 | 0.0 715.8 | 0.0 715.8 | 0.0 715.8 | 0.0 715.8 | 715.8 715.8 | 715.8 0.0 | 715.8 0.0 | 715.8 0.0 | 715.8 0.0 | 715.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2489.1 | 0.0 2489.1 | 0.0 2489.1 | 0.0 2489.1 | 0.0 2489.1 | 0.0 2489.1 | 2489.1 2489.1 | 2489.1 0.0 | 2489.1 0.0 | 2489.1 0.0 | 2489.1 0.0 | 2489.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.46 | 0.00 2.46 | 0.00 2.46 | 0.00 2.46 | 0.00 2.46 | 0.00 2.46 | 2.46 2.46 | 2.46 0.00 | 2.46 0.00 | 2.46 0.00 | 2.46 0.00 | 2.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6839 17814 | 5897 18490 | 5420 18944 | 5049 19259 | 4607 19442 | 4395 19531 | 11201 19522 | 13181 12779 | 14467 10761 | 15408 9563 | 16206 8533 | 16926 7646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6839 15510 | 5897 16185 | 5420 16640 | 5049 16955 | 4607 17137 | 4395 17226 | 8897 17218 | 10876 12779 | 12162 10761 | 13103 9563 | 13902 8533 | 14621 7646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 | 3.26 3.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6839 15325 | 5897 16001 | 5420 16455 | 5049 16770 | 4607 16953 | 4395 17042 | 8712 17033 | 10691 12779 | 11977 10761 | 12919 9563 | 13717 8533 | 14437 7646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6839 14794 | 5897 15469 | 5420 15924 | 5049 16239 | 4607 16422 | 4395 16510 | 8181 16502 | 10160 12779 | 11446 10761 | 12388 9563 | 13186 8533 | 13906 7646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[棋牌室] |  | 5.40 | 49.59 | 24 | 60 | 5077.3 | 14 | 9912.3 | 14 | 6.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=49.59 K=0.26 D=2.55 | 221.2 174.6 | 199.1 202.6 | 191.9 234.0 | 186.0 266.2 | 181.1 291.9 | 176.8 312.0 | 173.4 323.5 | 169.1 326.7 | 166.2 319.9 | 163.4 304.4 | 161.0 278.5 | 159.0 250.9 |
| 南外墙 | F=32.23 K=0.52 D=2.67 | 198.2 167.4 | 187.9 176.0 | 182.9 185.1 | 178.9 197.1 | 175.7 215.1 | 172.8 229.5 | 170.8 238.1 | 167.3 240.3 | 165.4 235.4 | 163.4 224.1 | 161.6 213.1 | 160.3 207.2 |
| 西外墙 | F=30.78 K=0.52 D=2.67 | 283.1 193.8 | 224.8 201.7 | 218.2 210.0 | 212.7 218.1 | 208.2 224.8 | 204.2 230.8 | 201.2 235.2 | 196.9 265.7 | 194.3 295.2 | 191.6 316.8 | 189.3 322.8 | 187.5 315.4 |
| 南外窗 | F=14.75 K=1.80 SC=0.57 | 390.7 1270.7 | 353.1 1223.7 | 327.8 1182.9 | 302.8 1112.2 | 281.4 1015.3 | 263.3 916.4 | 383.8 776.4 | 518.1 614.1 | 653.1 552.5 | 792.1 501.3 | 942.4 458.7 | 1170.0 420.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.4 195.9 | 59.5 203.3 | 52.1 208.3 | 47.1 213.2 | 39.7 218.2 | 37.2 220.7 | 99.2 225.6 | 128.9 166.1 | 151.2 133.9 | 166.1 111.6 | 178.5 94.2 | 188.4 79.3 |
| 照明 | 显热(W) | 80.3 383.8 | 66.9 392.8 | 58.0 401.7 | 49.1 406.1 | 40.2 410.6 | 35.7 415.1 | 187.5 419.5 | 276.7 267.8 | 312.4 174.1 | 334.7 142.8 | 352.6 116.0 | 370.4 98.2 |
| 人体 | 显热(W) | 123.1 782.3 | 105.5 799.9 | 87.9 808.7 | 79.1 817.5 | 61.5 826.2 | 52.7 835.0 | 457.1 843.8 | 624.1 430.7 | 676.8 263.7 | 712.0 211.0 | 738.3 175.8 | 764.7 149.4 |
|  | 全热(W) | 123.1 1243.5 | 105.5 1261.1 | 87.9 1269.9 | 79.1 1278.6 | 61.5 1287.4 | 52.7 1296.2 | 918.3 1305.0 | 1085.3 430.7 | 1138.0 263.7 | 1173.2 211.0 | 1199.5 175.8 | 1225.9 149.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1846.6 | 0.0 1846.6 | 0.0 1846.6 | 0.0 1846.6 | 0.0 1846.6 | 0.0 1846.6 | 1846.6 1846.6 | 1846.6 0.0 | 1846.6 0.0 | 1846.6 0.0 | 1846.6 0.0 | 1846.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6220.5 | 0.0 6220.5 | 0.0 6220.5 | 0.0 6220.5 | 0.0 6220.5 | 0.0 6220.5 | 6220.5 6220.5 | 6220.5 0.0 | 6220.5 0.0 | 6220.5 0.0 | 6220.5 0.0 | 6220.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.08 | 0.00 6.08 | 0.00 6.08 | 0.00 6.08 | 0.00 6.08 | 0.00 6.08 | 6.08 6.08 | 6.08 0.00 | 6.08 0.00 | 6.08 0.00 | 6.08 0.00 | 6.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1366 9850 | 1197 9882 | 1119 9912 | 1056 9912 | 988 9884 | 943 9841 | 8354 9744 | 8763 2311 | 9001 1975 | 9205 1812 | 9405 1659 | 9682 1521 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1366 5015 | 1197 5047 | 1119 5077 | 1056 5077 | 988 5049 | 943 5006 | 3519 4909 | 3928 2311 | 4166 1975 | 4370 1812 | 4570 1659 | 4847 1521 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 | 6.78 6.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1366 3630 | 1197 3661 | 1119 3692 | 1056 3692 | 988 3663 | 943 3621 | 2134 3523 | 2542 2311 | 2781 1975 | 2985 1812 | 3185 1659 | 3461 1521 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1366 3168 | 1197 3200 | 1119 3231 | 1056 3231 | 988 3202 | 943 3159 | 1673 3062 | 2081 2311 | 2320 1975 | 2523 1812 | 2724 1659 | 3000 1521 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[办公室] |  | 5.40 | 72.00 | 26 | 60 | 3636.0 | 14 | 6909.0 | 14 | 4.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=8.10 K=0.52 D=2.67 | 52.0 58.2 | 49.3 68.5 | 47.9 73.5 | 46.7 74.9 | 45.8 72.1 | 45.0 67.0 | 44.4 59.9 | 43.5 59.3 | 42.9 58.9 | 42.4 58.0 | 41.9 56.2 | 41.5 54.5 |
| 南外墙 | F=22.17 K=0.52 D=2.67 | 113.1 91.9 | 106.0 97.9 | 102.6 104.1 | 99.8 112.4 | 97.6 124.7 | 95.6 134.6 | 94.2 140.5 | 91.9 142.0 | 90.6 138.7 | 89.1 130.9 | 88.0 123.4 | 87.0 119.3 |
| 南外窗 | F=10.23 K=1.80 SC=0.57 | 234.1 836.2 | 208.0 804.2 | 190.5 778.3 | 173.2 731.2 | 158.3 667.2 | 145.7 598.6 | 229.3 501.6 | 322.5 389.0 | 416.1 346.3 | 513.5 310.8 | 622.3 281.3 | 789.4 255.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 557.3 | 97.2 570.2 | 84.2 583.2 | 71.3 589.7 | 58.3 596.2 | 51.8 602.6 | 272.2 609.1 | 401.8 388.8 | 453.6 252.7 | 486.0 207.4 | 511.9 168.5 | 537.8 142.6 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 670.7 | 90.4 685.8 | 75.4 693.3 | 67.8 700.8 | 52.8 708.4 | 45.2 715.9 | 391.9 723.5 | 535.1 369.3 | 580.3 226.1 | 610.4 180.9 | 633.0 150.7 | 655.6 128.1 |
|  | 全热(W) | 105.5 1215.5 | 90.4 1230.6 | 75.4 1238.1 | 67.8 1245.6 | 52.8 1253.2 | 45.2 1260.7 | 936.7 1268.3 | 1079.9 369.3 | 1125.1 226.1 | 1155.2 180.9 | 1177.8 150.7 | 1200.4 128.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 1101.2 1101.2 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 3829.4 3829.4 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 722 6873 | 637 6896 | 576 6909 | 527 6893 | 470 6860 | 437 6813 | 5550 6736 | 5956 1590 | 6177 1217 | 6357 1050 | 6530 917 | 6759 815 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 722 3600 | 637 3623 | 576 3636 | 527 3620 | 470 3587 | 437 3540 | 2277 3463 | 2683 1590 | 2904 1217 | 3084 1050 | 3257 917 | 3486 815 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 722 3043 | 637 3067 | 576 3080 | 527 3063 | 470 3030 | 437 2984 | 1721 2907 | 2127 1590 | 2348 1217 | 2527 1050 | 2701 917 | 2930 815 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 722 2499 | 637 2522 | 576 2535 | 527 2519 | 470 2485 | 437 2439 | 1176 2362 | 1582 1590 | 1803 1217 | 1983 1050 | 2156 917 | 2385 815 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[办公室] |  | 5.40 | 63.00 | 26 | 60 | 3315.1 | 14 | 6179.0 | 14 | 4.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.83 K=0.52 D=2.67 | 111.4 90.5 | 104.4 96.4 | 101.0 102.5 | 98.3 110.6 | 96.1 122.8 | 94.2 132.5 | 92.8 138.4 | 90.5 139.9 | 89.2 136.5 | 87.8 128.9 | 86.6 121.5 | 85.7 117.5 |
| 东外墙 | F=8.10 K=0.52 D=2.67 | 52.0 58.2 | 49.3 68.5 | 47.9 73.5 | 46.7 74.9 | 45.8 72.1 | 45.0 67.0 | 44.4 59.9 | 43.5 59.3 | 42.9 58.9 | 42.4 58.0 | 41.9 56.2 | 41.5 54.5 |
| 南外窗 | F=10.57 K=1.80 SC=0.57 | 241.9 868.8 | 214.9 826.7 | 196.8 794.1 | 178.9 753.0 | 163.6 689.4 | 150.6 618.6 | 236.9 518.3 | 333.2 402.0 | 429.9 357.8 | 527.9 321.2 | 625.0 290.6 | 782.2 263.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.2 248.9 | 75.6 258.3 | 66.2 264.6 | 59.9 270.9 | 50.4 277.2 | 47.3 280.4 | 126.0 286.7 | 163.8 211.1 | 192.2 170.1 | 211.1 141.8 | 226.8 119.7 | 239.4 100.8 |
| 照明 | 显热(W) | 102.1 487.6 | 85.1 499.0 | 73.7 510.3 | 62.4 516.0 | 51.0 521.6 | 45.4 527.3 | 238.1 533.0 | 351.5 340.2 | 396.9 221.1 | 425.3 181.4 | 447.9 147.4 | 470.6 124.7 |
| 人体 | 显热(W) | 92.3 586.9 | 79.1 600.1 | 65.9 606.6 | 59.3 613.2 | 46.2 619.8 | 39.6 626.4 | 342.9 633.0 | 468.2 323.1 | 507.7 197.8 | 534.1 158.3 | 553.9 131.9 | 573.7 112.1 |
|  | 全热(W) | 92.3 1063.6 | 79.1 1076.8 | 65.9 1083.3 | 59.3 1089.9 | 46.2 1096.5 | 39.6 1103.1 | 819.6 1109.7 | 944.9 323.1 | 984.4 197.8 | 1010.8 158.3 | 1030.6 131.9 | 1050.4 112.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 963.5 963.5 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 3350.7 3350.7 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 688 6168 | 608 6176 | 551 6179 | 506 6166 | 453 6130 | 422 6080 | 4909 5997 | 5278 1476 | 5486 1142 | 5656 990 | 5810 867 | 6020 773 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 688 3304 | 608 3312 | 551 3315 | 506 3302 | 453 3267 | 422 3216 | 2045 3133 | 2414 1476 | 2622 1142 | 2792 990 | 2946 867 | 3157 773 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 688 2817 | 608 2826 | 551 2828 | 506 2815 | 453 2780 | 422 2729 | 1558 2646 | 1927 1476 | 2136 1142 | 2305 990 | 2459 867 | 2670 773 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 688 2341 | 608 2349 | 551 2352 | 506 2339 | 453 2303 | 422 2252 | 1081 2169 | 1451 1476 | 1659 1142 | 1828 990 | 1982 867 | 2193 773 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办公室] |  | 5.40 | 54.00 | 26 | 60 | 3391.4 | 14 | 5846.2 | 14 | 3.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=48.60 K=0.52 D=2.67 | 312.2 349.3 | 295.6 411.0 | 287.2 440.8 | 280.4 449.3 | 274.9 432.8 | 270.0 401.7 | 266.5 359.6 | 260.9 355.8 | 257.7 353.5 | 254.2 347.8 | 251.3 337.1 | 249.0 326.8 |
| 南外墙 | F=21.21 K=0.52 D=2.67 | 108.2 87.9 | 101.4 93.6 | 98.1 99.6 | 95.5 107.5 | 93.4 119.3 | 91.5 128.8 | 90.1 134.4 | 87.9 135.9 | 86.6 132.6 | 85.3 125.2 | 84.1 118.0 | 83.2 114.1 |
| 南外窗 | F=11.19 K=1.80 SC=0.57 | 256.2 825.1 | 227.6 854.3 | 208.4 841.0 | 189.5 797.5 | 173.2 730.1 | 159.5 655.1 | 250.9 548.9 | 352.9 425.7 | 455.3 378.9 | 560.9 340.1 | 670.3 307.8 | 781.5 279.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.6 213.3 | 64.8 221.4 | 56.7 226.8 | 51.3 232.2 | 43.2 237.6 | 40.5 240.3 | 108.0 245.7 | 140.4 180.9 | 164.7 145.8 | 180.9 121.5 | 194.4 102.6 | 205.2 86.4 |
| 照明 | 显热(W) | 87.5 418.0 | 72.9 427.7 | 63.2 437.4 | 53.5 442.3 | 43.7 447.1 | 38.9 452.0 | 204.1 456.8 | 301.3 291.6 | 340.2 189.5 | 364.5 155.5 | 383.9 126.4 | 403.4 106.9 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 825.9 825.9 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 2872.1 2872.1 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 919 5677 | 830 5803 | 770 5846 | 721 5835 | 668 5779 | 634 5695 | 4494 5569 | 4825 1667 | 5020 1370 | 5184 1226 | 5339 1105 | 5495 1009 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 919 3222 | 830 3348 | 770 3391 | 721 3380 | 668 3324 | 634 3241 | 2039 3114 | 2371 1667 | 2566 1370 | 2730 1226 | 2885 1105 | 3040 1009 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 919 2805 | 830 2931 | 770 2974 | 721 2963 | 668 2907 | 634 2823 | 1622 2697 | 1953 1667 | 2148 1370 | 2312 1226 | 2467 1105 | 2623 1009 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 919 2397 | 830 2522 | 770 2566 | 721 2554 | 668 2498 | 634 2415 | 1214 2288 | 1545 1667 | 1740 1370 | 1904 1226 | 2059 1105 | 2214 1009 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[活动室] |  | 5.40 | 36.00 | 24 | 60 | 2634.8 | 18 | 6144.7 | 18 | 4.92 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=32.40 K=0.52 D=2.67 | 212.1 186.3 | 186.6 194.8 | 181.6 194.9 | 177.6 195.4 | 174.4 202.4 | 171.6 208.6 | 169.5 213.3 | 166.1 216.1 | 164.2 216.5 | 162.1 214.5 | 160.4 214.7 | 159.0 218.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 58.3 278.6 | 48.6 285.1 | 42.1 291.6 | 35.6 294.8 | 29.2 298.1 | 25.9 301.3 | 136.1 304.6 | 200.9 194.4 | 226.8 126.4 | 243.0 103.7 | 256.0 84.2 | 268.9 71.3 |
| 人体 | 显热(W) | 89.3 567.9 | 76.6 580.7 | 63.8 587.1 | 57.4 593.4 | 44.7 599.8 | 38.3 606.2 | 331.8 612.6 | 453.1 312.7 | 491.3 191.4 | 516.9 153.1 | 536.0 127.6 | 555.1 108.5 |
|  | 全热(W) | 89.3 902.7 | 76.6 915.5 | 63.8 921.9 | 57.4 928.2 | 44.7 934.6 | 38.3 941.0 | 666.6 947.4 | 787.9 312.7 | 826.1 191.4 | 851.7 153.1 | 870.8 127.6 | 889.9 108.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1340.6 | 0.0 1340.6 | 0.0 1340.6 | 0.0 1340.6 | 0.0 1340.6 | 0.0 1340.6 | 1340.6 1340.6 | 1340.6 0.0 | 1340.6 0.0 | 1340.6 0.0 | 1340.6 0.0 | 1340.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4515.8 | 0.0 4515.8 | 0.0 4515.8 | 0.0 4515.8 | 0.0 4515.8 | 0.0 4515.8 | 4515.8 4515.8 | 4515.8 0.0 | 4515.8 0.0 | 4515.8 0.0 | 4515.8 0.0 | 4515.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 0.00 4.42 | 4.42 4.42 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 | 4.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 410 6026 | 355 6059 | 325 6075 | 305 6089 | 277 6109 | 263 6127 | 5560 6145 | 5764 844 | 5843 632 | 5893 552 | 5933 495 | 5970 456 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 410 2516 | 355 2549 | 325 2565 | 305 2579 | 277 2599 | 263 2617 | 2050 2635 | 2254 844 | 2333 632 | 2383 552 | 2423 495 | 2460 456 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 | 4.92 4.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 410 1510 | 355 1543 | 325 1560 | 305 1573 | 277 1593 | 263 1611 | 1044 1629 | 1248 844 | 1327 632 | 1377 552 | 1417 495 | 1455 456 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 410 1175 | 355 1208 | 325 1225 | 305 1238 | 277 1259 | 263 1276 | 709 1294 | 914 844 | 992 632 | 1043 552 | 1082 495 | 1120 456 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[多功能厅] |  | 5.40 | 144.00 | 26 | 60 | 10215.8 | 14 | 17306.6 | 14 | 10.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.94 K=0.26 D=2.55 | 98.3 74.9 | 87.2 89.0 | 83.6 104.8 | 80.6 120.9 | 78.2 133.9 | 76.0 143.9 | 74.3 149.7 | 72.1 151.3 | 70.7 147.9 | 69.2 140.1 | 68.0 127.1 | 67.0 113.2 |
| 北外墙 | F=17.81 K=1.11 D=2.94 | 198.7 164.3 | 194.9 180.1 | 180.2 185.0 | 177.4 185.0 | 175.1 185.3 | 173.2 189.3 | 171.6 192.9 | 170.4 195.6 | 168.4 197.2 | 167.3 197.5 | 166.1 196.3 | 165.1 196.4 |
| 西外墙 | F=32.40 K=0.52 D=2.67 | 264.0 170.0 | 202.7 178.3 | 195.7 187.0 | 189.9 195.6 | 185.2 202.7 | 181.0 208.9 | 177.8 213.6 | 173.3 245.7 | 170.5 276.8 | 167.7 299.5 | 165.3 305.8 | 163.4 298.0 |
| 东外墙 | F=32.40 K=0.52 D=2.67 | 208.1 232.9 | 197.0 274.0 | 191.5 293.9 | 186.9 299.5 | 183.3 288.5 | 180.0 267.8 | 177.7 239.7 | 173.9 237.2 | 171.8 235.6 | 169.5 231.9 | 167.6 224.7 | 166.0 217.9 |
| 北玻璃幕墙 | F=46.99 K=1.80 SC=0.57 | 1082.8 3261.8 | 962.2 3384.6 | 880.9 3391.6 | 800.9 3284.7 | 732.1 3038.6 | 673.9 2854.2 | 1336.2 2499.8 | 1715.5 1799.7 | 2017.5 1602.0 | 2402.6 1438.0 | 2751.4 1301.2 | 3049.9 1179.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 233.3 1114.6 | 194.4 1140.5 | 168.5 1166.4 | 142.6 1179.4 | 116.6 1192.3 | 103.7 1205.3 | 544.3 1218.2 | 803.5 777.6 | 907.2 505.4 | 972.0 414.7 | 1023.8 337.0 | 1075.7 285.1 |
| 人体 | 显热(W) | 316.5 2012.1 | 271.3 2057.3 | 226.1 2079.9 | 203.5 2102.5 | 158.3 2125.2 | 135.6 2147.8 | 1175.6 2170.4 | 1605.2 1107.8 | 1740.8 678.2 | 1831.2 542.6 | 1899.1 452.2 | 1966.9 384.3 |
|  | 全热(W) | 316.5 3646.5 | 271.3 3691.7 | 226.1 3714.3 | 203.5 3736.9 | 158.3 3759.6 | 135.6 3782.2 | 2810.0 3804.8 | 3239.6 1107.8 | 3375.2 678.2 | 3465.6 542.6 | 3533.5 452.2 | 3601.3 384.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 2202.4 2202.4 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 7658.8 7658.8 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 7.58 7.58 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2603 16893 | 2282 17187 | 2078 17307 | 1919 17280 | 1744 17093 | 1631 16951 | 13239 16633 | 14382 4997 | 14979 4032 | 15555 3588 | 16053 3218 | 16494 2905 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2603 9802 | 2282 10097 | 2078 10216 | 1919 10189 | 1744 10002 | 1631 9860 | 6148 9542 | 7291 4997 | 7889 4032 | 8464 3588 | 8962 3218 | 9404 2905 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2603 9234 | 2282 9529 | 2078 9648 | 1919 9621 | 1744 9434 | 1631 9292 | 5580 8974 | 6723 4997 | 7321 4032 | 7896 3588 | 8394 3218 | 8836 2905 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2603 7599 | 2282 7894 | 2078 8013 | 1919 7987 | 1744 7800 | 1631 7658 | 3945 7340 | 5088 4997 | 5686 4032 | 6262 3588 | 6760 3218 | 7201 2905 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[办公室] |  | 5.40 | 72.00 | 26 | 60 | 4649.0 | 14 | 7922.0 | 14 | 4.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.01 K=1.11 D=2.94 | 100.5 83.1 | 98.6 91.1 | 91.2 93.6 | 89.7 93.6 | 88.6 93.7 | 87.6 95.8 | 86.8 97.6 | 86.2 98.9 | 85.2 99.8 | 84.6 99.9 | 84.0 99.3 | 83.5 99.4 |
| 西外墙 | F=32.40 K=0.52 D=2.67 | 264.0 170.0 | 202.7 178.3 | 195.7 187.0 | 189.9 195.6 | 185.2 202.7 | 181.0 208.9 | 177.8 213.6 | 173.3 245.7 | 170.5 276.8 | 167.7 299.5 | 165.3 305.8 | 163.4 298.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=23.39 K=1.80 SC=0.57 | 539.0 1623.7 | 478.9 1684.8 | 438.5 1688.3 | 398.7 1635.1 | 364.4 1517.2 | 335.4 1436.6 | 665.2 1268.7 | 849.4 895.9 | 1001.8 797.5 | 1196.0 715.8 | 1369.6 647.7 | 1518.2 587.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 557.3 | 97.2 570.2 | 84.2 583.2 | 71.3 589.7 | 58.3 596.2 | 51.8 602.6 | 272.2 609.1 | 401.8 388.8 | 453.6 252.7 | 486.0 207.4 | 511.9 168.5 | 537.8 142.6 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 670.7 | 90.4 685.8 | 75.4 693.3 | 67.8 700.8 | 52.8 708.4 | 45.2 715.9 | 391.9 723.5 | 535.1 369.3 | 580.3 226.1 | 610.4 180.9 | 633.0 150.7 | 655.6 128.1 |
|  | 全热(W) | 105.5 1215.5 | 90.4 1230.6 | 75.4 1238.1 | 67.8 1245.6 | 52.8 1253.2 | 45.2 1260.7 | 936.7 1268.3 | 1079.9 369.3 | 1125.1 226.1 | 1155.2 180.9 | 1177.8 150.7 | 1200.4 128.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 1101.2 1101.2 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 3829.4 3829.4 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1226 7763 | 1054 7880 | 961 7922 | 886 7899 | 807 7809 | 755 7755 | 6112 7614 | 6607 2240 | 6885 1847 | 7160 1665 | 7397 1509 | 7606 1370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1226 4490 | 1054 4607 | 961 4649 | 886 4626 | 807 4536 | 755 4481 | 2839 4341 | 3334 2240 | 3612 1847 | 3887 1665 | 4124 1509 | 4333 1370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1226 3934 | 1054 4050 | 961 4093 | 886 4069 | 807 3980 | 755 3925 | 2283 3785 | 2778 2240 | 3056 1847 | 3331 1665 | 3568 1509 | 3777 1370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1226 3389 | 1054 3505 | 961 3548 | 886 3524 | 807 3435 | 755 3380 | 1738 3240 | 2233 2240 | 2511 1847 | 2786 1665 | 3023 1509 | 3232 1370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[值班室] |  | 5.40 | 27.00 | 26 | 60 | 1016.7 | 18 | 1937.3 | 18 | 1.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 106.7 | 32.4 110.7 | 28.4 113.4 | 25.7 116.1 | 21.6 118.8 | 20.3 120.2 | 54.0 122.9 | 70.2 90.5 | 82.4 72.9 | 90.5 60.8 | 97.2 51.3 | 102.6 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.9 348.3 | 60.8 356.4 | 52.7 364.5 | 44.6 368.6 | 36.5 372.6 | 32.4 376.7 | 170.1 380.7 | 251.1 243.0 | 283.5 158.0 | 303.8 129.6 | 320.0 105.3 | 336.2 89.1 |
| 人体 | 显热(W) | 29.7 188.6 | 25.4 192.9 | 21.2 195.0 | 19.1 197.1 | 14.8 199.2 | 12.7 201.4 | 110.2 203.5 | 150.5 103.9 | 163.2 63.6 | 171.7 50.9 | 178.0 42.4 | 184.4 36.0 |
|  | 全热(W) | 29.7 341.9 | 25.4 346.1 | 21.2 348.2 | 19.1 350.3 | 14.8 352.5 | 12.7 354.6 | 263.4 356.7 | 303.7 103.9 | 316.4 63.6 | 324.9 50.9 | 331.3 42.4 | 337.6 36.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 309.7 | 0.0 309.7 | 0.0 309.7 | 0.0 309.7 | 0.0 309.7 | 0.0 309.7 | 309.7 309.7 | 309.7 0.0 | 309.7 0.0 | 309.7 0.0 | 309.7 0.0 | 309.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1077.0 | 0.0 1077.0 | 0.0 1077.0 | 0.0 1077.0 | 0.0 1077.0 | 0.0 1077.0 | 1077.0 1077.0 | 1077.0 0.0 | 1077.0 0.0 | 1077.0 0.0 | 1077.0 0.0 | 1077.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 1874 | 119 1890 | 102 1903 | 89 1912 | 73 1921 | 65 1928 | 1565 1937 | 1702 437 | 1759 294 | 1796 241 | 1825 199 | 1853 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 140 953 | 119 970 | 102 983 | 89 991 | 73 1000 | 65 1008 | 644 1017 | 781 437 | 839 294 | 876 241 | 905 199 | 933 168 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 1.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 797 | 119 813 | 102 826 | 89 835 | 73 844 | 65 851 | 488 860 | 625 437 | 682 294 | 719 241 | 748 199 | 776 168 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 140 644 | 119 660 | 102 673 | 89 682 | 73 691 | 65 698 | 334 707 | 472 437 | 529 294 | 566 241 | 595 199 | 623 168 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[接待室] |  | 5.40 | 36.00 | 26 | 60 | 3152.5 | 14 | 4379.9 | 14 | 1.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.03 K=1.11 D=2.94 | 89.6 74.1 | 87.9 81.2 | 81.3 83.4 | 80.0 83.4 | 78.9 83.5 | 78.1 85.4 | 77.3 87.0 | 76.8 88.2 | 75.9 88.9 | 75.4 89.0 | 74.9 88.5 | 74.4 88.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=24.37 K=1.80 SC=0.57 | 561.6 1691.6 | 499.0 1755.3 | 456.9 1759.0 | 415.4 1703.5 | 379.7 1575.7 | 349.5 1480.8 | 693.0 1308.7 | 888.8 933.4 | 1043.7 830.8 | 1246.1 745.8 | 1427.0 674.8 | 1581.8 611.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 97.2 464.4 | 81.0 475.2 | 70.2 486.0 | 59.4 491.4 | 48.6 496.8 | 43.2 502.2 | 226.8 507.6 | 334.8 324.0 | 378.0 210.6 | 405.0 172.8 | 426.6 140.4 | 448.2 118.8 |
| 人体 | 显热(W) | 39.6 251.5 | 33.9 257.2 | 28.3 260.0 | 25.4 262.8 | 19.8 265.6 | 17.0 268.5 | 147.0 271.3 | 200.6 138.5 | 217.6 84.8 | 228.9 67.8 | 237.4 56.5 | 245.9 48.0 |
|  | 全热(W) | 39.6 455.8 | 33.9 461.5 | 28.3 464.3 | 25.4 467.1 | 19.8 469.9 | 17.0 472.8 | 351.3 475.6 | 404.9 138.5 | 421.9 84.8 | 433.2 67.8 | 441.7 56.5 | 450.2 48.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 412.9 412.9 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1436.0 | 0.0 1436.0 | 0.0 1436.0 | 0.0 1436.0 | 0.0 1436.0 | 0.0 1436.0 | 1436.0 1436.0 | 1436.0 0.0 | 1436.0 0.0 | 1436.0 0.0 | 1436.0 0.0 | 1436.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 838 4264 | 745 4357 | 674 4380 | 614 4336 | 556 4220 | 515 4137 | 2856 3979 | 3235 1605 | 3465 1312 | 3716 1156 | 3936 1029 | 4127 925 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 838 3037 | 745 3129 | 674 3152 | 614 3109 | 556 2993 | 515 2910 | 1629 2751 | 2008 1605 | 2238 1312 | 2489 1156 | 2708 1029 | 2900 925 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 838 2828 | 745 2921 | 674 2944 | 614 2900 | 556 2784 | 515 2701 | 1420 2543 | 1799 1605 | 2029 1312 | 2280 1156 | 2500 1029 | 2691 925 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 838 2624 | 745 2716 | 674 2740 | 614 2696 | 556 2580 | 515 2497 | 1216 2338 | 1595 1605 | 1825 1312 | 2076 1156 | 2295 1029 | 2487 925 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[卫生间] |  | 5.40 | 19.80 | 28 | 60 | 1151.0 | 14 | 1151.0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.32 K=1.11 D=2.94 | 38.6 30.2 | 37.7 34.1 | 34.1 35.3 | 33.4 35.3 | 32.9 35.3 | 32.4 36.3 | 32.0 37.2 | 31.7 37.8 | 31.2 38.2 | 31.0 38.3 | 30.7 38.0 | 30.4 38.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=13.50 K=1.80 SC=0.57 | 262.5 888.4 | 227.8 923.7 | 204.5 925.7 | 181.5 895.0 | 161.7 824.2 | 145.0 771.8 | 335.3 681.7 | 441.6 468.4 | 529.4 411.6 | 641.6 364.5 | 741.8 325.2 | 827.5 290.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.7 78.2 | 23.8 81.2 | 20.8 83.2 | 18.8 85.1 | 15.8 87.1 | 14.9 88.1 | 39.6 90.1 | 51.5 66.3 | 60.4 53.5 | 66.3 44.6 | 71.3 37.6 | 75.2 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.4 102.2 | 17.8 104.5 | 15.4 106.9 | 13.1 108.1 | 10.7 109.3 | 9.5 110.5 | 49.9 111.7 | 73.7 71.3 | 83.2 46.3 | 89.1 38.0 | 93.9 30.9 | 98.6 26.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 350 1099 | 307 1143 | 275 1151 | 247 1123 | 221 1056 | 202 1007 | 457 921 | 598 644 | 704 550 | 828 485 | 938 432 | 1032 386 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 350 1099 | 307 1143 | 275 1151 | 247 1123 | 221 1056 | 202 1007 | 457 921 | 598 644 | 704 550 | 828 485 | 938 432 | 1032 386 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 350 1099 | 307 1143 | 275 1151 | 247 1123 | 221 1056 | 202 1007 | 457 921 | 598 644 | 704 550 | 828 485 | 938 432 | 1032 386 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 350 1099 | 307 1143 | 275 1151 | 247 1123 | 221 1056 | 202 1007 | 457 921 | 598 644 | 704 550 | 828 485 | 938 432 | 1032 386 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[阅览室] |  | 5.00 | 71.19 | 26 | 60 | 6340.9 | 18 | 13720.9 | 18 | 10.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=82.20 K=0.26 D=2.55 | 342.3 216.5 | 273.6 226.4 | 261.4 247.7 | 251.3 297.2 | 242.9 347.8 | 235.5 396.2 | 229.7 436.2 | 222.3 465.3 | 217.4 478.2 | 212.6 473.8 | 208.5 444.8 | 205.1 403.5 |
| 南外墙 | F=28.61 K=0.52 D=2.67 | 146.0 118.6 | 136.8 126.3 | 132.4 134.3 | 128.8 145.0 | 126.0 160.9 | 123.4 173.7 | 121.6 181.3 | 118.6 183.3 | 116.9 179.0 | 115.0 169.0 | 113.5 159.2 | 112.3 153.9 |
| 西外墙 | F=37.33 K=0.52 D=2.67 | 304.2 195.9 | 233.5 205.4 | 225.4 215.5 | 218.8 225.4 | 213.3 233.5 | 208.5 240.7 | 204.8 246.1 | 199.7 283.1 | 196.5 318.9 | 193.2 345.1 | 190.5 352.3 | 188.2 343.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 99.7 281.2 | 85.4 291.9 | 74.7 299.0 | 67.6 306.1 | 57.0 313.2 | 53.4 316.8 | 142.4 323.9 | 185.1 238.5 | 217.1 192.2 | 238.5 160.2 | 256.3 135.3 | 270.5 113.9 |
| 照明 | 显热(W) | 115.3 551.0 | 96.1 563.8 | 83.3 576.6 | 70.5 583.0 | 57.7 589.4 | 51.3 595.9 | 269.1 602.3 | 397.2 384.4 | 448.5 249.9 | 480.5 205.0 | 506.2 166.6 | 531.8 141.0 |
| 人体 | 显热(W) | 329.4 2094.2 | 282.4 2141.2 | 235.3 2164.7 | 211.8 2188.3 | 164.7 2211.8 | 141.2 2235.3 | 1223.6 2258.9 | 1670.6 1153.0 | 1811.8 705.9 | 1905.9 564.7 | 1976.5 470.6 | 2047.1 400.0 |
|  | 全热(W) | 329.4 3795.2 | 282.4 3842.3 | 235.3 3865.8 | 211.8 3889.3 | 164.7 3912.9 | 141.2 3936.4 | 2924.6 3959.9 | 3371.7 1153.0 | 3512.8 705.9 | 3607.0 564.7 | 3677.6 470.6 | 3748.1 400.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 0.00 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 | 2.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2292.2 | 0.0 2292.2 | 0.0 2292.2 | 0.0 2292.2 | 0.0 2292.2 | 0.0 2292.2 | 2292.2 2292.2 | 2292.2 0.0 | 2292.2 0.0 | 2292.2 0.0 | 2292.2 0.0 | 2292.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7971.1 | 0.0 7971.1 | 0.0 7971.1 | 0.0 7971.1 | 0.0 7971.1 | 0.0 7971.1 | 7971.1 7971.1 | 7971.1 0.0 | 7971.1 0.0 | 7971.1 0.0 | 7971.1 0.0 | 7971.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.89 | 0.00 7.89 | 0.00 7.89 | 0.00 7.89 | 0.00 7.89 | 0.00 7.89 | 7.89 7.89 | 7.89 0.00 | 7.89 0.00 | 7.89 0.00 | 7.89 0.00 | 7.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1337 13129 | 1108 13227 | 1013 13310 | 949 13417 | 862 13529 | 813 13631 | 11863 13721 | 12466 2708 | 12680 2124 | 12818 1918 | 12924 1729 | 13027 1556 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1337 5749 | 1108 5847 | 1013 5930 | 949 6037 | 862 6149 | 813 6251 | 4483 6341 | 5086 2708 | 5300 2124 | 5438 1918 | 5544 1729 | 5647 1556 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 | 10.44 10.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1337 5158 | 1108 5256 | 1013 5339 | 949 5446 | 862 5558 | 813 5660 | 3892 5750 | 4495 2708 | 4709 2124 | 4847 1918 | 4952 1729 | 5056 1556 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1337 3457 | 1108 3555 | 1013 3638 | 949 3745 | 862 3857 | 813 3959 | 2191 4049 | 2794 2708 | 3008 2124 | 3146 1918 | 3251 1729 | 3355 1556 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[培训室] |  | 5.00 | 72.00 | 26 | 60 | 4143.7 | 17 | 7416.8 | 17 | 4.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=83.14 K=0.26 D=2.55 | 346.2 218.9 | 276.7 229.0 | 264.4 250.5 | 254.2 300.6 | 245.7 351.7 | 238.2 400.7 | 232.3 441.2 | 224.9 470.6 | 219.9 483.6 | 215.0 479.2 | 210.9 449.9 | 207.4 408.1 |
| 东外墙 | F=15.00 K=0.52 D=2.67 | 96.4 107.8 | 91.2 126.8 | 88.6 136.1 | 86.5 138.7 | 84.9 133.6 | 83.3 124.0 | 82.3 111.0 | 80.5 109.8 | 79.5 109.1 | 78.5 107.3 | 77.6 104.0 | 76.9 100.9 |
| 南外墙 | F=38.60 K=0.52 D=2.67 | 196.9 159.9 | 184.5 170.3 | 178.5 181.2 | 173.7 195.6 | 169.9 217.1 | 166.5 234.3 | 164.0 244.6 | 159.9 247.3 | 157.6 241.4 | 155.2 227.9 | 153.1 214.8 | 151.4 207.6 |
| 南外窗 | F=11.01 K=1.80 SC=0.57 | 252.1 902.3 | 224.0 867.0 | 205.1 839.9 | 186.5 789.8 | 170.4 718.4 | 156.9 644.6 | 246.9 540.1 | 347.2 418.9 | 448.0 372.9 | 553.4 334.7 | 668.2 302.8 | 839.6 274.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 557.3 | 97.2 570.2 | 84.2 583.2 | 71.3 589.7 | 58.3 596.2 | 51.8 602.6 | 272.2 609.1 | 401.8 388.8 | 453.6 252.7 | 486.0 207.4 | 511.9 168.5 | 537.8 142.6 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 670.7 | 90.4 685.8 | 75.4 693.3 | 67.8 700.8 | 52.8 708.4 | 45.2 715.9 | 391.9 723.5 | 535.1 369.3 | 580.3 226.1 | 610.4 180.9 | 633.0 150.7 | 655.6 128.1 |
|  | 全热(W) | 105.5 1215.5 | 90.4 1230.6 | 75.4 1238.1 | 67.8 1245.6 | 52.8 1253.2 | 45.2 1260.7 | 936.7 1268.3 | 1079.9 369.3 | 1125.1 226.1 | 1155.2 180.9 | 1177.8 150.7 | 1200.4 128.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 0.0 1101.2 | 1101.2 1101.2 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 | 1101.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 0.0 3829.4 | 3829.4 3829.4 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 | 3829.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 0.00 3.79 | 3.79 3.79 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 | 3.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1214 7276 | 1050 7319 | 972 7361 | 908 7399 | 840 7416 | 796 7417 | 5908 7371 | 6311 2246 | 6533 1880 | 6714 1699 | 6888 1528 | 7117 1377 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1214 4003 | 1050 4046 | 972 4088 | 908 4126 | 840 4143 | 796 4144 | 2635 4098 | 3038 2246 | 3260 1880 | 3441 1699 | 3615 1528 | 3843 1377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 4.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1214 3446 | 1050 3489 | 972 3531 | 908 3570 | 840 3587 | 796 3587 | 2078 3542 | 2481 2246 | 2703 1880 | 2884 1699 | 3059 1528 | 3287 1377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1214 2901 | 1050 2944 | 972 2987 | 908 3025 | 840 3042 | 796 3043 | 1534 2997 | 1937 2246 | 2159 1880 | 2340 1699 | 2514 1528 | 2742 1377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[教学区] |  | 5.00 | 63.00 | 26 | 60 | 3925.3 | 15 | 6789.2 | 15 | 4.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.75 K=0.26 D=2.55 | 252.3 241.0 | 234.4 298.2 | 225.2 346.4 | 217.6 386.9 | 211.4 409.7 | 205.9 419.6 | 201.7 414.8 | 195.9 398.0 | 192.3 369.5 | 188.6 333.1 | 185.5 291.0 | 182.9 266.2 |
| 南外墙 | F=37.03 K=0.52 D=2.67 | 188.9 153.4 | 177.0 163.4 | 171.3 173.8 | 166.7 187.6 | 163.0 208.3 | 159.7 224.8 | 157.4 234.7 | 153.4 237.2 | 151.2 231.6 | 148.9 218.7 | 146.9 206.0 | 145.3 199.2 |
| 东外墙 | F=9.80 K=0.52 D=2.67 | 63.0 70.5 | 59.6 82.9 | 57.9 88.9 | 56.6 90.6 | 55.5 87.3 | 54.5 81.0 | 53.8 72.5 | 52.6 71.8 | 52.0 71.3 | 51.3 70.2 | 50.7 68.0 | 50.2 65.9 |
| 南外窗 | F=12.58 K=1.80 SC=0.57 | 288.0 928.0 | 255.9 960.3 | 234.3 945.3 | 213.0 896.5 | 194.7 820.7 | 179.3 736.4 | 282.1 617.0 | 396.7 478.6 | 511.8 426.0 | 628.5 382.4 | 744.0 346.0 | 852.7 313.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 88.2 248.9 | 75.6 258.3 | 66.2 264.6 | 59.9 270.9 | 50.4 277.2 | 47.3 280.4 | 126.0 286.7 | 163.8 211.1 | 192.2 170.1 | 211.1 141.8 | 226.8 119.7 | 239.4 100.8 |
| 照明 | 显热(W) | 102.1 487.6 | 85.1 499.0 | 73.7 510.3 | 62.4 516.0 | 51.0 521.6 | 45.4 527.3 | 238.1 533.0 | 351.5 340.2 | 396.9 221.1 | 425.3 181.4 | 447.9 147.4 | 470.6 124.7 |
| 人体 | 显热(W) | 92.3 586.9 | 79.1 600.1 | 65.9 606.6 | 59.3 613.2 | 46.2 619.8 | 39.6 626.4 | 342.9 633.0 | 468.2 323.1 | 507.7 197.8 | 534.1 158.3 | 553.9 131.9 | 573.7 112.1 |
|  | 全热(W) | 92.3 1063.6 | 79.1 1076.8 | 65.9 1083.3 | 59.3 1089.9 | 46.2 1096.5 | 39.6 1103.1 | 819.6 1109.7 | 944.9 323.1 | 984.4 197.8 | 1010.8 158.3 | 1030.6 131.9 | 1050.4 112.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 0.0 963.5 | 963.5 963.5 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 | 963.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 0.0 3350.7 | 3350.7 3350.7 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 | 3350.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 0.00 3.32 | 3.32 3.32 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 | 3.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1075 6544 | 967 6690 | 894 6764 | 835 6789 | 772 6772 | 732 6723 | 5229 6619 | 5610 2060 | 5831 1687 | 6015 1486 | 6183 1310 | 6342 1183 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1075 3680 | 967 3826 | 894 3900 | 835 3925 | 772 3908 | 732 3859 | 2365 3755 | 2746 2060 | 2968 1687 | 3151 1486 | 3319 1310 | 3478 1183 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 | 4.03 4.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1075 3193 | 967 3339 | 894 3413 | 835 3438 | 772 3421 | 732 3373 | 1879 3268 | 2259 2060 | 2481 1687 | 2664 1486 | 2832 1310 | 2991 1183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1075 2716 | 967 2862 | 894 2936 | 835 2962 | 772 2945 | 732 2896 | 1402 2792 | 1782 2060 | 2004 1687 | 2188 1486 | 2356 1310 | 2515 1183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 | 0.71 0.71 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[资料档案] |  | 5.00 | 54.00 | 26 | 60 | 3547.4 | 15 | 6002.1 | 15 | 3.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.35 K=0.26 D=2.55 | 216.3 206.6 | 200.9 255.6 | 193.0 297.0 | 186.6 331.6 | 181.2 351.2 | 176.5 359.6 | 172.9 355.6 | 167.9 341.1 | 164.8 316.7 | 161.7 285.5 | 159.0 249.4 | 156.8 228.2 |
| 南外墙 | F=15.50 K=0.52 D=2.67 | 79.1 64.2 | 74.1 68.4 | 71.7 72.8 | 69.8 78.6 | 68.2 87.2 | 66.8 94.1 | 65.9 98.2 | 64.2 99.3 | 63.3 96.9 | 62.3 91.5 | 61.5 86.3 | 60.8 83.4 |
| 东外墙 | F=17.51 K=0.52 D=2.67 | 112.5 125.8 | 106.5 148.1 | 103.5 158.8 | 101.0 161.9 | 99.1 155.9 | 97.3 144.7 | 96.0 129.5 | 94.0 128.2 | 92.8 127.3 | 91.6 125.3 | 90.6 121.4 | 89.7 117.7 |
| 南外窗 | F=13.32 K=1.80 SC=0.57 | 305.0 982.2 | 271.0 1017.0 | 248.1 1001.1 | 225.6 949.4 | 206.2 869.2 | 189.9 779.8 | 298.7 653.4 | 420.1 506.8 | 542.0 451.1 | 666.2 404.9 | 789.9 366.4 | 905.5 332.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.6 213.3 | 64.8 221.4 | 56.7 226.8 | 51.3 232.2 | 43.2 237.6 | 40.5 240.3 | 108.0 245.7 | 140.4 180.9 | 164.7 145.8 | 180.9 121.5 | 194.4 102.6 | 205.2 86.4 |
| 照明 | 显热(W) | 87.5 418.0 | 72.9 427.7 | 63.2 437.4 | 53.5 442.3 | 43.7 447.1 | 38.9 452.0 | 204.1 456.8 | 301.3 291.6 | 340.2 189.5 | 364.5 155.5 | 383.9 126.4 | 403.4 106.9 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 0.0 825.9 | 825.9 825.9 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 | 825.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 0.0 2872.1 | 2872.1 2872.1 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 | 2872.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 2.84 2.84 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 955 5794 | 858 5933 | 793 5995 | 739 6002 | 681 5960 | 644 5888 | 4520 5763 | 4870 1825 | 5084 1497 | 5266 1320 | 5435 1166 | 5594 1051 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 955 3339 | 858 3478 | 793 3540 | 739 3547 | 681 3505 | 644 3433 | 2065 3308 | 2415 1825 | 2629 1497 | 2811 1320 | 2980 1166 | 3139 1051 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 | 3.46 3.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 955 2922 | 858 3061 | 793 3122 | 739 3130 | 681 3088 | 644 3016 | 1648 2891 | 1998 1825 | 2212 1497 | 2394 1320 | 2563 1166 | 2722 1051 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 955 2513 | 858 2652 | 793 2714 | 739 2721 | 681 2679 | 644 2608 | 1239 2482 | 1589 1825 | 1803 1497 | 1985 1320 | 2154 1166 | 2313 1051 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[会议室] |  | 5.00 | 73.80 | 26 | 60 | 4696.4 | 16 | 7212.5 | 16 | 3.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=73.80 K=0.26 D=2.55 | 291.0 221.6 | 258.0 263.3 | 247.4 310.0 | 238.6 357.8 | 231.3 396.2 | 224.8 426.0 | 219.8 443.1 | 213.4 447.9 | 209.1 437.8 | 204.9 414.7 | 201.3 376.2 | 198.3 335.1 |
| 南外墙 | F=21.42 K=0.52 D=2.67 | 109.3 88.8 | 102.4 94.5 | 99.1 100.5 | 96.4 108.5 | 94.3 120.5 | 92.4 130.0 | 91.0 135.7 | 88.7 137.2 | 87.5 134.0 | 86.1 126.5 | 85.0 119.2 | 84.0 115.2 |
| 东外墙 | F=62.98 K=0.52 D=2.67 | 404.5 452.6 | 383.0 532.6 | 372.1 571.2 | 363.4 582.2 | 356.3 560.8 | 349.9 520.6 | 345.3 465.9 | 338.1 461.0 | 333.9 458.0 | 329.4 450.7 | 325.7 436.8 | 322.7 423.5 |
| 北外墙 | F=30.72 K=0.52 D=2.67 | 168.9 144.5 | 144.8 152.5 | 140.0 152.6 | 136.2 153.0 | 133.2 159.7 | 130.5 165.6 | 128.5 170.0 | 125.3 172.7 | 123.5 173.1 | 121.5 171.2 | 119.9 171.4 | 118.5 175.2 |
| 南外窗 | F=9.30 K=1.80 SC=0.57 | 212.9 685.8 | 189.2 712.8 | 173.2 702.3 | 157.5 665.6 | 144.0 606.9 | 132.6 544.5 | 208.6 456.3 | 293.3 353.9 | 378.4 315.0 | 465.7 282.7 | 553.0 255.8 | 640.3 232.0 |
| 挑空楼板 | F=19.80 K=0.53 D=0.05 | 84.5 88.2 | 81.2 98.0 | 78.7 106.2 | 76.4 113.2 | 74.8 118.1 | 71.9 120.7 | 70.4 120.4 | 68.7 117.2 | 67.3 110.5 | 66.2 104.0 | 70.4 95.8 | 78.6 88.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 103.3 291.5 | 88.6 302.6 | 77.5 310.0 | 70.1 317.3 | 59.0 324.7 | 55.4 328.4 | 147.6 335.8 | 191.9 247.2 | 225.1 199.3 | 247.2 166.1 | 265.7 140.2 | 280.4 118.1 |
| 照明 | 显热(W) | 199.3 952.0 | 166.1 974.2 | 143.9 996.3 | 121.8 1007.4 | 99.6 1018.4 | 88.6 1029.5 | 464.9 1040.6 | 686.3 664.2 | 774.9 431.7 | 830.3 354.2 | 874.5 287.8 | 918.8 243.5 |
| 人体 | 显热(W) | 81.1 515.6 | 69.5 527.2 | 57.9 533.0 | 52.1 538.8 | 40.6 544.6 | 34.8 550.4 | 301.3 556.2 | 411.3 283.9 | 446.1 173.8 | 469.3 139.0 | 486.6 115.9 | 504.0 98.5 |
|  | 全热(W) | 81.1 934.4 | 69.5 946.0 | 57.9 951.8 | 52.1 957.6 | 40.6 963.4 | 34.8 969.2 | 720.1 975.0 | 830.1 283.9 | 864.9 173.8 | 888.1 139.0 | 905.5 115.9 | 922.8 98.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 0.0 846.5 | 846.5 846.5 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 | 846.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2943.9 | 0.0 2943.9 | 0.0 2943.9 | 0.0 2943.9 | 0.0 2943.9 | 0.0 2943.9 | 2943.9 2943.9 | 2943.9 0.0 | 2943.9 0.0 | 2943.9 0.0 | 2943.9 0.0 | 2943.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 0.00 2.92 | 2.92 2.92 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 | 2.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1655 6803 | 1483 7020 | 1390 7145 | 1312 7207 | 1233 7213 | 1181 7178 | 5340 7087 | 5780 2885 | 6008 2433 | 6183 2209 | 6345 1999 | 6508 1830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1655 4287 | 1483 4504 | 1390 4629 | 1312 4690 | 1233 4696 | 1181 4662 | 2824 4570 | 3264 2885 | 3492 2433 | 3667 2209 | 3829 1999 | 3992 1830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1655 3859 | 1483 4076 | 1390 4201 | 1312 4263 | 1233 4269 | 1181 4234 | 2396 4143 | 2836 2885 | 3065 2433 | 3239 2209 | 3401 1999 | 3564 1830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1655 3441 | 1483 3658 | 1390 3782 | 1312 3844 | 1233 3850 | 1181 3816 | 1977 3724 | 2417 2885 | 2646 2433 | 2821 2209 | 2982 1999 | 3146 1830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.63 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[走廊] |  | 5.00 | 220.50 | 26 | 60 | 15047.4 | 14 | 15916.0 | 14 | 1.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.47 K=1.11 D=2.94 | 38.7 32.0 | 38.0 35.1 | 35.1 36.0 | 34.5 36.0 | 34.1 36.1 | 33.7 36.9 | 33.4 37.6 | 33.2 38.1 | 32.8 38.4 | 32.6 38.5 | 32.4 38.2 | 32.2 38.3 |
| 东外墙 | F=30.00 K=0.52 D=2.67 | 192.7 215.6 | 182.4 253.7 | 177.3 272.1 | 173.1 277.3 | 169.7 267.1 | 166.7 248.0 | 164.5 222.0 | 161.0 219.6 | 159.0 218.2 | 156.9 214.7 | 155.2 208.1 | 153.7 201.7 |
| 南外墙 | F=25.81 K=1.11 D=2.94 | 282.0 242.6 | 274.5 248.6 | 265.8 255.9 | 261.6 263.5 | 258.3 273.6 | 255.6 288.7 | 253.2 300.7 | 251.5 307.9 | 248.6 309.8 | 247.0 305.7 | 245.3 296.3 | 243.8 287.0 |
| 西外墙 | F=35.78 K=0.52 D=2.67 | 291.5 187.7 | 223.8 196.9 | 216.1 206.5 | 209.7 216.0 | 204.5 223.8 | 199.8 230.7 | 196.3 235.8 | 191.4 271.3 | 188.3 305.6 | 185.2 330.7 | 182.6 337.6 | 180.4 329.0 |
| 北外墙 | F=13.50 K=0.52 D=2.67 | 74.2 63.5 | 63.6 67.0 | 61.5 67.1 | 59.9 67.3 | 58.5 70.2 | 57.3 72.8 | 56.5 74.7 | 55.0 75.9 | 54.3 76.1 | 53.4 75.2 | 52.7 75.3 | 52.1 77.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=10.03 K=1.80 SC=0.57 | 231.2 696.3 | 205.4 722.5 | 188.1 724.0 | 171.0 701.2 | 156.3 648.6 | 143.9 608.8 | 285.3 533.6 | 366.3 384.2 | 430.0 342.0 | 512.9 307.0 | 587.4 277.8 | 651.1 251.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=105.33 K=1.80 SC=0.57 | 2411.0 8554.0 | 2142.2 8164.9 | 1961.6 7918.2 | 1783.5 7506.5 | 1630.4 6871.6 | 1501.0 6165.4 | 2361.7 5166.0 | 3321.0 4006.8 | 4285.1 3566.4 | 5262.0 3201.3 | 6263.1 2896.8 | 7841.9 2626.3 |
| 西外窗 | F=9.22 K=1.80 SC=0.57 | 298.1 656.3 | 265.9 949.8 | 242.2 1235.1 | 219.6 1380.4 | 199.8 1453.6 | 182.8 1411.9 | 253.0 1162.0 | 332.4 498.2 | 412.7 444.9 | 493.6 399.7 | 559.9 361.1 | 616.5 326.7 |
| 南外门 | F=2.70 K=1.50 | 17.2 34.2 | 14.9 36.2 | 14.1 37.3 | 13.1 37.0 | 12.3 34.9 | 11.8 33.9 | 13.4 31.1 | 16.7 27.5 | 20.8 23.9 | 24.7 21.3 | 28.0 19.5 | 31.3 18.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 926.1 2612.9 | 793.8 2712.2 | 694.6 2778.3 | 628.4 2844.5 | 529.2 2910.6 | 496.1 2943.7 | 1323.0 3009.8 | 1719.9 2216.0 | 2017.6 1786.1 | 2216.0 1488.4 | 2381.4 1256.9 | 2513.7 1058.4 |
| 照明 | 显热(W) | 198.5 948.2 | 165.4 970.2 | 143.3 992.3 | 121.3 1003.3 | 99.2 1014.3 | 88.2 1025.3 | 463.1 1036.4 | 683.6 661.5 | 771.8 430.0 | 826.9 352.8 | 871.0 286.7 | 915.1 242.6 |
| 人体 | 显热(W) | 38.8 246.5 | 33.2 252.0 | 27.7 254.8 | 24.9 257.6 | 19.4 260.3 | 16.6 263.1 | 144.0 265.9 | 196.6 135.7 | 213.2 83.1 | 224.3 66.5 | 232.6 55.4 | 240.9 47.1 |
|  | 全热(W) | 38.8 446.7 | 33.2 452.2 | 27.7 455.0 | 24.9 457.8 | 19.4 460.5 | 16.6 463.3 | 344.2 466.1 | 396.8 135.7 | 413.5 83.1 | 424.5 66.5 | 432.9 55.4 | 441.2 47.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 269.8 | 0.0 269.8 | 0.0 269.8 | 0.0 269.8 | 0.0 269.8 | 0.0 269.8 | 269.8 269.8 | 269.8 0.0 | 269.8 0.0 | 269.8 0.0 | 269.8 0.0 | 269.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 938.2 | 0.0 938.2 | 0.0 938.2 | 0.0 938.2 | 0.0 938.2 | 0.0 938.2 | 938.2 938.2 | 938.2 0.0 | 938.2 0.0 | 938.2 0.0 | 938.2 0.0 | 938.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.00 0.93 | 0.93 0.93 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 | 0.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5000 15628 | 4403 15748 | 4027 15916 | 3701 15729 | 3372 15203 | 3154 14468 | 6686 13214 | 8467 8843 | 9973 7624 | 11374 6802 | 12730 6110 | 14611 5504 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5000 14760 | 4403 14879 | 4027 15047 | 3701 14860 | 3372 14335 | 3154 13599 | 5817 12345 | 7598 8843 | 9104 7624 | 10505 6802 | 11861 6110 | 13742 5504 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5000 14690 | 4403 14809 | 4027 14978 | 3701 14791 | 3372 14265 | 3154 13529 | 5747 12276 | 7529 8843 | 9034 7624 | 10436 6802 | 11792 6110 | 13673 5504 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5000 14490 | 4403 14609 | 4027 14778 | 3701 14591 | 3372 14065 | 3154 13329 | 5547 12076 | 7329 8843 | 8834 7624 | 10236 6802 | 11591 6110 | 13473 5504 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[浴室] |  | 5.00 | 36.00 | 26 | 60 | 4806.3 | 14 | 13399.6 | 14 | 11.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=22.74 K=0.52 D=2.67 | 125.0 106.9 | 107.1 112.9 | 103.6 113.0 | 100.8 113.3 | 98.6 118.2 | 96.6 122.6 | 95.1 125.8 | 92.7 127.8 | 91.4 128.1 | 89.9 126.7 | 88.7 126.8 | 87.7 129.7 |
| 北外窗 | F=7.26 K=1.80 SC=0.57 | 167.4 504.1 | 148.7 523.1 | 136.2 524.2 | 123.8 507.7 | 113.1 470.4 | 104.1 441.9 | 206.5 386.4 | 263.7 278.2 | 311.0 247.6 | 371.3 222.3 | 425.2 201.1 | 471.4 182.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 38.9 185.8 | 32.4 190.1 | 28.1 194.4 | 23.8 196.6 | 19.4 198.7 | 17.3 200.9 | 90.7 203.0 | 133.9 129.6 | 151.2 84.2 | 162.0 69.1 | 170.6 56.2 | 179.3 47.5 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 3303.5 3303.5 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 11488.2 11488.2 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 11.38 11.38 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 461 13339 | 399 13385 | 362 13400 | 333 13395 | 300 13374 | 279 13359 | 12655 13318 | 12882 933 | 12995 727 | 13099 635 | 13186 566 | 13264 513 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 461 4746 | 399 4792 | 362 4806 | 333 4801 | 300 4781 | 279 4766 | 4062 4725 | 4289 933 | 4402 727 | 4505 635 | 4593 566 | 4670 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 461 1851 | 399 1897 | 362 1911 | 333 1907 | 300 1886 | 279 1871 | 1167 1830 | 1394 933 | 1507 727 | 1610 635 | 1698 566 | 1776 513 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 461 1442 | 399 1488 | 362 1503 | 333 1498 | 300 1477 | 279 1462 | 758 1422 | 985 933 | 1099 727 | 1202 635 | 1289 566 | 1367 513 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[过厅] |  | 5.00 | 119.06 | 26 | 60 | 6454.0 | 17 | 10513.3 | 17 | 5.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=33.00 K=0.52 D=2.67 | 181.5 155.2 | 155.5 163.8 | 150.4 163.9 | 146.3 164.4 | 143.1 171.5 | 140.1 177.9 | 138.1 182.6 | 134.6 185.5 | 132.6 186.0 | 130.5 183.9 | 128.8 184.1 | 127.3 188.2 |
| 西外墙 | F=13.65 K=0.52 D=2.67 | 111.2 71.6 | 85.4 75.1 | 82.4 78.8 | 80.0 82.4 | 78.0 85.4 | 76.2 88.0 | 74.9 90.0 | 73.0 103.5 | 71.8 116.6 | 70.6 126.1 | 69.6 128.8 | 68.8 125.5 |
| 西外窗 | F=5.96 K=1.80 SC=0.57 | 192.7 424.3 | 171.9 599.7 | 156.6 737.0 | 142.0 905.1 | 129.2 954.9 | 118.2 934.2 | 163.6 768.7 | 214.9 322.1 | 266.8 287.6 | 319.1 258.4 | 361.9 233.4 | 398.6 211.2 |
| 北外门 | F=27.00 K=1.50 | 172.1 341.8 | 149.0 362.3 | 141.3 372.6 | 131.0 370.0 | 123.3 349.5 | 118.2 339.2 | 133.6 310.9 | 167.0 274.9 | 208.1 239.0 | 246.7 213.2 | 280.1 195.3 | 313.5 179.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 500.1 1410.9 | 428.6 1464.5 | 375.0 1500.2 | 339.3 1535.9 | 285.7 1571.6 | 267.9 1589.5 | 714.4 1625.2 | 928.7 1196.6 | 1089.4 964.4 | 1196.6 803.7 | 1285.9 678.7 | 1357.3 571.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 | 1071.6 1071.6 |
| 人体 | 显热(W) | 130.8 831.8 | 112.2 850.5 | 93.5 859.9 | 84.1 869.2 | 65.4 878.6 | 56.1 887.9 | 486.0 897.3 | 663.6 458.0 | 719.7 280.4 | 757.1 224.3 | 785.1 186.9 | 813.1 158.9 |
|  | 全热(W) | 130.8 1507.5 | 112.2 1526.2 | 93.5 1535.5 | 84.1 1544.9 | 65.4 1554.2 | 56.1 1563.6 | 1161.7 1572.9 | 1339.3 458.0 | 1395.3 280.4 | 1432.7 224.3 | 1460.8 186.9 | 1488.8 158.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1365.7 | 0.0 1365.7 | 0.0 1365.7 | 0.0 1365.7 | 0.0 1365.7 | 0.0 1365.7 | 1365.7 1365.7 | 1365.7 0.0 | 1365.7 0.0 | 1365.7 0.0 | 1365.7 0.0 | 1365.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4749.3 | 0.0 4749.3 | 0.0 4749.3 | 0.0 4749.3 | 0.0 4749.3 | 0.0 4749.3 | 4749.3 4749.3 | 4749.3 0.0 | 4749.3 0.0 | 4749.3 0.0 | 4749.3 0.0 | 4749.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 0.00 4.70 | 4.70 4.70 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 | 4.70 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2360 9732 | 2174 10012 | 2071 10209 | 1994 10424 | 1896 10508 | 1848 10513 | 8207 10371 | 8678 3612 | 8985 3145 | 9217 2881 | 9408 2679 | 9575 2507 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2360 5673 | 2174 5953 | 2071 6150 | 1994 6364 | 1896 6449 | 1848 6454 | 4148 6312 | 4619 3612 | 4926 3145 | 5158 2881 | 5349 2679 | 5516 2507 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2360 4983 | 2174 5263 | 2071 5460 | 1994 5674 | 1896 5759 | 1848 5764 | 3458 5622 | 3929 3612 | 4236 3145 | 4468 2881 | 4659 2679 | 4826 2507 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2360 4307 | 2174 4587 | 2071 4784 | 1994 4999 | 1896 5083 | 1848 5088 | 2782 4946 | 3253 3612 | 3560 3145 | 3792 2881 | 3983 2679 | 4150 2507 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[活动室] |  | 5.00 | 144.00 | 26 | 60 | 11258.8 | 14 | 21077.9 | 14 | 13.82 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.39 K=0.52 D=2.67 | 84.7 54.5 | 65.0 57.2 | 62.8 60.0 | 60.9 62.7 | 59.4 65.0 | 58.0 67.0 | 57.0 68.5 | 55.6 78.8 | 54.7 88.8 | 53.8 96.1 | 53.0 98.1 | 52.4 95.6 |
| 北外墙 | F=10.88 K=1.11 D=2.94 | 121.4 100.4 | 119.1 110.0 | 110.1 113.0 | 108.3 113.0 | 106.9 113.2 | 105.8 115.6 | 104.8 117.8 | 104.1 119.5 | 102.9 120.5 | 102.2 120.6 | 101.5 119.9 | 100.8 120.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=49.12 K=1.80 SC=0.57 | 1131.9 3409.7 | 1005.8 3538.1 | 920.9 3545.4 | 837.2 3433.6 | 765.3 3180.4 | 704.4 3007.8 | 1396.8 2665.4 | 1783.6 1881.3 | 2103.2 1674.7 | 2511.6 1503.2 | 2876.2 1360.2 | 3188.2 1233.1 |
| 挑空楼板 | F=71.91 K=0.53 D=0.05 | 306.8 320.4 | 295.1 356.0 | 285.7 385.7 | 277.3 411.2 | 271.5 428.9 | 261.2 438.2 | 255.7 437.1 | 249.6 425.8 | 244.5 401.5 | 240.4 377.8 | 255.5 347.8 | 285.4 321.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 233.3 1114.6 | 194.4 1140.5 | 168.5 1166.4 | 142.6 1179.4 | 116.6 1192.3 | 103.7 1205.3 | 544.3 1218.2 | 803.5 777.6 | 907.2 505.4 | 972.0 414.7 | 1023.8 337.0 | 1075.7 285.1 |
| 人体 | 显热(W) | 316.5 2012.1 | 271.3 2057.3 | 226.1 2079.9 | 203.5 2102.5 | 158.3 2125.2 | 135.6 2147.8 | 1175.6 2170.4 | 1605.2 1107.8 | 1740.8 678.2 | 1831.2 542.6 | 1899.1 452.2 | 1966.9 384.3 |
|  | 全热(W) | 316.5 3646.5 | 271.3 3691.7 | 226.1 3714.3 | 203.5 3736.9 | 158.3 3759.6 | 135.6 3782.2 | 2810.0 3804.8 | 3239.6 1107.8 | 3375.2 678.2 | 3465.6 542.6 | 3533.5 452.2 | 3601.3 384.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 0.0 3303.5 | 3303.5 3303.5 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 | 3303.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 0.0 11488.2 | 11488.2 11488.2 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 | 11488.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 0.00 11.38 | 11.38 11.38 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 | 11.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2396 20703 | 2123 20972 | 1925 21078 | 1767 21044 | 1593 20861 | 1477 20745 | 16945 20455 | 18099 4873 | 18715 3858 | 19316 3379 | 19850 2989 | 20339 2670 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2396 10884 | 2123 11153 | 1925 11259 | 1767 11225 | 1593 11042 | 1477 10926 | 7126 10636 | 8280 4873 | 8896 3858 | 9497 3379 | 10031 2989 | 10520 2670 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 | 13.82 13.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2396 9215 | 2123 9484 | 1925 9590 | 1767 9556 | 1593 9373 | 1477 9257 | 5457 8967 | 6610 4873 | 7227 3858 | 7828 3379 | 8362 2989 | 8851 2670 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2396 7580 | 2123 7849 | 1925 7955 | 1767 7922 | 1593 7739 | 1477 7622 | 3822 7333 | 4976 4873 | 5592 3858 | 6194 3379 | 6728 2989 | 7217 2670 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[活动室] |  | 5.00 | 144.00 | 26 | 60 | 9562.3 | 14 | 16653.1 | 14 | 10.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=13.30 K=1.11 D=2.94 | 148.4 122.7 | 145.6 134.5 | 134.6 138.1 | 132.4 138.2 | 130.7 138.4 | 129.3 141.4 | 128.1 144.1 | 127.2 146.1 | 125.8 147.3 | 124.9 147.5 | 124.0 146.6 | 123.3 146.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=46.70 K=1.80 SC=0.57 | 1076.1 3241.7 | 956.2 3363.7 | 875.5 3370.7 | 795.9 3264.4 | 727.5 3019.5 | 669.7 2845.8 | 1328.0 2520.1 | 1697.2 1788.6 | 1999.5 1592.1 | 2387.8 1429.1 | 2734.4 1293.1 | 3031.1 1172.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 233.3 1114.6 | 194.4 1140.5 | 168.5 1166.4 | 142.6 1179.4 | 116.6 1192.3 | 103.7 1205.3 | 544.3 1218.2 | 803.5 777.6 | 907.2 505.4 | 972.0 414.7 | 1023.8 337.0 | 1075.7 285.1 |
| 人体 | 显热(W) | 316.5 2012.1 | 271.3 2057.3 | 226.1 2079.9 | 203.5 2102.5 | 158.3 2125.2 | 135.6 2147.8 | 1175.6 2170.4 | 1605.2 1107.8 | 1740.8 678.2 | 1831.2 542.6 | 1899.1 452.2 | 1966.9 384.3 |
|  | 全热(W) | 316.5 3646.5 | 271.3 3691.7 | 226.1 3714.3 | 203.5 3736.9 | 158.3 3759.6 | 135.6 3782.2 | 2810.0 3804.8 | 3239.6 1107.8 | 3375.2 678.2 | 3465.6 542.6 | 3533.5 452.2 | 3601.3 384.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 0.0 2202.4 | 2202.4 2202.4 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 | 2202.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 0.0 7658.8 | 7658.8 7658.8 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 | 7658.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 0.00 7.58 | 7.58 7.58 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 | 7.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1976 16353 | 1740 16580 | 1556 16653 | 1411 16597 | 1248 16402 | 1146 16274 | 12757 16001 | 13901 4302 | 14506 3312 | 15092 2858 | 15593 2502 | 16037 2219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1976 9262 | 1740 9489 | 1556 9562 | 1411 9506 | 1248 9311 | 1146 9183 | 5666 8910 | 6810 4302 | 7415 3312 | 8001 2858 | 8502 2502 | 8947 2219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 | 10.03 10.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1976 8694 | 1740 8921 | 1556 8994 | 1411 8938 | 1248 8743 | 1146 8615 | 5098 8342 | 6242 4302 | 6847 3312 | 7433 2858 | 7934 2502 | 8379 2219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1976 7060 | 1740 7286 | 1556 7360 | 1411 7304 | 1248 7109 | 1146 6981 | 3464 6708 | 4608 4302 | 5212 3312 | 5798 2858 | 6300 2502 | 6744 2219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卫生间] |  | 5.00 | 19.80 | 28 | 60 | 1224.5 | 14 | 1224.5 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.50 K=0.52 D=2.67 | 6.7 5.5 | 5.5 5.9 | 5.3 5.9 | 5.1 5.9 | 4.9 6.2 | 4.8 6.5 | 4.7 6.7 | 4.5 6.9 | 4.5 6.9 | 4.4 6.8 | 4.3 6.8 | 4.2 7.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=15.00 K=1.80 SC=0.57 | 291.6 987.1 | 253.1 1026.3 | 227.2 1028.5 | 201.6 994.4 | 179.7 915.8 | 161.1 855.2 | 372.5 757.4 | 490.6 520.4 | 588.2 457.3 | 712.9 405.0 | 824.2 361.3 | 919.5 322.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.7 78.2 | 23.8 81.2 | 20.8 83.2 | 18.8 85.1 | 15.8 87.1 | 14.9 88.1 | 39.6 90.1 | 51.5 66.3 | 60.4 53.5 | 66.3 44.6 | 71.3 37.6 | 75.2 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.4 102.2 | 17.8 104.5 | 15.4 106.9 | 13.1 108.1 | 10.7 109.3 | 9.5 110.5 | 49.9 111.7 | 73.7 71.3 | 83.2 46.3 | 89.1 38.0 | 93.9 30.9 | 98.6 26.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 347 1173 | 300 1218 | 269 1225 | 239 1194 | 211 1118 | 190 1060 | 467 966 | 620 665 | 736 564 | 873 494 | 994 437 | 1098 387 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 347 1173 | 300 1218 | 269 1225 | 239 1194 | 211 1118 | 190 1060 | 467 966 | 620 665 | 736 564 | 873 494 | 994 437 | 1098 387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 347 1173 | 300 1218 | 269 1225 | 239 1194 | 211 1118 | 190 1060 | 467 966 | 620 665 | 736 564 | 873 494 | 994 437 | 1098 387 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 347 1173 | 300 1218 | 269 1225 | 239 1194 | 211 1118 | 190 1060 | 467 966 | 620 665 | 736 564 | 873 494 | 994 437 | 1098 387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[走廊] |  | 3.20 | 220.50 | 26 | 60 | 41651.0 | 12 | 49168.7 | 12 | 10.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=219.59 K=0.26 D=2.55 | 822.5 674.6 | 725.2 798.8 | 695.6 919.5 | 671.0 1048.2 | 650.7 1143.5 | 632.7 1211.2 | 618.8 1241.8 | 600.5 1237.7 | 588.6 1194.6 | 576.7 1118.9 | 566.6 1007.5 | 558.3 914.1 |
| 南外墙 | F=66.59 K=1.11 D=2.94 | 727.7 626.0 | 708.3 641.4 | 685.8 660.2 | 675.0 679.8 | 666.4 705.9 | 659.4 744.8 | 653.2 775.9 | 648.8 794.5 | 641.3 799.3 | 637.2 788.7 | 632.8 764.4 | 629.0 740.6 |
| 东外墙 | F=46.35 K=0.52 D=2.67 | 297.8 333.2 | 281.9 392.0 | 273.9 420.5 | 267.5 428.5 | 262.2 412.8 | 257.6 383.2 | 254.2 343.0 | 248.8 339.3 | 245.7 337.1 | 242.5 331.7 | 239.7 321.5 | 237.5 311.7 |
| 北外墙 | F=2.72 K=1.11 D=2.94 | 30.3 25.1 | 29.7 27.5 | 27.5 28.2 | 27.1 28.2 | 26.7 28.3 | 26.4 28.9 | 26.2 29.4 | 26.0 29.8 | 25.7 30.1 | 25.5 30.1 | 25.3 29.9 | 25.2 30.0 |
| 北外墙 | F=9.10 K=0.52 D=2.67 | 50.0 42.8 | 42.9 45.2 | 41.5 45.2 | 40.3 45.3 | 39.4 47.3 | 38.6 49.1 | 38.1 50.3 | 37.1 51.1 | 36.6 51.3 | 36.0 50.7 | 35.5 50.8 | 35.1 51.9 |
| 西外墙 | F=30.33 K=0.52 D=2.67 | 247.2 159.2 | 189.7 166.9 | 183.2 175.1 | 177.8 183.1 | 173.3 189.7 | 169.4 195.6 | 166.4 200.0 | 162.3 230.0 | 159.7 259.1 | 157.0 280.4 | 154.8 286.2 | 152.9 279.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=342.34 K=1.80 SC=0.57 | 7836.3 27635.2 | 6962.6 26720.1 | 6375.7 25961.2 | 5796.7 24479.4 | 5299.0 22334.0 | 4878.5 20038.7 | 7675.9 16790.4 | 10794.0 13022.9 | 13927.3 11591.5 | 17128.7 10404.8 | 20499.1 9415.1 | 25205.4 8536.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=7.73 K=1.80 SC=0.57 | 178.1 536.6 | 158.3 556.8 | 144.9 558.0 | 131.8 540.4 | 120.4 499.9 | 110.9 473.2 | 226.4 416.6 | 289.7 296.1 | 335.2 263.6 | 395.3 236.6 | 452.7 214.1 | 501.8 194.1 |
| 天窗 | F=14.24 K=2.30 SC=0.17 | 269.2 1586.2 | 237.5 1531.0 | 219.6 1392.6 | 200.7 1188.9 | 185.0 979.6 | 172.3 609.6 | 512.6 539.7 | 806.9 442.6 | 1075.2 391.5 | 1319.0 350.9 | 1480.0 318.5 | 1572.5 290.0 |
| 天窗 | F=14.24 K=2.30 SC=0.17 | 290.8 1330.8 | 256.9 1500.3 | 237.0 1602.0 | 216.4 1619.9 | 199.1 1518.2 | 185.0 1357.8 | 246.6 1096.2 | 305.8 479.1 | 431.8 424.3 | 612.8 380.5 | 864.4 345.1 | 1117.7 313.9 |
| 南外门 | F=2.70 K=1.50 | 17.2 34.2 | 14.9 36.2 | 14.1 37.3 | 13.1 37.0 | 12.3 34.9 | 11.8 33.9 | 13.4 31.1 | 16.7 27.5 | 20.8 23.9 | 24.7 21.3 | 28.0 19.5 | 31.3 18.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 926.1 2612.9 | 793.8 2712.2 | 694.6 2778.3 | 628.4 2844.5 | 529.2 2910.6 | 496.1 2943.7 | 1323.0 3009.8 | 1719.9 2216.0 | 2017.6 1786.1 | 2216.0 1488.4 | 2381.4 1256.9 | 2513.7 1058.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 | 1984.5 1984.5 |
| 人体 | 显热(W) | 242.3 1540.5 | 207.7 1575.1 | 173.1 1592.5 | 155.8 1609.8 | 121.2 1627.1 | 103.9 1644.4 | 900.1 1661.7 | 1229.0 848.2 | 1332.8 519.3 | 1402.0 415.4 | 1454.0 346.2 | 1505.9 294.3 |
|  | 全热(W) | 242.3 2791.9 | 207.7 2826.5 | 173.1 2843.8 | 155.8 2861.1 | 121.2 2878.4 | 103.9 2895.7 | 2151.4 2913.0 | 2480.3 848.2 | 2584.1 519.3 | 2653.4 415.4 | 2705.3 346.2 | 2757.2 294.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 0.00 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 | 1.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2529.3 | 0.0 2529.3 | 0.0 2529.3 | 0.0 2529.3 | 0.0 2529.3 | 0.0 2529.3 | 2529.3 2529.3 | 2529.3 0.0 | 2529.3 0.0 | 2529.3 0.0 | 2529.3 0.0 | 2529.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8795.7 | 0.0 8795.7 | 0.0 8795.7 | 0.0 8795.7 | 0.0 8795.7 | 0.0 8795.7 | 8795.7 8795.7 | 8795.7 0.0 | 8795.7 0.0 | 8795.7 0.0 | 8795.7 0.0 | 8795.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.71 | 0.00 8.71 | 0.00 8.71 | 0.00 8.71 | 0.00 8.71 | 0.00 8.71 | 8.71 8.71 | 8.71 0.00 | 8.71 0.00 | 8.71 0.00 | 8.71 0.00 | 8.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13920 49169 | 12594 48735 | 11751 48202 | 10986 46765 | 10270 44463 | 9727 41745 | 24686 38218 | 28917 22000 | 32870 19656 | 36805 17883 | 40846 16360 | 46118 15016 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13920 41651 | 12594 41217 | 11751 40684 | 10986 39247 | 10270 36946 | 9727 34228 | 17169 30700 | 21399 22000 | 25352 19656 | 29287 17883 | 33328 16360 | 38600 15016 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 | 10.58 10.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13920 40373 | 12594 39939 | 11751 39406 | 10986 37969 | 10270 35668 | 9727 32950 | 15891 29422 | 20121 22000 | 24074 19656 | 28009 17883 | 32050 16360 | 37322 15016 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13920 39122 | 12594 38688 | 11751 38155 | 10986 36718 | 10270 34416 | 9727 31698 | 14639 28171 | 18870 22000 | 22823 19656 | 26758 17883 | 30799 16360 | 36071 15016 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 | 1.87 1.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[多功能厅] |  | 3.20 | 36.00 | 28 | 60 | 688.9 | 18 | 688.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 7.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=36.00 K=0.26 D=2.55 | 123.3 89.4 | 107.2 109.8 | 102.0 132.6 | 97.7 155.9 | 94.2 174.6 | 91.0 189.1 | 88.6 197.5 | 85.4 199.8 | 83.3 194.9 | 81.3 183.6 | 79.5 164.8 | 78.1 144.8 |
| 北外墙 | F=20.22 K=0.52 D=2.67 | 90.0 73.9 | 74.1 79.2 | 71.0 79.2 | 68.5 79.5 | 66.5 83.9 | 64.7 87.8 | 63.4 90.7 | 61.2 92.5 | 60.1 92.7 | 58.8 91.5 | 57.7 91.6 | 56.8 94.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.4 142.2 | 43.2 147.6 | 37.8 151.2 | 34.2 154.8 | 28.8 158.4 | 27.0 160.2 | 72.0 163.8 | 93.6 120.6 | 109.8 97.2 | 120.6 81.0 | 129.6 68.4 | 136.8 57.6 |
| 照明 | 显热(W) | 45.4 216.7 | 37.8 221.8 | 32.8 226.8 | 27.7 229.3 | 22.7 231.8 | 20.2 234.4 | 105.8 236.9 | 156.2 151.2 | 176.4 98.3 | 189.0 80.6 | 199.1 65.5 | 209.2 55.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 309 522 | 262 558 | 244 590 | 228 620 | 212 649 | 203 671 | 330 689 | 396 564 | 430 483 | 450 437 | 466 390 | 481 352 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 309 522 | 262 558 | 244 590 | 228 620 | 212 649 | 203 671 | 330 689 | 396 564 | 430 483 | 450 437 | 466 390 | 481 352 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 309 522 | 262 558 | 244 590 | 228 620 | 212 649 | 203 671 | 330 689 | 396 564 | 430 483 | 450 437 | 466 390 | 481 352 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 309 522 | 262 558 | 244 590 | 228 620 | 212 649 | 203 671 | 330 689 | 396 564 | 430 483 | 450 437 | 466 390 | 481 352 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[茶室] |  | 3.20 | 144.00 | 26 | 60 | 16998.0 | 15 | 31926.1 | 15 | 21.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=166.28 K=0.26 D=2.55 | 692.4 437.9 | 553.4 457.9 | 528.8 501.0 | 508.4 601.2 | 491.4 703.5 | 476.4 801.5 | 464.7 882.4 | 449.7 941.1 | 439.8 967.2 | 430.0 958.5 | 421.7 899.8 | 414.8 816.2 |
| 北外墙 | F=16.43 K=1.11 D=2.94 | 183.3 151.6 | 179.8 166.1 | 166.3 170.6 | 163.6 170.7 | 161.5 170.9 | 159.8 174.7 | 158.3 178.0 | 157.2 180.4 | 155.4 181.9 | 154.3 182.2 | 153.2 181.1 | 152.3 181.2 |
| 西外墙 | F=18.37 K=0.52 D=2.67 | 149.7 96.4 | 114.9 101.1 | 110.9 106.0 | 107.7 110.9 | 105.0 114.9 | 102.6 118.4 | 100.8 121.1 | 98.3 139.3 | 96.7 156.9 | 95.1 169.8 | 93.7 173.3 | 92.6 168.9 |
| 北玻璃幕墙 | F=61.87 K=1.80 SC=0.57 | 1425.7 4294.7 | 1266.8 4456.4 | 1159.9 4465.6 | 1054.5 4324.8 | 963.9 4019.2 | 887.3 3796.8 | 1822.5 3350.3 | 2297.8 2369.6 | 2662.0 2109.3 | 3163.4 1893.4 | 3622.7 1713.2 | 4015.7 1553.2 |
| 挑空楼板 | F=24.94 K=0.53 D=0.05 | 106.4 111.1 | 102.3 123.5 | 99.1 133.8 | 96.2 142.6 | 94.2 148.8 | 90.6 152.0 | 88.7 151.6 | 86.6 147.7 | 84.8 139.2 | 83.4 131.0 | 88.6 120.6 | 99.0 111.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 388.8 1857.6 | 324.0 1900.8 | 280.8 1944.0 | 237.6 1965.6 | 194.4 1987.2 | 172.8 2008.8 | 907.2 2030.4 | 1339.2 1296.0 | 1512.0 842.4 | 1620.0 691.2 | 1706.4 561.6 | 1792.8 475.2 |
| 人体 | 显热(W) | 666.3 4236.0 | 571.1 4331.2 | 476.0 4378.8 | 428.4 4426.4 | 333.2 4474.0 | 285.6 4521.6 | 2475.0 4569.2 | 3379.3 2332.2 | 3664.9 1427.9 | 3855.3 1142.3 | 3998.0 951.9 | 4140.8 809.1 |
|  | 全热(W) | 666.3 7676.9 | 571.1 7772.1 | 476.0 7819.7 | 428.4 7867.3 | 333.2 7914.8 | 285.6 7962.4 | 5915.8 8010.0 | 6820.1 2332.2 | 7105.7 1427.9 | 7296.1 1142.3 | 7438.9 951.9 | 7581.7 809.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 4636.6 4636.6 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 16123.8 16123.8 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 15.97 15.97 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3814 31319 | 3285 31692 | 2973 31869 | 2733 31926 | 2459 31817 | 2283 31779 | 25870 31503 | 27747 7889 | 28619 6214 | 29449 5492 | 30168 4875 | 30820 4346 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3814 16391 | 3285 16764 | 2973 16941 | 2733 16998 | 2459 16889 | 2283 16851 | 10942 16575 | 12819 7889 | 13691 6214 | 14520 5492 | 15239 4875 | 15892 4346 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3814 15195 | 3285 15568 | 2973 15746 | 2733 15802 | 2459 15693 | 2283 15655 | 9746 15379 | 11623 7889 | 12496 6214 | 13325 5492 | 14044 4875 | 14696 4346 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3814 11754 | 3285 12127 | 2973 12305 | 2733 12361 | 2459 12252 | 2283 12215 | 6305 11938 | 8182 7889 | 9055 6214 | 9884 5492 | 10603 4875 | 11255 4346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[茶室] |  | 3.20 | 144.00 | 26 | 60 | 22337.0 | 14 | 37265.2 | 14 | 21.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=166.28 K=0.26 D=2.55 | 663.8 465.9 | 549.0 513.4 | 525.3 573.1 | 505.7 671.4 | 489.4 761.2 | 475.0 840.5 | 463.7 898.7 | 449.3 933.4 | 439.7 936.8 | 430.3 909.6 | 422.3 841.6 | 415.6 764.7 |
| 北外墙 | F=17.53 K=1.11 D=2.94 | 195.6 161.8 | 191.9 177.3 | 177.4 182.1 | 174.6 182.1 | 172.3 182.4 | 170.5 186.4 | 168.9 189.9 | 167.7 192.5 | 165.8 194.1 | 164.7 194.4 | 163.5 193.2 | 162.5 193.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=138.80 K=1.80 SC=0.57 | 3198.2 9634.3 | 2841.9 9997.0 | 2602.0 10017.7 | 2365.6 9701.8 | 2162.3 8996.3 | 1990.4 8500.1 | 3999.5 7560.4 | 5083.9 5315.7 | 5960.7 4731.8 | 7096.5 4247.5 | 8126.8 3843.3 | 9008.4 3484.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 388.8 1857.6 | 324.0 1900.8 | 280.8 1944.0 | 237.6 1965.6 | 194.4 1987.2 | 172.8 2008.8 | 907.2 2030.4 | 1339.2 1296.0 | 1512.0 842.4 | 1620.0 691.2 | 1706.4 561.6 | 1792.8 475.2 |
| 人体 | 显热(W) | 666.3 4236.0 | 571.1 4331.2 | 476.0 4378.8 | 428.4 4426.4 | 333.2 4474.0 | 285.6 4521.6 | 2475.0 4569.2 | 3379.3 2332.2 | 3664.9 1427.9 | 3855.3 1142.3 | 3998.0 951.9 | 4140.8 809.1 |
|  | 全热(W) | 666.3 7676.9 | 571.1 7772.1 | 476.0 7819.7 | 428.4 7867.3 | 333.2 7914.8 | 285.6 7962.4 | 5915.8 8010.0 | 6820.1 2332.2 | 7105.7 1427.9 | 7296.1 1142.3 | 7438.9 951.9 | 7581.7 809.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 4636.6 4636.6 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 16123.8 16123.8 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 15.97 15.97 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5314 36489 | 4651 37075 | 4213 37265 | 3849 37131 | 3467 36599 | 3202 36263 | 27867 35468 | 30358 10552 | 31747 8522 | 33214 7509 | 34500 6665 | 35632 5957 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5314 21561 | 4651 22147 | 4213 22337 | 3849 22203 | 3467 21671 | 3202 21335 | 12939 20540 | 15430 10552 | 16819 8522 | 18286 7509 | 19572 6665 | 20704 5957 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5314 20365 | 4651 20951 | 4213 21141 | 3849 21007 | 3467 20476 | 3202 20139 | 11743 19345 | 14235 10552 | 15623 8522 | 17090 7509 | 18376 6665 | 19508 5957 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5314 16924 | 4651 17510 | 4213 17700 | 3849 17567 | 3467 17035 | 3202 16698 | 8302 15904 | 10794 10552 | 12182 8522 | 13649 7509 | 14935 6665 | 16067 5957 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[休息室] |  | 3.20 | 144.00 | 26 | 60 | 19744.0 | 14 | 34672.1 | 14 | 21.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=166.28 K=0.26 D=2.55 | 576.8 550.9 | 535.7 681.6 | 514.7 791.9 | 497.5 884.3 | 483.2 936.4 | 470.6 959.0 | 461.0 948.2 | 447.8 909.7 | 439.5 844.5 | 431.1 761.3 | 424.0 665.2 | 418.1 608.5 |
| 北外墙 | F=20.86 K=1.11 D=2.94 | 232.8 192.5 | 228.3 210.9 | 211.1 216.6 | 207.8 216.7 | 205.1 217.0 | 202.9 221.8 | 201.0 226.0 | 199.6 229.1 | 197.3 231.0 | 196.0 231.3 | 194.6 229.9 | 193.4 230.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=99.36 K=1.80 SC=0.57 | 2289.5 6896.8 | 2034.4 7156.5 | 1862.7 7171.3 | 1693.4 6945.2 | 1547.9 6425.9 | 1424.8 6082.0 | 2891.5 5427.8 | 3667.3 3805.3 | 4284.2 3387.3 | 5080.1 3040.6 | 5817.7 2751.3 | 6448.8 2494.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 201.6 568.8 | 172.8 590.4 | 151.2 604.8 | 136.8 619.2 | 115.2 633.6 | 108.0 640.8 | 288.0 655.2 | 374.4 482.4 | 439.2 388.8 | 482.4 324.0 | 518.4 273.6 | 547.2 230.4 |
| 照明 | 显热(W) | 388.8 1857.6 | 324.0 1900.8 | 280.8 1944.0 | 237.6 1965.6 | 194.4 1987.2 | 172.8 2008.8 | 907.2 2030.4 | 1339.2 1296.0 | 1512.0 842.4 | 1620.0 691.2 | 1706.4 561.6 | 1792.8 475.2 |
| 人体 | 显热(W) | 666.3 4236.0 | 571.1 4331.2 | 476.0 4378.8 | 428.4 4426.4 | 333.2 4474.0 | 285.6 4521.6 | 2475.0 4569.2 | 3379.3 2332.2 | 3664.9 1427.9 | 3855.3 1142.3 | 3998.0 951.9 | 4140.8 809.1 |
|  | 全热(W) | 666.3 7676.9 | 571.1 7772.1 | 476.0 7819.7 | 428.4 7867.3 | 333.2 7914.8 | 285.6 7962.4 | 5915.8 8010.0 | 6820.1 2332.2 | 7105.7 1427.9 | 7296.1 1142.3 | 7438.9 951.9 | 7581.7 809.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 0.00 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 | 5.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 0.0 4636.6 | 4636.6 4636.6 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 | 4636.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 0.0 16123.8 | 16123.8 16123.8 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 | 16123.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 0.00 15.97 | 15.97 15.97 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 | 15.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4356 33867 | 3866 34436 | 3497 34672 | 3201 34622 | 2879 34239 | 2665 33999 | 26788 33421 | 28972 9055 | 30102 7122 | 31230 6191 | 32224 5433 | 33106 4848 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4356 18939 | 3866 19508 | 3497 19744 | 3201 19694 | 2879 19311 | 2665 19071 | 11860 18493 | 14044 9055 | 15174 7122 | 16301 6191 | 17296 5433 | 18178 4848 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 | 21.12 21.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4356 17743 | 3866 18312 | 3497 18548 | 3201 18498 | 2879 18115 | 2665 17875 | 10664 17298 | 12848 9055 | 13978 7122 | 15106 6191 | 16100 5433 | 16982 4848 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4356 14303 | 3866 14871 | 3497 15107 | 3201 15057 | 2879 14674 | 2665 14434 | 7224 13857 | 9408 9055 | 10537 7122 | 11665 6191 | 12659 5433 | 13541 4848 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 | 5.15 5.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[卫生间] |  | 3.20 | 19.80 | 28 | 60 | 1328.7 | 14 | 1328.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.86 K=0.26 D=2.55 | 67.4 63.9 | 61.8 81.9 | 58.9 97.0 | 56.5 109.7 | 54.6 116.9 | 52.9 120.0 | 51.5 118.5 | 49.7 113.2 | 48.6 104.3 | 47.4 92.8 | 46.4 79.6 | 45.6 71.8 |
| 北外墙 | F=3.74 K=1.11 D=2.94 | 33.4 26.2 | 32.6 29.5 | 29.5 30.5 | 28.9 30.5 | 28.4 30.6 | 28.1 31.4 | 27.7 32.2 | 27.5 32.8 | 27.0 33.1 | 26.8 33.2 | 26.6 32.9 | 26.4 32.9 |
| 北玻璃幕墙 | F=14.74 K=1.80 SC=0.57 | 286.7 970.4 | 248.8 1008.9 | 223.3 1011.1 | 198.2 977.5 | 176.6 900.2 | 158.4 848.9 | 378.8 755.4 | 492.5 511.6 | 584.1 449.6 | 700.8 398.1 | 810.2 355.2 | 903.9 317.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.7 78.2 | 23.8 81.2 | 20.8 83.2 | 18.8 85.1 | 15.8 87.1 | 14.9 88.1 | 39.6 90.1 | 51.5 66.3 | 60.4 53.5 | 66.3 44.6 | 71.3 37.6 | 75.2 31.7 |
| 照明 | 显热(W) | 21.4 102.2 | 17.8 104.5 | 15.4 106.9 | 13.1 108.1 | 10.7 109.3 | 9.5 110.5 | 49.9 111.7 | 73.7 71.3 | 83.2 46.3 | 89.1 38.0 | 93.9 30.9 | 98.6 26.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 437 1241 | 385 1306 | 348 1329 | 316 1311 | 286 1244 | 264 1199 | 548 1108 | 695 795 | 803 687 | 930 607 | 1048 536 | 1150 480 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 437 1241 | 385 1306 | 348 1329 | 316 1311 | 286 1244 | 264 1199 | 548 1108 | 695 795 | 803 687 | 930 607 | 1048 536 | 1150 480 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 437 1241 | 385 1306 | 348 1329 | 316 1311 | 286 1244 | 264 1199 | 548 1108 | 695 795 | 803 687 | 930 607 | 1048 536 | 1150 480 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 437 1241 | 385 1306 | 348 1329 | 316 1311 | 286 1244 | 264 1199 | 548 1108 | 695 795 | 803 687 | 930 607 | 1048 536 | 1150 480 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |