| 卫生器具给水配件安装工程技术说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 故里逢春 |  |  | 编号 |  |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 |  |  | 交底日期 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 页数 | 共6页，第1页 |
| 交底摘要 |  |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |  |
| - 施工准备 - 技术准备 - 认真熟悉和配件安装说明书，并做好技术交底。 （2） 各种卫生器具、配件经样板间检验合格。 - 材料要求 （1）卫生器具配件的规格、型号必须符合设计要求，有出厂产品合格证，并与卫生器具配套，其零配件应符合国家标准。 （2）水箱配件应采用节能环保型 （3）镀锌管、镀锌燕尾螺栓、螺母、橡胶板、密封胶、油漆型钢、白水泥和白石膏等均应符合规定要求。 - 机具设备 （1）卫生器具的型号、规格必须符合设计要求，并有产品质量合格证和说明书。卫生器具外观应美观，表面光滑、色调一致，无划痕、损伤。 （2）卫生器具的水箱应采用节能环保型 （3）管材、型钢、铜丝、密封胶、生料带、白水泥和白灰膏等均应符合材料标准要求。 - 作业条件 - 所有与卫生器具连接的管道水压、灌水试验已完毕，并已办理隐检、预检手续。 - 所有卫生器具已稳装完毕，并自检合格。 - 操作工艺 - 施工工艺流程 配件安装 配件调整 试验 2、施工要点 1）配件安装 （1）连体式背水箱配件安装 ① 把进水浮球阀与水箱连接处孔眼加垫片，拧紧适度，根据水箱高度与预留给水管的位置，确定进水短管的长度，与进水八字门连接。 |  |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |  |

| 工程名称 |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 |  | 交底日期 |  |
| 施工单位 |  |  | 页数 | 共6页，第2页 |
| 交底摘要 |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |
| ② 在水箱排水管孔处加胶圈，把排水阀与水箱出水口用根母拧紧，盖上水箱盖，调整把手，与排水阀上端连接。 ③皮碗式冲洗水箱，在排水阀与水箱出水口连接紧固后，根据把手到水箱底部的距离，确定连接挑杆与皮碗的尼龙线的距离并连接好，便挑杆活动自如。 - 延时自闭冲洗阀的安装:根据冲洗阀的中心距地面高度和冲洗阀至胶皮腕的距离，断好90°弯的冲洗管，使两端吻合，将冲洗阀锁母和胶圈卸下，套在冲洗管直管段上，将弯管的下端插入胶皮腕内40mm~50mm，固定牢固。将上端插入冲洗阀内，推上胶圈，调直找正，将锁母拧至适度。扳把式冲洗阀的扳手应朝向右侧，按钮式冲洗阀的按钮应朝向正面。 - 脸盆水龙头安装：将水龙头根母、锁母卸下，插入脸盆给水孔眼，下面再套上橡胶垫圈，带上根母后将锁母拧紧至松紧适度。 - 给水软管安装：量好尺寸，配好短管，装上八字水门。将短管另一端丝扣处缠生料带后拧在预留给水管口至松紧适度（暗装管道带护口盘，要先将护口盘套在短节上，短管上完后，将护口盘内填满油灰，向墙面找平，按实并清理处溢油灰）。将八字水门与水龙头的锁母卸下，背靠背套在短管上，分别加好紧固垫（料），上端插入水龙头根部，下端插入八字水门中口，找直、找正后分别拧好上、下锁母至松紧适度。 - 小便器配件安装 - 将小便器角式长柄截止阀的丝扣上缠好生料带。 - 压盖与给水管预留口连接，用扳手适度紧固，压盖加油灰并使与墙面吻合严密。 - 角阀的出口对准喷水鸭嘴，确定短管长度，压盖与锁母插入喷水鸭嘴和角阀内。 （6） 淋浴器安装 铁管淋浴器的组装：由地面向上量出1.15m，回水阀门中心标高线，再画出冷、热阀门中心位置，测量尺寸，预制短管，按顺序组装，立管、喷头找正后载固定立管卡，将喷头卡住。 - 排水栓的安装 - 卸下排水栓根母，放在洗脸盆排水孔眼内，将一端套好丝扣的短管涂油、缠麻拧上存水弯外露2~3扣。 - 量出排水孔眼到排水预留管口的尺寸，断好短管并做扳边处理，在排水栓圈盘下加1mm胶垫、垫圈，带上根母。 - 在排水栓丝扣处缠生料带后使排水栓溢水眼和洗脸盆溢水口对准，拧紧根母至松紧适度并调直找正。 （7）S形存水弯 |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |
| 工程名称 |  | 编号 |  |  |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 | 交底日期 |  | 共6页，第3页 |
| 施工单位 |  | 页数 |  |  |
| 交底摘要 |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |
| - 应采用带检查口型的S形存水弯，在脸盆排水栓丝扣下端缠生料带后拧上存水弯至松紧适度。 - 把存水弯下节的下端缠生料带后插在排水管口内，将胶垫放在存水弯的连接处，调直找正后拧至松紧适度。 - 用油麻、油灰将下水管口塞严、抹平。 （8）P形存水弯的连接 ① 把脸盆排水口丝扣下端缠生料带后拧上存水弯至松紧适度。 ② 把存水弯横节按需要长度配好，将锁母和护口盘背靠背套在横节上，在端头套上橡胶圈，调整安装高度至合适，然后把胶垫放在锁口内，将锁母拧至松紧适度。 ③③③ 把护口盘内填满油灰后找平、按平将外溢油灰清理干净。 （9）卫生器具给水配件的安装高度见下表 卫生器具给水配件的安装高度 （单位：mm） 项次; 给水配件名称; 配件中心距地面高度; 冷热水龙头距离. 1; 架空式污水盆（池）水龙头; 1000; —. 2; 落地式污水盆(池)水龙头; 800; —. 3; 洗涤盆（池）水龙头; 1000; 150. 4; 住宅集中水龙头; 1000; —. 5; 洗手盆水龙头; 1000; —. 6; 洗脸盆; 水龙头（上配水）; 1000; 150. 水龙头（下配水）; 800; 150. 角阀（下配水）; 450; —. 7; 盥洗室; 水龙头; 1000; 150. 冷热管上下并行其中热水龙头; 1100; 150. 8; 浴盆; 水龙头（上配水）; 670; 150. 9; 淋浴器; 截止阀; 1150; 95. 10; 混合阀; 1150; —. 11; 淋浴喷头下沿; 2100; —. |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |
| 工程名称 |  | 编号 |  |  |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 | 交底日期 |  | 共6页，第4页 |
| 施工单位 |  | 页数 |  |  |
| 交底摘要 |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |
| 12; 大便槽冲洗水箱截止阀（台阶面算起）; ≮2400; —. 13; 立式小便器角阀; 1130; —. 14; 挂式小便器角阀及截止阀; 1050; —. 15; 小便槽多孔冲洗阀; 1050; —. 16; 实验室化验水龙头; 1100; —. 17; 妇女卫生盆混合阀; 1000. 18; 坐式大便器; 高水箱角阀及截止阀; 2040; —. 低水箱角阀; 150; —. （9）连接卫生器具的排水管径和最小坡度见表 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度 项次; 卫生器具名称; 排水管管径 (mm); 管道的最小坡度 (‰). 1; 污 水 盆 (池); 50; 25. 2; 单、双格洗涤盆(池); 50; 25. 3; 洗手盆、洗脸盆; 32~50; 20. 4; 浴 盆; 50; 20. 5; 淋 浴 器; 50; 20. 6; 大便器; 高、低水箱; 100; 12. 自闭式冲洗阀; 100; 12. 拉管式冲洗阀; 100; 12. 7; 小便器; 手动、自闭式冲洗阀; 40~50; 20. 自动冲洗水箱; 40~50; 20. 8; 化验盆(无塞); 40~50; 25. 9; 净 身 器; 40~50; 20. 10; 饮 水 器; 20~50; 10~20. 11; 家用洗衣机; 50（软管为30）. |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |
| 工程名称 |  | 编号 |  |  |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 | 交底日期 |  | 共6页，第5页 |
| 施工单位 |  | 页数 |  |  |
| 交底摘要 |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |
| 2）配件调整 配件安装完毕后，检查配件安装牢固度，开启方便，朝向合理，器具及配件周围做缝隙处理，抹平，清理干净。 3）器具配件试验 （1）满水试验：打开器具进水阀门，封堵排水口，观察器具各连接件是否渗漏，溢水口溢流是否畅通。 (2)通水试验：器具满水后打开排水口，检查器具连接件，以不渗不漏排水通畅为合格。 - 质量验收要求 - 主控项目 卫生器具配件应完好无损，接口严密，启闭灵活。 检验方法：观察和手扳检查。 2、一般项目 （1）卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合下表的规定 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法 项; 项 目; 允许偏差（mm）; 检 验 方 法. 1; 大便器高、低水箱角阀及截止阀; ±10; 尺量检查. 2; 水 嘴; ±10. 3; 淋浴器喷头下沿; ±15. 4; 浴盆软管淋浴器挂钩; ±20. 检验方法：尺量检查。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |
| 工程名称 |  | 编号 |  |  |
| 分项工程名称 | 卫生器具给水配件安装 | 交底日期 |  | 共6页，第6页 |
| 施工单位 |  | 页数 |  |  |
| 交底摘要 |  |  |  |  |
| 交底内容: |  |  |  |  |
| - 成品保护 - 釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时，宜用手电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔面砖底层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或振成空鼓。 - 为防止配件丢失或损坏，应采取防护措施。 - 应注意的质量问题 - 合理调整安装位置，以防拉把，扳把不灵活。 - 采用自制扳手、管钳应用垫布，以防表面被破坏。 - 环境保护、职业健康安全措施 1、环境保护措施 （1）所有附件、下脚料应集中堆放，装袋清运到指定地点，妥善处理。 （2）用于各种试验的临时排水，应排入专门的排水沟 2、职业健康安全措施 （1）使用电动工具时，应核对电源电压，遵守电器工具安全操作规程。 （2）器具在搬运及安装中要轻拿轻放，以免造成人身伤害。 |  |  |  |  |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |  |