建筑全能耗报告书

居住建筑

| 工程名称 | 住宅改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月3日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18199894939 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	5

3	气象数据	5

3.1	气象地点	5

3.2	逐日干球温度表	5

3.3	逐月辐照量表	6

3.4	峰值工况	6

4	围护结构	6

4.1	工程材料	6

4.2	体形系数	7

4.3	开间窗墙比	7

4.4	可权衡判断窗墙面积比检查	7

4.5	天窗	8

4.5.1	天窗屋顶比	8

4.5.2	天窗传热系数	8

4.5.3	天窗太阳得热系数	8

4.6	屋顶	8

4.6.1	屋顶构造一	8

4.7	外墙限值	8

4.8	外墙	8

4.8.1	外墙相关构造	8

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	9

4.8.3	外墙平均热工特性	9

4.9	挑空楼板	10

4.9.1	挑空楼板构造一	10

4.10	阳台门下部门芯板	10

4.11	非供暖地下室顶板	10

4.11.1	控温与非控温楼板构造一	10

4.12	分隔供暖与非供暖空间的隔墙	11

4.12.1	分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造	11

4.12.2	分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性	11

4.13	分隔供暖与非供暖空间的楼板	11

4.13.1	控温与非控温楼板构造一	11

4.14	分隔供暖与非供暖空间的户门	12

4.15	供暖温差大于5K的隔墙	12

4.15.1	控温房间隔墙构造一	12

4.16	供暖温差大于5K的楼板	12

4.16.1	控温房间楼板构造一	12

4.17	外窗	13

4.17.1	外窗构造	13

4.17.2	总体热工性能	13

4.17.3	外遮阳类型	16

4.17.4	外窗太阳得热系数	17

4.18	凸窗透明部分	17

4.19	凸窗板	17

4.20	周边地面	17

4.20.1	周边地面构造一	17

4.21	非周边地面	18

4.21.1	非周边地面构造一	18

4.22	地下墙	18

4.22.1	地下墙构造一	18

4.23	变形缝构造	18

4.24	封闭阳台	19

5	房间类型	19

5.1	房间表	19

5.2	作息时间表	19

6	暖通空调系统	19

6.1	系统类型	19

6.2	制冷系统	20

6.2.1	多联机/单元式空调能耗	20

6.3	供暖系统	20

6.3.1	市政热力系统能耗	20

6.3.2	多联机/单元式热泵能耗	20

6.4	空调风机	21

6.4.1	独立新排风	21

7	照明	21

8	插座设备	21

9	排风机	22

10	生活热水	22

11	电梯	22

11.1	直梯	22

12	光伏发电	22

13	计算结果	22

13.1	逐月电耗	22

13.2	全年能耗	23

14	附录	25

14.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	25

14.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	25

14.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	26

14.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	27

建筑概况

| 工程名称 | 住宅改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| 地理位置 | 北纬：44.00° | 东经：87.61° |
| 建筑面积(m2) | 地上2756 地下429 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上19.6 地下2.5 |  |
| 建筑体积(m3) | 7747.86 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 2336.48 |  |
| 北向角度 | 60 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

|  |  | 设计建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.30 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.04 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.22 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.19 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.50 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 0.30 |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 | 0.39 | 1.50 | 0.33 | 0.33 |
|  | 北向 | 0.24 | 1.50 | 0.33 | 0.33 |
|  | 东向 | 0.01 | 1.50 | 0.33 | 0.33 |
|  | 西向 | 0.01 | 1.50 | 0.33 | 0.33 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

气象数据

气象地点

新疆-乌鲁木齐, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 07月20日15时 | 36.7 | 16.7 | 5.3 | 50.5 |
| 最小值 | 02月22日08时 | -22.8 | -22.8 | 0.3 | -22.2 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 粘土陶粒混凝土 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0405 | 修正系数=1.15 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 建筑用真空绝热板 | 0.008 | 0.340 | 430.0 | 1380.0 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.2100 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 实心粘土砖 | 0.760 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 4.099 | 700.0 | 1500.0 | 0.0100 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |

体形系数

| 外表面积 | 2336.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 7747.86 |
| 体形系数 | 0.30 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4004 | 3.570 | 8.400 | 0.43 |
| 北向 | 6020 | 1.440 | 5.880 | 0.24 |
| 东向 | -1009 | 0.240 | 3.994 | 0.06 |
| 西向 | -1010 | 0.240 | 3.994 | 0.06 |

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4004 | 3.570 | 8.400 | 0.43 |
| 北向 | 6020 | 1.440 | 5.880 | 0.24 |
| 东向 | -1009 | 0.240 | 3.994 | 0.06 |
| 西向 | -1010 | 0.240 | 3.994 | 0.06 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.023 | 0.318 |
| 粘土陶粒混凝土 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.15 | 0.049 | 0.410 |
| 建筑用真空绝热板 | 250 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 26.042 | 10.625 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 26.183 | 12.540 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.04 |  |  |  |  |  |

外墙限值

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 5.000 | 1.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 实心粘土砖 | 370 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.487 | 5.137 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 580 | － | － | － | 5.551 | 7.469 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.18 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 5.000 | 1.600 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 5.192 | 4.582 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 392.28 | 0.943 | 0.19 | 4.58 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 23.70 | 0.057 | 0.18 | 7.47 |
| 合计 |  | 415.98 | 1.000 | 0.19 | 4.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.19 × 1.20 = 0.22 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 388.18 | 0.720 | 0.18 | 7.47 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 151.25 | 0.280 | 0.19 | 4.58 |
| 合计 |  | 539.43 | 1.000 | 0.18 | 6.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.18 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.45 | 1.000 | 0.18 | 7.47 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 243.45 | 1.000 | 0.18 | 7.47 |
| 考虑线性热桥后K | 0.17 × 1.20 = 0.21 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 898.77 | 0.623 | 0.18 | 7.47 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 543.53 | 0.377 | 0.19 | 4.58 |
| 合计 |  | 1442.30 | 1.000 | 0.18 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.18 × 1.20 = 0.22 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 150 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 5.000 | 1.825 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 5.133 | 3.745 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 150 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 2.500 | 2.550 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.610 | 4.286 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 实心粘土砖 | 240 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.316 | 3.332 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.027 | 4.353 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面沙浆与涂料 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 4.099 | 1.25 | 0.727 | 3.726 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.438 | 5.067 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 585.52 | 0.749 | 0.45 | 4.35 |
| 楼梯间隔墙构造二 | 196.35 | 0.251 | 0.27 | 5.07 |
| 合计 | 781.87 | 1.000 | 0.40 | 4.53 |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 150 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 2.500 | 2.550 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.610 | 4.286 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门 | 45.36 | 1.000 | 1.35 |

供暖温差大于5K的隔墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 实心粘土砖 | 240 | 0.760 | 10.551 | 1.00 | 0.316 | 3.332 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 2.047 | 4.597 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

供暖温差大于5K的楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.667 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.767 | 2.008 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料框70系列（5单银Low-E +12A+5+12A+5） | 18 | 1.50 | 0.29 | 0.800 | 可见光透射比≈0.230 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | -1001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | -1002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | -1003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | -1004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.36 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.36 |
|  | 1003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 1004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 2001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 2002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 2005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 2006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 |
|  | 2007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 2008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 3001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 3002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 3005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 3006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 |
|  | 3007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 3008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 4001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 4002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 |
|  | 4005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 4006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 4007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 4008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 5001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 5002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 |
|  | 5005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 5006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 5007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 5008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 6001 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 6002 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.39 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.43 |
|  | 6005 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 6006 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 6007 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.33 |
|  | 6008 | 18 | 1.50 | 1.80 | 0.42 |
| 北向 | -1023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1026 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1027 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1028 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1029 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1030 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1031 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1032 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1033 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1034 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | -1035 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.13 |
|  | -1036 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.13 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 1013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | 1014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.11 |
|  | 1015 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 1016 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 1021 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 1022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 1024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 1025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 1026 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 1028 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 2009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 2010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 2013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 2020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 2022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 2025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 3009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 3010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 3013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 3020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 3022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 3025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 4009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 4010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 4013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 4020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 4022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 4025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 5009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 5010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 5013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 5020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 5022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 5025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.25 |
|  | 6009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 6010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.16 |
|  | 6013 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6014 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6019 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 6020 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.24 |
|  | 6022 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6023 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6024 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
|  | 6025 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.23 |
| 东向 | -1009 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.06 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.02 |
|  | 2004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 3004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 4004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 5004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 6004 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
| 西向 | -1010 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.06 |
|  | 1001 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.02 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 3003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 4003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 5003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |
|  | 6003 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.07 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.650 | 0.350 | 0.300 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
| 2 |  | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 外遮阳_0 | 0.650 | 0.350 | 0.300 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 外遮阳_1 | 0.050 | 0.000 | 0.300 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | -1009 | 18 | 0.29 | 不要求 | 0.06 |
| 西向 | -1010 | 18 | 0.29 | 不要求 | 0.06 |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 120 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 2.000 | 2.040 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.110 | 3.776 |
| 保温材料层R | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.11 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 2.667 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 370 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.213 | 3.657 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 490 | － | － | － | 2.924 | 5.002 |
| 保温材料层R | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

变形缝构造

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 2(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 封闭阳台 | － | － | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 辅助房间 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 0.00 |  |
| Sys | 散热器采暖 | － | － | 2204.78 | -1020(-1),-1019(-1),-1016(-1),-1015(-1),-1014(-1),-1013(-1),-1012(-1),-1011(-1),-1010(-1),-1009(-1),-1008(-1),-1007(-1),-1003(-1),-1002(-1),-1001(-1),-1004(-1),1004(1),1003(1),1002(1),1001(1),1028(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1020(1),1019(1),1018(1),1017(1),1012(1),1011(1),1010(1),1009(1),1008(1),1007(1),2008(2),2007(2),2002(2),2001(2),2004(2),2003(2),2026(2),2021(2),2025(2),2024(2),2023(2),2022(2),2020(2),2019(2),2018(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2013(2),2012(2),2011(2),2006(2),2005(2),3008(3),3007(3),3002(3),3001(3),3004(3),3003(3),3026(3),3021(3),3025(3),3024(3),3023(3),3022(3),3020(3),3019(3),3018(3),3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3011(3),3006(3),3005(3),4008(4),4007(4),4002(4),4001(4),4004(4),4003(4),4026(4),4021(4),4025(4),4024(4),4023(4),4022(4),4020(4),4019(4),4018(4),4017(4),4016(4),4015(4),4014(4),4013(4),4012(4),4011(4),4006(4),4005(4),5008(5),5007(5),5002(5),5001(5),5004(5),5003(5),5026(5),5021(5),5025(5),5024(5),5023(5),5022(5),5020(5),5019(5),5018(5),5017(5),5016(5),5015(5),5014(5),5013(5),5012(5),5011(5),5006(5),5005(5),6008(6),6007(6),6002(6),6001(6),6004(6),6003(6),6026(6),6021(6),6025(6),6024(6),6023(6),6022(6),6020(6),6019(6),6018(6),6017(6),6016(6),6015(6),6014(6),6013(6),6012(6),6011(6),6006(6),6005(6) |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.30 | 0 | 0 |

供暖系统

市政热力系统能耗

| 外网热 输送效率 | 耗电 输热比 EHR | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电 转换系数 (kWh/kWh) | 热源折合 电耗 (kWh) | 供暖水 泵电耗 (kWh) | 合计 电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.92 | 0.00433 | 45432 | 2.93 | 16852 | 197 | 17049 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1.90 | 0 | 0 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 3551 | 0.24 | 852 | 3024 | 2577 |
| 合计 |  |  |  |  | 2577 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0.8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 2841 | 0.8 | 0.24 | 682 | 3024 | 2062 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2062 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 6.39 | 48 | 681 | 4351 |
| 卫生间 | 15.33 | 24 | 136 | 2086 |
| 厨房 | 15.33 | 22 | 159 | 2440 |
| 封闭阳台 | 12.05 | 4 | 32 | 390 |
| 楼梯间 | 0.00 | 14 | 249 | 0 |
| 空房间 | 0.00 | 48 | 218 | 0 |
| 起居室 | 12.05 | 24 | 1179 | 14197 |
| 辅助房间 | 2.92 | 38 | 412 | 1203 |
| 总计 |  |  |  | 24667 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 5.55 | 48 | 681 | 3779 |
| 卫生间 | 0.00 | 24 | 136 | 0 |
| 厨房 | 210.24 | 22 | 159 | 33466 |
| 封闭阳台 | 18.21 | 4 | 32 | 590 |
| 楼梯间 | 0.00 | 14 | 249 | 0 |
| 空房间 | 0.00 | 48 | 218 | 0 |
| 起居室 | 18.21 | 24 | 1179 | 21467 |
| 辅助房间 | 0.00 | 38 | 412 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 59302 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 24 | 0.8 | 3 | 365 | 105120 |
| 总计 |  |  |  |  | 105120 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：300

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 60 | 100 | 365 | 38448.9 | 40 | 0.45 | 0.15 | 7109.44 |
| 总计 |  |  |  | 38449 |  |  |  | 7109 |

电梯

直梯

| 名称 | 额定功率 (kWh) | 待机功率 (W) | 运行时长 (h/天) | 年运行 天数 | 同时使 用系数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 20 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 2 | 8765.48 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 8765 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 19 |
| 总计 |  |  |  | 19 |

计算结果

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 2.00 | 0.27 | 0.69 | 1.66 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 1.27 | 0.21 | 0.62 | 1.50 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.42 | 0.25 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.67 | 1.61 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.61 |  |  |  |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.61 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.47 | 0.25 | 0.67 | 1.61 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 1.41 | 0.27 | 0.69 | 1.66 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 5.59 | 1.52 | 8.10 | 19.59 | 34.45 | 2.87 | 10.27 |

全年能耗

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 0.00 |  |
|  | 耗热量 | 14.89 |  |
|  | 冷热合计 | 14.89 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 11.67 |  |
|  | 冷热合计 | 11.67 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 0.00 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 5.52 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.06 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 5.59 |  |
| 风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.52 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.52 |  |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 8.10 |  |
|  | 插座设备 | 19.59 |  |
|  | 电梯 | 2.87 |  |
|  | 独立排风机 | 34.45 |  |
|  | 生活热水 | 10.27 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 75.28 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 2.33 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 6.25 |  |
|  | 合计 | 8.58 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 76.13 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 封闭阳台 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 辅助房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 封闭阳台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 辅助房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 封闭阳台 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 空房间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 辅助房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日