7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |

## 7.1 控制项

### 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 建筑设计参数：

| 楼栋编号 | 建筑体形 |  | 建筑朝向 | 窗墙比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： 是 否 |
|  | 条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： 是 否 |
|  | 条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： 是 否 |

建筑的楼间距最小是____和____之间，距离为____m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：

1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设计说明 | 应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑立面图 | 应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑效果图 | 应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑优化设计报告 | 住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定：1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：是、否

系统可以实现分区控制：是、否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

采用多联机：是、否

采用分体空调：是、否

- 冷热源机组配置：

空调系统计算冷负荷：kW，设计冷负荷：kW

空调系统计算热负荷：kW，设计热负荷：kW

冷热源机组设备参数：

| 设备编号 | 设备类型 | 台数 | 额定制冷量（kW） | 额定制热量（kW） | 部分负荷性能系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计值 | 限值 |

简要说明冷热源机组根据负荷变化调整制冷（热）量的控制策略。（100字以内）

各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。

- 变频技术：

空调水系统采用变频技术：是、否

空调水系统采取相应的水力平衡措施：是、否

空调风系统采用变频技术：是、否

空调风系统采取相应的水力平衡措施：是、否

采用变制冷剂流量的多联机：是、否

采用分体空调：是、否

空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设备表 | 应体现空调采暖系统冷热源的设备类型、型号和容量、额定工况性能参数和能效等级（关联自评） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 风系统图 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 水系统图 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 部分负荷性能系数(LPLV)计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 空调系统分区：

根据建筑的功能及房间朝向细分供暖、空调区域：是、否

系统可以实现分区控制：是、否

简要说明建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式。（100字以内）

本项目结合不同的行为特点和建筑空间的功能要求合理区分室内设计温度，对于办公室、会议室、报告厅、卫生间、门厅、走道等设计不同的参数，在保证舒适度前提下，减少用能时间，缩小用能空间，达到节能设计效果。

采用多联机：是、否

采用分体空调：是、否

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 施工图 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 设计说明书 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设计计算书 | 应体现分区控制策略 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 照明功率密度：

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 主要功能房间 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值折算值 |
| 房间类型 |  |  |  |  |  |

照明功率密度统计表：（填写检测值）

| 主要功能房间 |  | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 现行值 |
| 房间类型 |  |  |  |  |  |

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 设计说明 | 应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明系统图 | 应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 平面施工图 | 应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明功率密度计算分析报告 | 应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 照明功率密度现场检测报告 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 分项计量系统：

是否对以下回路设置分项计量表：

变压器低压侧出线回路、单独计量的外供电回路、特殊区供电回路、制冷机组主供电回路、单独供电的冷热源系统附泵回路、集中供电的分体空调回路、照明插座回路、电梯回路、其他

是否对以下分项能耗进行计量：

照明插座用电

（包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电等子项）；

空调用电

（包括冷热站用电、空调末端用电等子项）；

动力用电

（包括电梯用电、水泵用电、通风机用电等子项）。

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。 本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。 供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。 项目设置能耗监测系统，安装分项计量装置对建筑内冷热源站房、风机、水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量，计量方式满足《XX市公共建筑节能设计标准》要求，计量结果可用于建筑物的节能管理。并与建筑同步设计、安装。 本工程能耗采集的范围及采集方式如下： 给排水系统：市政给水的接户处、自备水源及采用地下水处设置数字水表；建筑内部结合用水点分布情况设置考核计量水表； 暖通空调系统：热力入口处设置热量表，自建热（冷）源及换热（冷）站设置热（冷）量表； 电气系统：高压供电时，在高压侧设置能耗计量装置，同时在低压侧设置低压总能耗计量装置，出线柜按上图所示分项设置分项能耗计量装置。电类分项计量系统设置照明及插座总能耗、空调及供暖用电、动力和特殊用电分项能耗、热源、热力站用电能耗的总能耗及一级子项分项能耗。各能耗计量数据可采用加法或减法原则得出各项分项能耗数据。

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现用电分项计量的设计情况 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  | 变配电系统图 | 应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  | 能耗分项计量设计图 | 应体现分项计量系统构架和功能 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
| 其他材料 | 能耗分项计量系统运行记录 | 应包括一年的运行数据 | 运行评价 | 公共建筑 |

实际提交材料：

### 7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 电梯节能技术：

电梯、自动扶梯统计表：

| 设备类型及型号 |  | 台数 | 节能性能 | 节能控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 |  |  | 采取变频调速拖动方式 采取能量再生回馈技术 | 电梯并联或群控控制 扶梯感应启停 轿厢无人自动关灯技术 驱动器休眠技术 群控楼宇智能管理技术 |
|  |  |  | 采取变频调速拖动方式 采取能量再生回馈技术 | 电梯并联或群控控制 扶梯感应启停 轿厢无人自动关灯技术 驱动器休眠技术 群控楼宇智能管理技术 |
| 自动扶梯 |  |  | 采取变频调速拖动方式 采取能量再生回馈技术 | 电梯并联或群控控制 扶梯感应启停 驱动器休眠技术 自动扶梯变频感应启动技术 群控楼宇智能管理技术 |
|  |  |  | 采取变频调速拖动方式 采取能量再生回馈技术 | 电梯并联或群控控制 扶梯感应启停 驱动器休眠技术 自动扶梯变频感应启动技术 群控楼宇智能管理技术 |

简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）

两台电梯采用并联控制方式。 电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电梯及扶梯设计图 | 应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 电梯样本 | 应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 电气产品说明、产品型式检验报告 | 应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 设备运行记录 | 应包括电梯的一年运行能耗和自控运行数据 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定：1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 水资源利用方案

是否制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：是、否

水资源利用方案内容包括：当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、用水分项计量、其他___           _

简要说明水资源利用方案：（300字以内）

水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污 分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不 同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给排水设计 | 水资源利用方案 | 应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用、运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 水资源利用方案涉及的全套设计/竣工图 | 应包括给水排设计说明、给排水系统设计图、给排水平面设计图、给排水设计详图等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 非传统水源利用率计算书 | 应包括项目各用水部门设计需用水量、设计非传统水源利用量、非传统水源可利用量、非传统水源利用率计算，运行阶段还应包括设计阶段与运行阶段水资源利用差异分析说明等相关内容 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 用水量记录报告 | 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致） | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 建筑形体规则

本项目建筑形体规则性：规则；不规则；特别不规则；严重不规则；

平面不规则的主要类型判定：

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 指标值（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍 |  |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30% |  |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层 |  |

竖向不规则的主要类型判定

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 指标值（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％ |  |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递 |  |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% |  |

其他不规则类型___           _。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 应体现建筑形体竖向的形状、尺寸和变化 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑剖面图 | 应体现建筑形体竖向剖面的形状、尺寸和变化 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑平面图 | 应体现建筑形体平面的形状、尺寸和变化 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 结构设计 | 结构平面布置图 | 应体现结构平面各部位的尺寸 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑形体规则性判定报告 | 应包括项目存在的各种不规则类型及相应的指标，并判定建筑形体的不规则性 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 建筑装饰性构件使用

本项目是否使用了装饰性构件：是、否；

如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是：

装饰性构件的造价：万元，工程总造价：万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：___ %；

女儿墙高度：米，是否超过规范要求的2倍：是、否。

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑立面图 | 体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑剖面图 | 应体现女儿墙的高度及立面装饰性构件的位置、尺寸 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑效果图 | 应体现建筑造型及装饰性构件 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑平面图 | 应体现所有女儿墙的高度及所有装饰性构件的位置、尺寸和构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 结构设计 | 结构平面布置图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 梁设计图及结构详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 柱设计图及结构详图 | 应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 墙设计图及结构详图 | 应体现女儿墙详图及所有装饰性构件的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 板设计图及结构详图 | 应体现女儿墙详图和装饰性构件的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 局部构件详图 | 应体现装饰性构件的位置、尺寸、构造（若有，如连廊、悬挑构件等） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 建筑工程造价预算/决算清单 | 应体现装饰性构件的造价及工程总造价 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 装饰性构件造价比例计算书 | 应包括所有装饰性构件的位置及功能介绍，对没有功能作用的纯装饰性构件，应计算其造价占工程总造价的比例，计算数据应与工程预算/决算保持一致 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

本地化建材使用比例：

施工现场500km 以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：      %

| 序号 | 建筑材料种类 | 运输半径（km） | 建筑材料重量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例 |  |  |  |

- 预拌混凝土使用情况：

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

- 预拌砂浆使用情况：

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、否

简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构设计 | 结构施工图及设计说明 | 应体现建材最后一个生产工厂或场地的位置到施工现场的距离 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 工程材料预算清单 | 应体现项目实际使用各类建材信息（名称、用量） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 购销合同 | 应体现大宗建材的采购情况（采购时间、对应项目、采购厂商、采购量等） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 预拌混凝土用量清单及使用比例计算书 | 应包括辅助证明项目实际预拌混凝土的用量及使用比例 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 预拌砂浆用量清单及使用比例计算书 | 应包括辅助证明项目实际预拌砂浆的用量及使用比例 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：