综合能耗节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 烟台高新实验中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 烟台大学建筑学院 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月20日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13614642786 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	4

4 围护结构	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.4.1 窗墙比	6

4.4.2 外窗表	7

4.5 可见光透射比	11

4.6 天窗	11

4.6.1 天窗屋顶比	11

4.6.2 天窗类型	11

4.7 屋顶构造	12

4.7.1 屋顶构造一	12

4.8 外墙构造	12

4.8.1 外墙相关构造	12

4.8.2 外墙平均热工特性	13

4.9 挑空楼板构造	14

4.9.1 挑空楼板构造一	14

4.10 采暖与非采暖隔墙	14

4.10.1 控温与非控温隔墙构造一	14

4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板	14

4.12 外窗热工	14

4.12.1 外窗构造	14

4.12.2 外遮阳类型	15

4.12.3 平均传热系数	15

4.12.4 综合太阳得热系数	20

4.12.5 总体热工性能	26

4.13 周边地面构造	26

4.13.1 地面构造一	26

4.14 采暖地下室外墙构造	26

4.15 变形缝	26

5 围护结构概况	26

6 设计建筑	27

6.1 房间类型	27

6.1.1 房间表	27

6.1.2 作息时间表	27

6.2 系统类型	28

6.3 制冷系统	28

6.3.1 冷水机组	28

6.3.2 水泵系统	28

6.3.3 运行工况	28

6.3.4 制冷能耗	28

6.4 供暖系统	28

6.4.1 热泵系统	28

6.5 空调风机	29

6.5.1 独立新排风	29

6.5.2 风机盘管	29

6.6 照明	30

7 参照建筑	30

7.1 房间类型	30

7.1.1 房间表	30

7.1.2 作息时间表	30

7.2 系统类型	30

7.3 制冷系统	30

7.3.1 冷水机组	30

7.3.2 冷却水泵	31

7.3.3 冷冻水泵	31

7.3.4 冷却塔	31

7.4 供暖系统	31

7.4.1 热水锅炉能耗	31

7.4.2 热水循环水泵能耗	31

7.5 空调风机	31

7.5.1 独立新排风	31

7.5.2 风机盘管	32

7.6 照明	32

8 计算结果	32

9 附录	34

9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	34

9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	34

9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	35

9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	35

建筑概况

| 工程名称 | 烟台高新实验中学123栋教学楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |  |
| 地理位置 | 北纬：38.00° | 东经：121.40° |
| 建筑面积(m2) | 地上13072 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上20.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 52289.83 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14456.73 |  |
| 北向角度 | 95 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算。

计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑能耗节能率 ＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 面砖 | 1.000 | 0.009 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 自保温加气砌块 | 0.120 | 7.598 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 抹面层 | 0.930 | 0.009 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 煤矸石空心砖 | 0.480 | 8.250 | 1500.0 | 1300.0 | 0.0000 |  |
| 煤矸石多孔砖 | 0.540 | 7.598 | 1500.0 | 1300.0 | 0.0000 |  |
| AEPS板 | 0.039 | 0.365 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层 4mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 65mm＋1:6水泥珍珠岩 55mm＋钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造二：（由外到内）

抹面层 15mm＋自保温加气砌块 260mm＋抹面层 10mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

抹面层 15mm＋AEPS板 60mm＋钢筋混凝土 600mm＋抹面层 10mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

面砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋现浇钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm＋AEPS板 65mm＋面砖 5mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

混合砂浆 20mm＋煤矸石多孔砖 200mm＋AEPS板 20mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗构造：12mm空气Low-E中空玻璃PA隔热铝合金窗：

传热系数2.620W/m^2.K，太阳得热系数0.548

7. 周边地面构造：地面构造一：

地砖 40mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆 20mm＋聚苯板(EPS板) 80mm＋1:6水泥珍珠岩 55mm＋现浇钢筋混凝土 100mm＋混合砂浆 20mm

体形系数

| 外表面积 | 14456.73 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 52289.83 |
| 体形系数 | 0.28 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1030.19 | 3343.82 | 0.31 |
| 北向 | 北-默认立面 | 905.34 | 3258.41 | 0.28 |
| 东向 | 东-默认立面 | 242.65 | 2142.87 | 0.11 |
| 西向 | 西-默认立面 | 316.42 | 2184.72 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1030.19 |  | 3.89×1.50 | 1 | 1 | 5.83 | 5.83 |
|  |  |  | 3.61×1.50 | 1 | 1 | 5.42 | 5.42 |
|  |  |  | 0.95×1.50 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  |  | 0.95×1.50 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  |  |  | 4.55×1.50 | 1 | 1 | 6.82 | 6.82 |
|  |  |  | 4.55×1.50 | 1 | 1 | 6.83 | 6.83 |
|  |  |  | 26.01×1.50 | 5 | 1 | 39.01 | 39.01 |
|  |  | BYC0510 | 0.50×1.00 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 2 | 1.39 | 2.77 |
|  |  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 3 | 1.38 | 4.14 |
|  |  | C0623 | 0.60×2.30 | 4~5 | 2 | 1.39 | 2.77 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~5 | 56 | 2.07 | 115.92 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 4~5 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  |  | C0923 | 0.91×2.30 | 4 | 1 | 2.09 | 2.09 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C12122 | 10.70×2.20 | 1 | 1 | 23.54 | 23.54 |
|  |  | C12122 | 1.20×2.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 37 | 2.76 | 102.12 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.21×2.30 | 4 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  |  | C1223 | 1.19×2.30 | 4 | 1 | 2.74 | 2.74 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.21×2.30 | 5 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  |  | C13422 | 10.20×2.20 | 1 | 1 | 22.44 | 22.44 |
|  |  | C13422 | 2.60×2.20 | 1 | 1 | 5.72 | 5.72 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 37 | 3.45 | 127.65 |
|  |  | C1523 | 1.49×2.30 | 2~3 | 2 | 3.43 | 6.87 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  |  | C1523 | 1.21×2.30 | 4 | 1 | 2.78 | 2.78 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  |  | C1523 | 1.51×2.30 | 5 | 1 | 3.46 | 3.46 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 26 | 4.14 | 107.64 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 2 | 4.15 | 8.29 |
|  |  | C1823 | 2.00×2.30 | 4 | 1 | 4.60 | 4.60 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 2 | 4.14 | 8.28 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C24022 | 4.70×2.20 | 1 | 1 | 10.34 | 10.34 |
|  |  | C24022 | 5.70×2.20 | 1 | 1 | 12.54 | 12.54 |
|  |  | C24022 | 12.40×2.20 | 1 | 1 | 27.28 | 27.28 |
|  |  | C2422 | 2.40×2.20 | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  |  | C3222 | 3.20×2.20 | 1 | 1 | 7.04 | 7.04 |
|  |  | C3322 | 3.30×2.20 | 1 | 1 | 7.26 | 7.26 |
|  |  | C3922 | 3.90×2.20 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  | C4822 | 3.10×2.20 | 1 | 1 | 6.82 | 6.82 |
|  |  | C4822 | 1.50×2.20 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  | C5222 | 5.20×2.20 | 1 | 1 | 11.44 | 11.44 |
|  |  | C6722 | 6.70×2.20 | 1 | 1 | 14.74 | 14.74 |
|  |  | C9622 | 4.04×2.20 | 1 | 1 | 8.89 | 8.89 |
|  |  | C9622 | 2.00×2.20 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  |  | C9622 | 2.35×2.20 | 1 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  |  | C9822 | 9.80×2.20 | 1 | 1 | 21.56 | 21.56 |
|  |  | C9922 | 9.90×2.20 | 1 | 1 | 21.78 | 21.78 |
|  |  | D-1 | 0.90×1.00 | 1~5 | 27 | 0.90 | 24.30 |
|  |  | D-1 | 0.90×2.30 | 2~5 | 27 | 2.07 | 55.89 |
|  |  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 10 | 2.76 | 27.60 |
|  |  | JYC | 1.20×2.30 | 2~3 | 2 | 2.77 | 5.54 |
|  |  | TC0923 | 0.90×2.30 | 2~3 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  |  | TC0923 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | TC1222 | 1.20×2.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  |  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~3 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  |  | TC1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 4 | 3.45 | 13.80 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
| 北向 | 北-默认立面 905.34 |  | 1.58×2.10 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  |  | 2.82×2.10 | 1 | 1 | 5.91 | 5.91 |
|  |  |  | 18.15×2.10 | 1 | 1 | 38.12 | 38.12 |
|  |  |  | 1.29×2.30 | 1 | 1 | 2.96 | 2.96 |
|  |  |  | 1.51×2.30 | 1 | 1 | 3.48 | 3.48 |
|  |  | BYC1006 | 1.00×0.60 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  |  | BYC1006 | 1.00×2.30 | 2~3 | 2 | 2.30 | 4.60 |
|  |  | BYC1206 | 1.20×0.60 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  |  | BYC1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~5 | 39 | 2.07 | 80.73 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.06 | 2.06 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 100 | 2.76 | 276.00 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.51 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 3 | 2.76 | 8.27 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C14522 | 14.50×2.20 | 1 | 1 | 31.90 | 31.90 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 37 | 3.45 | 127.65 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.46 | 3.46 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C16922 | 16.90×2.20 | 1 | 1 | 37.18 | 37.18 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 17 | 4.14 | 70.38 |
|  |  | C1823 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C24022 | 24.00×2.20 | 1 | 1 | 52.80 | 52.80 |
|  |  | C4522 | 4.50×2.20 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  |  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~4 | 3 | 2.76 | 8.28 |
|  |  | TC1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~4 | 3 | 3.45 | 10.35 |
|  |  | TC1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | TC2423 | 2.40×2.30 | 1~5 | 5 | 5.52 | 27.60 |
| 东向 | 东-默认立面 242.65 | C0923 | 0.90×2.30 | 4 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C10922 | 10.90×2.20 | 1 | 1 | 23.98 | 23.98 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 1~5 | 23 | 2.76 | 63.48 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.53 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 5 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~5 | 8 | 3.45 | 27.60 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4~5 | 2 | 3.45 | 6.91 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~5 | 9 | 4.14 | 37.26 |
|  |  | C1823 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C2522 | 2.50×2.20 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  |  | C9722 | 9.70×2.20 | 1 | 1 | 21.34 | 21.34 |
|  |  | JYC | 1.20×2.30 | 2~5 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  |  | TC0923 | 0.90×2.30 | 1~5 | 5 | 2.07 | 10.35 |
| 西向 | 西-默认立面 316.42 | BYC0416 | 0.40×1.60 | 1 | 2 | 0.64 | 1.28 |
|  |  | C0623 | 0.60×2.30 | 2~5 | 4 | 1.38 | 5.52 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 2~4 | 6 | 2.07 | 12.42 |
|  |  | C0923 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C0923 | 0.90×2.30 | 5 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 2~5 | 17 | 2.76 | 46.92 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.77 | 2.77 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4~5 | 2 | 2.76 | 5.53 |
|  |  | C1223 | 1.20×2.30 | 4 | 1 | 2.76 | 2.76 |
|  |  | C1223 | 1.50×2.30 | 5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C14922 | 10.40×2.20 | 1 | 1 | 22.88 | 22.88 |
|  |  | C14922 | 3.90×2.20 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 2~3 | 8 | 3.45 | 27.60 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 2~4 | 7 | 4.14 | 28.98 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 4 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C1823 | 1.80×2.30 | 5 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  | C3722 | 3.70×2.20 | 1 | 1 | 8.14 | 8.14 |
|  |  | C4522 | 1.50×2.20 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  | C4522 | 2.80×2.20 | 1 | 1 | 6.16 | 6.16 |
|  |  | C8922 | 8.90×2.20 | 1 | 1 | 19.58 | 19.58 |
|  |  | D-1 | 0.90×1.60 | 1 | 3 | 1.44 | 4.32 |
|  |  | D-1 | 0.90×2.30 | 2~4 | 9 | 2.07 | 18.63 |
|  |  | TC0923 | 0.90×2.30 | 1~5 | 5 | 2.07 | 10.35 |
|  |  | TC0923 | 0.90×2.30 | 4~5 | 2 | 2.07 | 4.15 |
|  |  | TC1223 | 1.20×2.30 | 2~3 | 4 | 2.76 | 11.04 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 2~3 | 2 | 3.45 | 6.90 |
|  |  | TC1523 | 1.50×2.30 | 4 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  |  | TC1823 | 1.80×2.30 | 4~5 | 3 | 4.14 | 12.42 |
|  |  | TC2522 | 2.50×2.20 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | C0923 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.28 | TC1823 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.11 | C1523 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.14 | TC1823 | 0.80 | 0.60 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 1.667 | 0.741 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.996 | 3.060 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.46, D = 3.06 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第57页 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 15 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.016 | 0.000 |
| 自保温加气砌块 | 260 | 0.120 | 7.598 | 1.05 | 2.063 | 16.462 |
| 抹面层 | 10 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.011 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 2.090 | 16.463 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 15 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.016 | 0.000 |
| AEPS板 | 60 | 0.039 | 0.365 | 1.10 | 1.399 | 0.562 |
| 钢筋混凝土 | 600 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 抹面层 | 10 | 0.930 | 0.009 | 1.00 | 0.011 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 685 | － | － | － | 1.770 | 6.493 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第48页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 2142.83 | 0.931 | 0.45 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 159.58 | 0.069 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 2302.41 | 1.000 | 0.45 | 15.77 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 2162.93 | 0.930 | 0.45 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 162.87 | 0.070 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 2325.79 | 1.000 | 0.45 | 15.76 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 1766.76 | 0.933 | 0.45 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 127.57 | 0.067 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 1894.34 | 1.000 | 0.45 | 15.79 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 1733.42 | 0.937 | 0.45 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 115.65 | 0.063 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 1849.07 | 1.000 | 0.45 | 15.84 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 7805.94 | 0.932 | 0.45 | 16.46 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 565.67 | 0.068 | 0.52 | 6.49 | 0.75 |
| 合计 |  | 8371.61 | 1.000 | 0.45 | 15.79 | 0.75 |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 面砖 | 10 | 1.000 | 0.009 | 1.00 | 0.010 | 0.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| AEPS板 | 65 | 0.039 | 0.365 | 1.10 | 1.515 | 0.608 |
| 面砖 | 5 | 1.000 | 0.009 | 1.00 | 0.005 | 0.000 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.698 | 3.039 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006公建规范第60页 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 煤矸石多孔砖 | 200 | 0.540 | 7.598 | 1.00 | 0.370 | 2.814 |
| AEPS板 | 20 | 0.039 | 0.365 | 1.10 | 0.466 | 0.187 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.883 | 3.496 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气Low-E中空玻璃PA隔热铝合金窗 | 18 | 2.62 | 0.55 | 0.800 | 辐射率≤0.25；在线；无色玻璃 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.832 | 5.832 | 18 | 2.620 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.418 | 5.418 | 18 | 2.620 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.424 | 1.424 | 18 | 2.620 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.425 | 1.425 | 18 | 2.620 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.825 | 6.825 | 18 | 2.620 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.826 | 6.826 | 18 | 2.620 |
| 7 |  | 5 | 1 | 39.008 | 39.008 | 18 | 2.620 |
| 8 | BYC0510 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 2.620 |
| 9 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 2.620 |
| 10 | C0623 | 4~5 | 3 | 1.380 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 11 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 2.620 |
| 12 | C0923 | 2~5 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 2.620 |
| 13 | C0923 | 4~5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 14 | C0923 | 4 | 1 | 2.090 | 2.090 | 18 | 2.620 |
| 15 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 16 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 17 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 18 | C12122 | 1 | 1 | 23.540 | 23.540 | 18 | 2.620 |
| 19 | C12122 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1223 | 2~5 | 37 | 2.760 | 102.120 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1223 | 4 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 2.620 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.740 | 2.740 | 18 | 2.620 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 25 | C1223 | 4 | 1 | 2.759 | 2.759 | 18 | 2.620 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.749 | 2.749 | 18 | 2.620 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.761 | 2.761 | 18 | 2.620 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 2.620 |
| 30 | C13422 | 1 | 1 | 22.440 | 22.440 | 18 | 2.620 |
| 31 | C13422 | 1 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 2.620 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 2.620 |
| 33 | C1523 | 2~3 | 2 | 3.434 | 6.868 | 18 | 2.620 |
| 34 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 2.776 | 2.776 | 18 | 2.620 |
| 36 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 37 | C1523 | 5 | 1 | 3.452 | 3.452 | 18 | 2.620 |
| 38 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 39 | C1523 | 5 | 1 | 3.446 | 3.446 | 18 | 2.620 |
| 40 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 41 | C1523 | 5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 42 | C1523 | 5 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 2.620 |
| 43 | C1823 | 2~5 | 26 | 4.140 | 107.640 | 18 | 2.620 |
| 44 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.147 | 8.294 | 18 | 2.620 |
| 45 | C1823 | 4 | 1 | 4.597 | 4.597 | 18 | 2.620 |
| 46 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.140 | 8.280 | 18 | 2.620 |
| 47 | C1823 | 5 | 1 | 4.136 | 4.136 | 18 | 2.620 |
| 48 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 49 | C24022 | 1 | 1 | 10.341 | 10.341 | 18 | 2.620 |
| 50 | C24022 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 2.620 |
| 51 | C24022 | 1 | 1 | 27.279 | 27.279 | 18 | 2.620 |
| 52 | C2422 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 2.620 |
| 53 | C3222 | 1 | 1 | 7.040 | 7.040 | 18 | 2.620 |
| 54 | C3322 | 1 | 1 | 7.260 | 7.260 | 18 | 2.620 |
| 55 | C3922 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 2.620 |
| 56 | C4822 | 1 | 1 | 6.823 | 6.823 | 18 | 2.620 |
| 57 | C4822 | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 18 | 2.620 |
| 58 | C5222 | 1 | 1 | 11.440 | 11.440 | 18 | 2.620 |
| 59 | C6722 | 1 | 1 | 14.740 | 14.740 | 18 | 2.620 |
| 60 | C9622 | 1 | 1 | 8.895 | 8.895 | 18 | 2.620 |
| 61 | C9622 | 1 | 1 | 4.405 | 4.405 | 18 | 2.620 |
| 62 | C9622 | 1 | 1 | 5.180 | 5.180 | 18 | 2.620 |
| 63 | C9822 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 18 | 2.620 |
| 64 | C9922 | 1 | 1 | 21.780 | 21.780 | 18 | 2.620 |
| 65 | D-1 | 1~5 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 2.620 |
| 66 | D-1 | 2~5 | 27 | 2.070 | 55.890 | 18 | 2.620 |
| 67 | JYC | 2~5 | 10 | 2.760 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 68 | JYC | 2~3 | 2 | 2.769 | 5.537 | 18 | 2.620 |
| 69 | TC0923 | 2~3 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 70 | TC0923 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 71 | TC1222 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.620 |
| 72 | TC1223 | 2~3 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 73 | TC1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 2.620 |
| 74 | TC1523 | 2~5 | 4 | 3.450 | 13.800 | 18 | 2.620 |
| 75 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 76 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 77 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1030.186 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.620 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.325 | 3.325 | 18 | 2.620 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.912 | 5.912 | 18 | 2.620 |
| 3 |  | 1 | 1 | 38.115 | 38.115 | 18 | 2.620 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.958 | 2.958 | 18 | 2.620 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.482 | 3.482 | 18 | 2.620 |
| 6 | BYC1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 2.620 |
| 7 | BYC1006 | 2~3 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 2.620 |
| 8 | BYC1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 2.620 |
| 9 | BYC1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 2.620 |
| 10 | C0923 | 2~5 | 39 | 2.070 | 80.730 | 18 | 2.620 |
| 11 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 2.620 |
| 12 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 2.620 |
| 13 | C0923 | 5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 14 | C0923 | 5 | 1 | 2.067 | 2.067 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1223 | 2~5 | 100 | 2.760 | 276.000 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 17 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 18 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 19 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.755 | 5.510 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1223 | 4~5 | 3 | 2.755 | 8.265 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 2.620 |
| 25 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.758 | 5.515 | 18 | 2.620 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 2.620 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 2.620 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 30 | C1223 | 5 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 31 | C14522 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 18 | 2.620 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 2.620 |
| 33 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 34 | C1523 | 4 | 1 | 3.445 | 3.445 | 18 | 2.620 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 3.459 | 3.459 | 18 | 2.620 |
| 36 | C1523 | 4 | 1 | 3.455 | 3.455 | 18 | 2.620 |
| 37 | C16922 | 1 | 1 | 37.180 | 37.180 | 18 | 2.620 |
| 38 | C1823 | 2~5 | 17 | 4.140 | 70.380 | 18 | 2.620 |
| 39 | C1823 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 2.620 |
| 40 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 2.620 |
| 41 | C1823 | 5 | 1 | 4.145 | 4.145 | 18 | 2.620 |
| 42 | C24022 | 1 | 1 | 52.800 | 52.800 | 18 | 2.620 |
| 43 | C4522 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.620 |
| 44 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 45 | TC1223 | 2~4 | 3 | 2.760 | 8.280 | 18 | 2.620 |
| 46 | TC1223 | 5 | 1 | 2.756 | 2.756 | 18 | 2.620 |
| 47 | TC1523 | 2~4 | 3 | 3.450 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 48 | TC1823 | 5 | 1 | 4.144 | 4.144 | 18 | 2.620 |
| 49 | TC2423 | 1~5 | 5 | 5.520 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 905.338 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.620 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0923 | 4 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 2 | C10922 | 1 | 1 | 23.980 | 23.980 | 18 | 2.620 |
| 3 | C1223 | 1~5 | 23 | 2.760 | 63.480 | 18 | 2.620 |
| 4 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 5 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.527 | 18 | 2.620 |
| 6 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 2.620 |
| 7 | C1223 | 5 | 1 | 2.758 | 2.758 | 18 | 2.620 |
| 8 | C1523 | 2~5 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 9 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.453 | 6.906 | 18 | 2.620 |
| 10 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 11 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 12 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 13 | C1523 | 5 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 2.620 |
| 14 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1823 | 2~5 | 9 | 4.140 | 37.260 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1823 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 17 | C2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 2.620 |
| 18 | C9722 | 1 | 1 | 21.340 | 21.340 | 18 | 2.620 |
| 19 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 20 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 242.652 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.620 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0416 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 2.620 |
| 2 | C0623 | 2~5 | 4 | 1.380 | 5.520 | 18 | 2.620 |
| 3 | C0923 | 2~4 | 6 | 2.070 | 12.420 | 18 | 2.620 |
| 4 | C0923 | 4 | 1 | 2.757 | 2.757 | 18 | 2.620 |
| 5 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 2.620 |
| 6 | C1223 | 2~5 | 17 | 2.760 | 46.920 | 18 | 2.620 |
| 7 | C1223 | 4 | 1 | 2.766 | 2.766 | 18 | 2.620 |
| 8 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.526 | 18 | 2.620 |
| 9 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 2.620 |
| 10 | C1223 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 11 | C14922 | 1 | 1 | 22.879 | 22.879 | 18 | 2.620 |
| 12 | C14922 | 1 | 1 | 8.581 | 8.581 | 18 | 2.620 |
| 13 | C1523 | 2~3 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 2.620 |
| 14 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 15 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 16 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 17 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 18 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 2.620 |
| 19 | C1523 | 4 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 2.620 |
| 20 | C1823 | 2~4 | 7 | 4.140 | 28.980 | 18 | 2.620 |
| 21 | C1823 | 4 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 2.620 |
| 22 | C1823 | 5 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 2.620 |
| 23 | C3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 2.620 |
| 24 | C4522 | 1 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 2.620 |
| 25 | C4522 | 1 | 1 | 6.160 | 6.160 | 18 | 2.620 |
| 26 | C8922 | 1 | 1 | 19.580 | 19.580 | 18 | 2.620 |
| 27 | D-1 | 1 | 3 | 1.440 | 4.320 | 18 | 2.620 |
| 28 | D-1 | 2~4 | 9 | 2.070 | 18.630 | 18 | 2.620 |
| 29 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 2.620 |
| 30 | TC0923 | 4~5 | 2 | 2.073 | 4.146 | 18 | 2.620 |
| 31 | TC1223 | 2~3 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 2.620 |
| 32 | TC1523 | 2~3 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.620 |
| 33 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.620 |
| 34 | TC1823 | 4~5 | 3 | 4.140 | 12.420 | 18 | 2.620 |
| 35 | TC2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 2.620 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 316.425 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.620 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.832 | 5.832 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.418 | 5.418 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.424 | 1.424 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.425 | 1.425 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.825 | 6.825 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 6 |  | 1 | 1 | 6.826 | 6.826 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 7 |  | 5 | 1 | 39.008 | 39.008 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 8 | BYC0510 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 9 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 10 | C0623 | 4~5 | 3 | 1.380 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 11 | C0623 | 4~5 | 2 | 1.387 | 2.774 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 12 | C0923 | 2~5 | 56 | 2.070 | 115.920 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 13 | C0923 | 4~5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 14 | C0923 | 4 | 1 | 2.090 | 2.090 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 15 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 16 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 17 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 18 | C12122 | 1 | 1 | 23.540 | 23.540 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 19 | C12122 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 20 | C1223 | 2~5 | 37 | 2.760 | 102.120 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 21 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 22 | C1223 | 4 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.740 | 2.740 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 25 | C1223 | 4 | 1 | 2.759 | 2.759 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.749 | 2.749 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.761 | 2.761 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.780 | 2.780 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 30 | C13422 | 1 | 1 | 22.440 | 22.440 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 31 | C13422 | 1 | 1 | 5.720 | 5.720 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 33 | C1523 | 2~3 | 2 | 3.434 | 6.868 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 34 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 2.776 | 2.776 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 36 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 37 | C1523 | 5 | 1 | 3.452 | 3.452 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 38 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 39 | C1523 | 5 | 1 | 3.446 | 3.446 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 40 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 41 | C1523 | 5 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 42 | C1523 | 5 | 1 | 3.464 | 3.464 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 43 | C1823 | 2~5 | 26 | 4.140 | 107.640 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 44 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.147 | 8.294 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 45 | C1823 | 4 | 1 | 4.597 | 4.597 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 46 | C1823 | 4~5 | 2 | 4.140 | 8.280 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 47 | C1823 | 5 | 1 | 4.136 | 4.136 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 48 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 49 | C24022 | 1 | 1 | 10.341 | 10.341 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 50 | C24022 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 51 | C24022 | 1 | 1 | 27.279 | 27.279 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 52 | C2422 | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 53 | C3222 | 1 | 1 | 7.040 | 7.040 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 54 | C3322 | 1 | 1 | 7.260 | 7.260 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 55 | C3922 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 56 | C4822 | 1 | 1 | 6.823 | 6.823 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 57 | C4822 | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 58 | C5222 | 1 | 1 | 11.440 | 11.440 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 59 | C6722 | 1 | 1 | 14.740 | 14.740 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 60 | C9622 | 1 | 1 | 8.895 | 8.895 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 61 | C9622 | 1 | 1 | 4.405 | 4.405 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 62 | C9622 | 1 | 1 | 5.180 | 5.180 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 63 | C9822 | 1 | 1 | 21.560 | 21.560 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 64 | C9922 | 1 | 1 | 21.780 | 21.780 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 65 | D-1 | 1~5 | 27 | 0.900 | 24.300 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 66 | D-1 | 2~5 | 27 | 2.070 | 55.890 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 67 | JYC | 2~5 | 10 | 2.760 | 27.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 68 | JYC | 2~3 | 2 | 2.769 | 5.537 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 69 | TC0923 | 2~3 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 70 | TC0923 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 71 | TC1222 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 72 | TC1223 | 2~3 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 73 | TC1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 74 | TC1523 | 2~5 | 4 | 3.450 | 13.800 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 75 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 76 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 77 | TC1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1030.186 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.548 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.325 | 3.325 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.912 | 5.912 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 3 |  | 1 | 1 | 38.115 | 38.115 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.958 | 2.958 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.482 | 3.482 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 6 | BYC1006 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 7 | BYC1006 | 2~3 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 8 | BYC1206 | 1 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 9 | BYC1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 10 | C0923 | 2~5 | 39 | 2.070 | 80.730 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 11 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 12 | C0923 | 4 | 1 | 2.065 | 2.065 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 13 | C0923 | 5 | 2 | 2.070 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 14 | C0923 | 5 | 1 | 2.067 | 2.067 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 15 | C1223 | 2~5 | 100 | 2.760 | 276.000 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 16 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 17 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 18 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 19 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.755 | 5.510 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 20 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 21 | C1223 | 4~5 | 3 | 2.755 | 8.265 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 22 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 23 | C1223 | 4 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 24 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 25 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.758 | 5.515 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 26 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 27 | C1223 | 5 | 1 | 2.755 | 2.755 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 28 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 29 | C1223 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 30 | C1223 | 5 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 31 | C14522 | 1 | 1 | 31.900 | 31.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 32 | C1523 | 2~5 | 37 | 3.450 | 127.650 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 33 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 34 | C1523 | 4 | 1 | 3.445 | 3.445 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 35 | C1523 | 4 | 1 | 3.459 | 3.459 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 36 | C1523 | 4 | 1 | 3.455 | 3.455 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 37 | C16922 | 1 | 1 | 37.180 | 37.180 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 38 | C1823 | 2~5 | 17 | 4.140 | 70.380 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 39 | C1823 | 5 | 1 | 2.760 | 2.760 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 40 | C1823 | 5 | 1 | 4.140 | 4.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 41 | C1823 | 5 | 1 | 4.145 | 4.145 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 42 | C24022 | 1 | 1 | 52.800 | 52.800 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 43 | C4522 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 44 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 45 | TC1223 | 2~4 | 3 | 2.760 | 8.280 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 46 | TC1223 | 5 | 1 | 2.756 | 2.756 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 47 | TC1523 | 2~4 | 3 | 3.450 | 10.350 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 48 | TC1823 | 5 | 1 | 4.144 | 4.144 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 49 | TC2423 | 1~5 | 5 | 5.520 | 27.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 905.338 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.548 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0923 | 4 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 2 | C10922 | 1 | 1 | 23.980 | 23.980 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 3 | C1223 | 1~5 | 23 | 2.760 | 63.480 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 4 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 5 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.527 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 6 | C1223 | 4 | 1 | 2.762 | 2.762 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 7 | C1223 | 5 | 1 | 2.758 | 2.758 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 8 | C1523 | 2~5 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 9 | C1523 | 4~5 | 2 | 3.453 | 6.906 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 10 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 11 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 12 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 13 | C1523 | 5 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 14 | C1523 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 15 | C1823 | 2~5 | 9 | 4.140 | 37.260 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 16 | C1823 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 17 | C2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 18 | C9722 | 1 | 1 | 21.340 | 21.340 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 19 | JYC | 2~5 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 20 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 242.652 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.548 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0416 | 1 | 2 | 0.640 | 1.280 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 2 | C0623 | 2~5 | 4 | 1.380 | 5.520 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 3 | C0923 | 2~4 | 6 | 2.070 | 12.420 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 4 | C0923 | 4 | 1 | 2.757 | 2.757 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 5 | C0923 | 5 | 1 | 2.070 | 2.070 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 6 | C1223 | 2~5 | 17 | 2.760 | 46.920 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 7 | C1223 | 4 | 1 | 2.766 | 2.766 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 8 | C1223 | 4~5 | 2 | 2.763 | 5.526 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 9 | C1223 | 4 | 1 | 2.763 | 2.763 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 10 | C1223 | 5 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 11 | C14922 | 1 | 1 | 22.879 | 22.879 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 12 | C14922 | 1 | 1 | 8.581 | 8.581 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 13 | C1523 | 2~3 | 8 | 3.450 | 27.600 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 14 | C1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 15 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 16 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 17 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 18 | C1523 | 4 | 1 | 3.447 | 3.447 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 19 | C1523 | 4 | 1 | 3.453 | 3.453 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 20 | C1823 | 2~4 | 7 | 4.140 | 28.980 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 21 | C1823 | 4 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 22 | C1823 | 5 | 1 | 4.143 | 4.143 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 23 | C3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 24 | C4522 | 1 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 25 | C4522 | 1 | 1 | 6.160 | 6.160 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 26 | C8922 | 1 | 1 | 19.580 | 19.580 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 27 | D-1 | 1 | 3 | 1.440 | 4.320 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 28 | D-1 | 2~4 | 9 | 2.070 | 18.630 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 29 | TC0923 | 1~5 | 5 | 2.070 | 10.350 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 30 | TC0923 | 4~5 | 2 | 2.073 | 4.146 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 31 | TC1223 | 2~3 | 4 | 2.760 | 11.040 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 32 | TC1523 | 2~3 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 33 | TC1523 | 4 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 34 | TC1823 | 4~5 | 3 | 4.140 | 12.420 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 35 | TC2522 | 1 | 1 | 5.500 | 5.500 | 18 | 0.548 |  | 1.000 | 0.548 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.425 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.548 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1030.19 | 2.62 | 0.55 | 0.31 |
| 北向 | 北-默认立面 | 905.34 | 2.62 | 0.55 | 0.28 |
| 东向 | 东-默认立面 | 242.65 | 2.62 | 0.55 | 0.11 |
| 西向 | 西-默认立面 | 316.42 | 2.62 | 0.55 | 0.14 |
| 综合平均 |  | 2494.60 | 2.62 | 0.55 | 0.23 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯板(EPS板) | 80 | 0.041 | 0.360 | 1.50 | 1.301 | 0.702 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 319 | － | － | － | 1.673 | 3.463 |
| 保温材料层R | 1.32 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.46 |  |  | 0.45 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.45 |  |  | 0.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.54 |  |  | 0.50 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 0.91 |  |  | 1.52 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  | 0.60 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | 2.62 | 0.55 | 0.31 | 2.40 | 0.48 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.28 | 2.62 | 0.55 | 0.28 | 2.70 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.11 | 2.62 | 0.55 | 0.11 | 3.00 | －－ |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.14 | 2.62 | 0.55 | 0.14 | 3.00 | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 11093.50 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 643 | 5.35 | 2 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 15 | 28 | 5 | 80 | 1 |
| 冷冻水泵 | 15 | 28 | 5 | 80 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 321.5 | 30 | 10.72 | 10 | 8 | 10 |
| 50 | 643 | 55 | 11.69 | 10 | 8 | 10 |
| 75 | 964.5 | 75 | 12.86 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | 1286 | 100 | 12.86 | 10 | 8 | 10 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 2369 | 35 | 10.72 | 221 | 350 | 280 | 350 |
| 25~50 | 104920 | 193 | 11.69 | 8974 | 1930 | 1544 | 1930 |
| 50~75 | 106713 | 145 | 12.86 | 8298 | 1450 | 1160 | 1450 |
| 75~100 | 9165 | 8 | 12.86 | 713 | 80 | 64 | 80 |
| >100 | 3992 | 3 | － | 300 | 30 | 24 | 30 |
| 合计 | 227159 | 384 |  | 18506 | 3840 | 3072 | 3840 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 521 | 3.62 | 2 |

热水循环泵

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 15 | 28 | 5 | 80 | 2 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 260.5 | 31.25 | 8.34 | 8 |
| 50 | 521 | 62.5 | 8.34 | 8 |
| 75 | 781.5 | 93.75 | 8.34 | 8 |
| 100 | 1042 | 125 | 8.34 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 51750 | 610 | 8.34 | 6208 | 4880 |
| 25~50 | 79136 | 203 | 8.34 | 9493 | 1624 |
| 50~75 | 50596 | 79 | 8.34 | 6070 | 632 |
| 75~100 | 26253 | 29 | 8.34 | 3149 | 232 |
| >100 | 15453 | 12 | － | 1500 | 96 |
| 合计 | 223188 | 933 |  | 26420 | 7464 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 26836 | 0.24 | 6441 | 1385 | 8920 |
| 合计 |  |  |  |  | 8920 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 26836 | 1 | 0.24 | 6441 | 1385 | 8920 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8920 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 1315 | 526 |
| 合计 |  |  |  | 526 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 15.12 | 2 | 404 | 6111 |
| 办公-其它 | 25.99 | 22 | 401 | 10422 |
| 办公-普通办公室 | 21.26 | 89 | 5833 | 124021 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 40 | 5246 | 61963 |
| 空房间 | 15.77 | 68 | 588 | 9268 |
| 总计 |  |  |  | 211784 |

参照建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定 耗电量(kW) | 额定 制冷量(kW) | 额定性 能系数 (COP) | 台数 | 全年 供冷量(kWh) | 综合部分 负荷性能系数(IPLV) | 电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 91 | 427 | 4.70 | 2 | 211426 | 5.45 | 38794 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 38794 |

冷却水泵

| 机组名称 | 冷水机组 制冷量(kW) | 机组性能 系数(COP) | 冷凝负荷(kW) | 输送能效比 | 运行时长 (h) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 855 | 5.10 | 1022 | 0.0214 | 380 | 8312 |
| 合计 | 855 |  | 1022 |  |  | 8312 |

冷冻水泵

| 机组名称 | 机组制冷量(kW) | 输送能效比 | 运行时长(h) | 水泵电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 855 | 0.0241 | 380 | 7826 |
| 合计 | 855 |  |  | 7826 |

冷却塔

| 类型 | 机组制冷量(kW) | 冷却塔风机单位 电耗制冷量(kW/kW) | 冷却塔风机 功率(kW) | 运行时长(h) | 冷却塔电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 855 | 170 | 5.03 | 380 | 1910 |

供暖系统

热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.55 | 1 | 0.73 | 0.92 | 251616 | 2.93 | 127850 |

热水循环水泵能耗

| 锅炉制热量(kW) | 输送能效比 | 运间时长(h) | 供暖水泵电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 549 | 0.00433 | 962 | 2289 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 26836 | 0.24 | 6441 | 1385 | 8920 |
| 合计 |  |  |  |  | 8920 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 26836 | 1 | 0.24 | 6441 | 1385 | 8920 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8920 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 419.915 | 1 | 1339 | 562 |
| 合计 |  |  |  | 562 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 15.12 | 2 | 404 | 6111 |
| 办公-其它 | 25.99 | 22 | 401 | 10422 |
| 办公-普通办公室 | 21.26 | 89 | 5833 | 124021 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 40 | 5246 | 61963 |
| 空房间 | 0.00 | 68 | 588 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 202516 |

计算结果

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 17.38 | 16.17 | -7.44% |
|  | 耗热量 | 17.07 | 19.25 | 11.30% |
|  | 冷热合计 | 34.45 | 35.42 | 2.74% |
| 热回收负荷 | 供冷 | 0.00 | － |  |
|  | 供暖 | 0.00 | － |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 | － |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 1.42 | 2.97 | 48.53% |
|  | 冷却水泵 | 0.29 | 0.64 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.23 | 0.60 |  |
|  | 冷却塔 | 0.29 | 0.15 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 2.24 | 4.35 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 2.02 | 9.78 | 73.96% |
|  | 供暖水泵 | 0.57 | 0.18 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 2.59 | 9.96 |  |
| 风机电耗 | 独立新排风 | 1.36 | 1.36 | 0.19% |
|  | 风机盘管 | 0.04 | 0.04 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.41 | 1.41 |  |
| 照明电耗 |  | 16.20 | 15.49 | -4.58% |
| 建筑电耗 |  | 22.44 | 31.20 | 28.10% |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日