### 6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分 7 分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 | 1 |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 | 1 |
| 3 | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检 测、整改报告 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2)	评价要点

水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：液压水位控制 □液位智能控制 □其他

请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）

全部给水配件均采用密封性能好、阻力小、节水的阀门、设备；使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损。

给水管道：低区室外生活、消防合用环管采用钢丝网骨架（PE）复合管，公称压力1.0MPa，电热熔连接；中区、高区给水横支管水表后管道及低区全部管道采用S4系列PP-R环保健康给水管，公称压力1.0MPa，热熔连接； 中区、高区给水干、立管及水表前横管采用缩合式衬塑钢管，公称压力1.6MPa，内搪瓷管件连接，通径无损失。 热水管道：户内埋地（墙）热水管全部采用S3.2级PP-R热水管，公称压力1.0MPa，热熔连接。 排水管道： 压力流排水管采用内外壁热镀锌钢管，公称压力1.0MPa，DN≤100时丝接。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；

2. 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

给排水专业图纸及设计说明