### 6.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水点供水压力不大于 0.30MPa | 3 |  |
| 2 | 用水点供水压力不大于 0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2)	评价要点

节水器具压力统计

| 节水器具名称 | 节水器具最低点工作压力（Mpa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 | 0.05 | 0.2 | 是 |
| 坐便器 | 0.02 | 0.2 | 是 |
| □蹲便器 |  |  |  |
| □小便器 |  |  |  |
| □淋浴器 |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |

请简要说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施。（100字以内）

水表及减压阀组均设于设备管井内。入户水表前设减压阀，各户入户压力均不大于

0.20MPa。

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施，给水、热水、中水系统图应体现压力分区情况及减压阀的位置等；

2. 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：

给排水专业图纸及设计说明