## 8.1 控制项

### 8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1)  达标自评

达标；□不达标

- 评价要点

请简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（300 字以内）

本项目室外主要噪声源为公路交通声源，主要室内噪声源为电梯井设备声源。

室外交通噪声产生的噪声主要通过外围护结构的薄弱环节——门窗传入室内，电梯井内设备声源通过分户墙传入户内。

外窗采用了断桥铝合金框65系列3密封（5+12A+5+12A+5Low-E）的三玻窗等隔声构造降低噪声影响；

电梯井所在位置远离起居室和卧室等需要安静房间，电梯井内贴聚合物砂浆粘50厚表面凹凸特制吸声棉板，做法参88JZ22 内墙C1。电梯与书房紧邻布置时，在电梯轨道和井壁之间设置减震垫等隔声和减振措施。

主要功能房间室内噪声值：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值[dB(A)] | 允许噪声级（A 声级，dB） |
| --- | --- | --- |
| 卧室 | 35.16/25.16(昼间/夜间) | ≤40/30(昼间/夜间) |
| 起居室 | 35.16/25.16(昼间/夜间) | ≤40/40(昼间/夜间) |

3)	证明材料

提交清单及要求：

1. 环评报告书（表）：应体现室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；

2. 总平面图：应反映场地内建筑（群）与周边道路及其他噪声源的距离；

3. 建筑专业图纸及设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、门窗类型；

4. 室内噪声级预测分析报告：应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声性能及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪 声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预 测值。

实际提交材料：

总平面图

建筑专业图纸及设计说明