### 8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（R0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 起居室 | 100 | 100 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 卧室 | 75 | 75 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 餐厅 | 150 | 150 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 厨房 | 100 | 100 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 卫生间 | 100 | 100 | - | - | - | - | 80 | 80 |

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

本工程配电室等房间的光源采用LED灯，住宅户内灯具选型以甲方提供资料为准，走廊、楼梯间采用LED灯

首层大堂灯具均采用普通开关控制，控制开关设于室内。除首层大堂、电梯厅等处外，其余公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

3)	证明材料

提交清单及要求 ：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2. 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3. 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

1. 电气专业图纸及设计说明