热负荷计算书

| 工程名称 | 农大绿野图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-大庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月1日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20180101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | R6A59B41942499377 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	7

建筑概况

| 地理位置 | 黑龙江-大庆 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 45.75 |  |
| 东经 | 126.77 |  |
| 建筑名称 | 农大绿野图书馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 8058.43㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -24.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造 | 0.309 |
| 外墙构造 | 0.328 |
| 热桥柱构造 | 1.001 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造 | 1.925 |
| 楼梯间隔墙构造 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造 | 2.984 |
| 控温与非控温楼板构造 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 周边地面构造 | 0.289(修正前：0.307) |
| 非周边地面构造 | 0.298(修正前：4.988) |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列平开窗（五腔） 空气 4+12A+4+12A+4 铝条密封 | 1.96 | 0.89 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门 | 1.35 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 177544 | 7927.50 | 22.40 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7416.72 | 23.94 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 冷风 渗透 | 新风 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 阅览室 | 1012 | 18 | 25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25277 | 25.0 |
|  |  | 1002 | 休息室 | 184 | 18 | 6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6213 | 33.7 |
|  |  | 1003 | 走廊 | 92 | 16 | 4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307 | 46.9 |
|  |  | 1004 | 消防中心 | 32 | 18 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 53.9 |
|  |  | 1005 | 办公室 | 32 | 20 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 42.1 |
|  |  | 1006 | 办公室 | 32 | 20 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 42.1 |
|  |  | 1008 | 办公室 | 24 | 20 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 64.7 |
|  |  | 1009 | 变配电室 | 23 | 16 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 42.1 |
|  |  | 1010 | 卫生间 | 14 | 18 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 40.0 |
|  |  | 1011 | 办公室 | 14 | 20 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 61.1 |
|  |  | 1012 | 卫生间 | 14 | 18 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 113.1 |
|  |  | 1013 | 衣帽间 | 13 | 18 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 41.8 |
|  |  | 1014 | 衣帽间 | 12 | 18 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 43.1 |
|  |  | 1015 | 电梯间 | 5 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12.1 |
|  |  | 1016 | 变配电室 | 4 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.1 |
|  | 合计 |  |  | 1508 |  | 46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46961 | 31.1 |
| 2层 |  | 2001 | 阅览室 | 498 | 18 | 9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9363 | 18.8 |
|  |  | 2002 | 走廊 | 411 | 16 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 8.0 |
|  |  | 2003 | 阅览室 | 379 | 18 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923 | 15.6 |
|  |  | 2004 | 办公室 | 32 | 20 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 28.6 |
|  |  | 2005 | 办公室 | 32 | 20 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 33.8 |
|  |  | 2008 | 玄关 | 25 | 18 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 67.4 |
|  |  | 2009 | 办公室 | 24 | 20 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 48.1 |
|  |  | 2010 | 办公室 | 23 | 20 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548 | 110.1 |
|  |  | 2011 | 卫生间 | 14 | 18 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 104.3 |
|  |  | 2012 | 卫生间 | 14 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 31.2 |
|  |  | 2013 | 接待室 | 7 | 18 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 76.9 |
|  |  | 2014 | 保安室 | 7 | 18 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 76.9 |
|  |  | 2015 | 电梯间 | 5 | 16 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 88.9 |
|  |  | 2016 | 变配电室 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  |  | 1477 |  | 29490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29490 | 20.0 |
| 3层 |  | 3001 | 阅览室 | 498 | 18 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9071 | 18.2 |
|  |  | 3002 | 走廊 | 450 | 16 | 4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591 | 10.2 |
|  |  | 3003 | 阅览室 | 379 | 18 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923 | 15.6 |
|  |  | 3004 | 办公室 | 32 | 20 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 28.6 |
|  |  | 3005 | 办公室 | 32 | 20 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 33.8 |
|  |  | 3008 | 办公室 | 24 | 20 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 42.1 |
|  |  | 3009 | 办公室 | 23 | 20 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 98.0 |
|  |  | 3010 | 卫生间 | 14 | 18 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 104.3 |
|  |  | 3011 | 卫生间 | 14 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 31.2 |
|  |  | 3012 | 电梯间 | 5 | 16 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 88.9 |
|  |  | 3013 | 变配电室 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  |  | 1477 |  | 27285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27285 | 18.5 |
| 4层 |  | 4001 | 阅览室 | 498 | 18 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9071 | 18.2 |
|  |  | 4002 | 走廊 | 450 | 16 | 4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591 | 10.2 |
|  |  | 4003 | 阅览室 | 379 | 18 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923 | 15.6 |
|  |  | 4004 | 办公室 | 32 | 20 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 28.6 |
|  |  | 4005 | 办公室 | 32 | 20 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 33.8 |
|  |  | 4008 | 办公室 | 24 | 20 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 42.1 |
|  |  | 4009 | 办公室 | 23 | 20 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 98.0 |
|  |  | 4010 | 卫生间 | 14 | 18 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 104.3 |
|  |  | 4011 | 卫生间 | 14 | 18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 31.2 |
|  |  | 4012 | 电梯间 | 5 | 16 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 88.9 |
|  |  | 4013 | 变配电室 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  |  | 1477 |  | 27285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27285 | 18.5 |
| 5层 |  | 5001 | 阅览室 | 498 | 18 | 15634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15634 | 31.4 |
|  |  | 5002 | 走廊 | 450 | 16 | 10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10242 | 22.7 |
|  |  | 5003 | 阅览室 | 379 | 18 | 10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10918 | 28.8 |
|  |  | 5004 | 办公室 | 32 | 20 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 42.4 |
|  |  | 5005 | 办公室 | 32 | 20 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 47.6 |
|  |  | 5008 | 办公室 | 24 | 20 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 55.9 |
|  |  | 5009 | 办公室 | 23 | 20 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 111.8 |
|  |  | 5010 | 卫生间 | 14 | 18 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691 | 117.5 |
|  |  | 5011 | 卫生间 | 14 | 18 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 44.3 |
|  |  | 5012 | 电梯间 | 5 | 16 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 101.5 |
|  |  | 5013 | 变配电室 | 4 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.5 |
|  | 合计 |  |  | 1477 |  | 46523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46523 | 31.5 |
| 总计 |  |  |  | 7417 |  | 177544 | 0 | 0 | 0 |  | 177544 | 23.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [阅览室] | 顶板(2002) | 213.84 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1276.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1276.2 | 0.010 | 1289.0 |
|  | 南外墙 | 225.72 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3124.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 2655.7 | 0.010 | 2682.2 |
|  | 西外墙 | 84.78 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1173.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1114.8 | 0.010 | 1126.0 |
|  | 东外墙 | 84.78 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1173.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1114.8 | 0.010 | 1126.0 |
|  | 南外窗 | 38.88 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 3215.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 2733.5 | 0.010 | 2760.8 |
|  | 东外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 户墙(1003) | 79.92 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 307.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 307.7 | 0.010 | 307.7 |
|  | 户墙(1007) | 16.20 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 789.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 789.6 | 0.010 | 789.6 |
|  | 户门(1003) | 3.78 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 816.56 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 10268.7 |  |  | 0.000 | 10268.7 | 0.010 | 10371.4 |
|  | 周边地面 | 195.40 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 2383.1 |  |  | 0.000 | 2383.1 | 0.010 | 2406.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25277 |
| 1002 [休息室] | 顶板(2002) | 184.14 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 1098.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1098.9 | 0.010 | 1109.9 |
|  | 北外墙 | 46.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 647.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 680.2 | 0.010 | 687.0 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1042.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1094.3 | 0.010 | 1105.2 |
|  | 内墙(1009) | 9.41 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 36.2 | 0.010 | 36.2 |
|  | 户墙(1007) | 11.70 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 570.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 570.3 | 0.010 | 570.3 |
|  | 户墙(1003) | 11.70 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.0 | 0.010 | 45.0 |
|  | 内墙(1015) | 8.60 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.1 | 0.010 | 33.1 |
|  | 内墙(1016) | 16.74 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 64.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.4 | 0.010 | 64.4 |
|  | 内窗(1015) | 1.98 | 3.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.4 | 0.010 | 15.6 |
|  | 内门(1009) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 户门(1007) | 3.15 | 2.30 | 18 | 42.2 | 0.6 | 183.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 183.7 | 0.010 | 185.5 |
|  | 户门(1003) | 3.15 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.5 | 0.010 | 14.7 |
|  | 内门(1016) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 157.74 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1983.7 |  |  | 0.000 | 1983.7 | 0.010 | 2003.5 |
|  | 周边地面 | 26.40 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 322.0 |  |  | 0.000 | 322.0 | 0.010 | 325.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6213 |
| 1003 [走廊] | 顶板(2006) | 30.42 | 2.98 | 16 | 40.2 | 0.6 | 2189.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2189.5 | 0.010 | 2211.3 |
|  | 东外墙 | 25.20 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 332.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 315.7 | 0.010 | 318.8 |
|  | 北外墙 | 13.77 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 181.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 190.6 | 0.010 | 192.6 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 297.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 312.7 | 0.010 | 315.9 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.35 | 16 | 40.2 | 1.0 | 171.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 162.4 | 0.010 | 164.0 |
|  | 非周边地面 | 75.40 | 0.30 | 16 | 40.2 | 1.0 | 903.3 |  |  | 0.000 | 903.3 | 0.010 | 912.3 |
|  | 周边地面 | 16.40 | 0.29 | 16 | 40.2 | 1.0 | 190.5 |  |  | 0.000 | 190.5 | 0.010 | 192.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4307 |
| 1004 [消防中心] | 东外墙 | 21.60 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 299.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 284.0 | 0.010 | 286.9 |
|  | 北外墙 | 23.22 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 321.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 337.5 | 0.010 | 340.8 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 536.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 562.8 | 0.010 | 568.4 |
|  | 户墙(1003) | 27.81 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 107.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 107.1 | 0.010 | 107.1 |
|  | 户门(1003) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 非周边地面 | 12.88 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 162.0 |  |  | 0.000 | 162.0 | 0.010 | 163.6 |
|  | 周边地面 | 18.80 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 229.3 |  |  | 0.000 | 229.3 | 0.010 | 231.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707 |
| 1005 [办公室] | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 内墙(1002) | 15.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 58.0 | 0.010 | 58.0 |
|  | 内墙(1013) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 内门(1002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.5 | 0.010 | 14.7 |
|  | 非周边地面 | 21.49 | 0.30 | 20 | 44.2 | 1.0 | 283.1 |  |  | 0.000 | 283.1 | 0.010 | 285.9 |
|  | 周边地面 | 10.10 | 0.29 | 20 | 44.2 | 1.0 | 129.0 |  |  | 0.000 | 129.0 | 0.010 | 130.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329 |
| 1006 [办公室] | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 内墙(1002) | 36.68 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 141.2 | 0.010 | 141.2 |
|  | 内门(1002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.5 | 0.010 | 14.7 |
|  | 非周边地面 | 21.49 | 0.30 | 20 | 44.2 | 1.0 | 283.1 |  |  | 0.000 | 283.1 | 0.010 | 285.9 |
|  | 周边地面 | 10.10 | 0.29 | 20 | 44.2 | 1.0 | 129.0 |  |  | 0.000 | 129.0 | 0.010 | 130.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329 |
| 1008 [办公室] | 顶板(2001) | 24.48 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 146.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 146.1 | 0.010 | 147.6 |
|  | 北外墙 | 17.55 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 254.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.2 | 0.010 | 269.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 467.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 491.2 | 0.010 | 496.1 |
|  | 户墙(1003) | 40.77 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 313.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 313.9 | 0.010 | 313.9 |
|  | 户门(1003) | 3.78 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.010 | 35.2 |
|  | 非周边地面 | 14.28 | 0.30 | 20 | 44.2 | 1.0 | 188.1 |  |  | 0.000 | 188.1 | 0.010 | 190.0 |
|  | 周边地面 | 10.20 | 0.29 | 20 | 44.2 | 1.0 | 130.3 |  |  | 0.000 | 130.3 | 0.010 | 131.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584 |
| 1009 [变配电室] | 北外墙 | 15.12 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 199.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 209.3 | 0.010 | 211.4 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 297.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 312.7 | 0.010 | 315.9 |
|  | 非周边地面 | 12.74 | 0.30 | 16 | 40.2 | 1.0 | 152.6 |  |  | 0.000 | 152.6 | 0.010 | 154.2 |
|  | 周边地面 | 10.40 | 0.29 | 16 | 40.2 | 1.0 | 120.8 |  |  | 0.000 | 120.8 | 0.010 | 122.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 |
| 1010 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.000 | 105.6 | 0.010 | 106.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 73.2 |  |  | 0.000 | 73.2 | 0.010 | 73.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| 1011 [办公室] | 顶板(2001) | 14.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 85.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 85.9 | 0.010 | 86.8 |
|  | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 156.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.4 | 0.010 | 166.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 233.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 245.6 | 0.010 | 248.1 |
|  | 户墙(1003) | 11.61 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 89.4 | 0.010 | 89.4 |
|  | 内墙(1004) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 户门(1003) | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 0.30 | 20 | 44.2 | 1.0 | 110.6 |  |  | 0.000 | 110.6 | 0.010 | 111.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.29 | 20 | 44.2 | 1.0 | 76.6 |  |  | 0.000 | 76.6 | 0.010 | 77.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880 |
| 1012 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(1007) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.000 | 105.6 | 0.010 | 106.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 73.2 |  |  | 0.000 | 73.2 | 0.010 | 73.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1629 |
| 1013 [衣帽间] | 北外墙 | 9.23 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 127.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 134.1 | 0.010 | 135.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 非周边地面 | 7.42 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.3 |  |  | 0.000 | 93.3 | 0.010 | 94.2 |
|  | 周边地面 | 5.30 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 64.6 |  |  | 0.000 | 64.6 | 0.010 | 65.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 |
| 1014 [衣帽间] | 北外墙 | 8.33 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 115.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.0 | 0.010 | 122.2 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 非周边地面 | 6.86 | 0.30 | 18 | 42.2 | 1.0 | 86.3 |  |  | 0.000 | 86.3 | 0.010 | 87.1 |
|  | 周边地面 | 4.90 | 0.29 | 18 | 42.2 | 1.0 | 59.8 |  |  | 0.000 | 59.8 | 0.010 | 60.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 1015 [电梯间] | 非周边地面 | 5.38 | 0.30 | 16 | 40.2 | 1.0 | 64.5 |  |  | 0.000 | 64.5 | 0.010 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 1016 [变配电室] | 非周边地面 | 4.24 | 0.30 | 16 | 40.2 | 1.0 | 50.8 |  |  | 0.000 | 50.8 | 0.010 | 51.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46961 |
| 2001 [阅览室] | 北外墙 | 51.57 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 713.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 749.5 | 0.010 | 757.0 |
|  | 东外墙 | 93.42 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1228.4 | 0.010 | 1240.7 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1266.2 | 0.010 | 1278.9 |
|  | 东外窗 | 22.68 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1875.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1782.1 | 0.010 | 1799.9 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 户墙(2006) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(2002) | 117.90 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 453.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 453.9 | 0.010 | 453.9 |
|  | 户门(2002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 底板(1003) | 48.51 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 289.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 289.5 | 0.010 | 292.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9363 |
| 2002 [走廊] | 北外墙 | 46.80 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 617.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 647.9 | 0.010 | 654.4 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 992.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1042.4 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 内墙(2007) | 11.70 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 543.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.2 | 0.010 | 543.2 |
|  | 内墙(2006) | 14.40 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 668.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 668.6 | 0.010 | 668.6 |
|  | 内门(2007) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 内门(2006) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3273 |
| 2003 [阅览室] | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 东外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 西外墙 | 64.53 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 893.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 848.5 | 0.010 | 857.0 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 户墙(2002) | 153.00 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 589.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 589.1 | 0.010 | 589.1 |
|  | 户墙(2007) | 16.20 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 789.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 789.6 | 0.010 | 789.6 |
|  | 户门(2002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5923 |
| 2004 [办公室] | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(2002) | 15.08 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 116.1 | 0.010 | 116.1 |
|  | 户门(2002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 2005 [办公室] | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(2002) | 36.68 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 282.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.4 | 0.010 | 282.4 |
|  | 户门(2002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |
| 2008 [玄关] | 顶板(3002) | 25.20 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.4 | 0.010 | 151.9 |
|  | 南外墙 | 22.05 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 305.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 259.4 | 0.010 | 262.0 |
|  | 南阳台外门 | 15.75 | 1.97 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1310.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1114.1 | 0.010 | 1125.2 |
|  | 户墙(2002) | 22.05 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 84.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 84.9 | 0.010 | 84.9 |
|  | 户门(2002) | 15.75 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.5 | 0.010 | 73.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1697 |
| 2009 [办公室] | 北外墙 | 17.55 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 254.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.2 | 0.010 | 269.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 467.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 491.2 | 0.010 | 496.1 |
|  | 户墙(2002) | 19.80 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 152.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.5 | 0.010 | 152.5 |
|  | 内墙(2012) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 户门(2002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 底板(1013) | 12.72 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 75.9 | 0.010 | 76.7 |
|  | 底板(1014) | 11.76 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 70.2 | 0.010 | 70.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1178 |
| 2010 [办公室] | 北外墙 | 15.12 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 219.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.2 | 0.010 | 232.5 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(2006) | 24.80 | 1.93 | 20 | 44.2 | 0.6 | 1265.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1265.8 | 0.010 | 1265.8 |
|  | 户墙(2002) | 9.41 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.4 | 0.010 | 72.4 |
|  | 内墙(2016) | 8.33 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.1 | 0.010 | 64.1 |
|  | 内墙(2015) | 10.58 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.010 | 81.4 |
|  | 户门(2002) | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 底板(1009) | 23.14 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 276.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.2 | 0.010 | 279.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2548 |
| 2011 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(2007) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(2002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(2002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |
| 2012 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(2002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(2002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| 2013 [接待室] | 顶板(3002) | 7.20 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.0 | 0.010 | 43.4 |
|  | 南外墙 | 8.10 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 112.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.3 | 0.010 | 96.3 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 186.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 177.5 | 0.010 | 179.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 189.8 | 0.010 | 191.7 |
|  | 户墙(2002) | 8.91 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.3 | 0.010 | 34.3 |
|  | 户门(2002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| 2014 [保安室] | 顶板(3002) | 7.20 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 43.0 | 0.010 | 43.4 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 186.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 177.5 | 0.010 | 179.3 |
|  | 南外墙 | 8.10 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 112.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.3 | 0.010 | 96.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 189.8 | 0.010 | 191.7 |
|  | 户墙(2002) | 8.91 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.3 | 0.010 | 34.3 |
|  | 户门(2002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |
| 2015 [电梯间] | 户墙(2006) | 10.31 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 478.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 478.5 | 0.010 | 478.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 2016 [变配电室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29490 |
| 3001 [阅览室] | 北外墙 | 51.57 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 713.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 749.5 | 0.010 | 757.0 |
|  | 东外墙 | 93.42 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1228.4 | 0.010 | 1240.7 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1266.2 | 0.010 | 1278.9 |
|  | 东外窗 | 22.68 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1875.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1782.1 | 0.010 | 1799.9 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 户墙(3006) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(3002) | 117.90 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 453.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 453.9 | 0.010 | 453.9 |
|  | 户门(3002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9071 |
| 3002 [走廊] | 北外墙 | 46.80 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 617.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 647.9 | 0.010 | 654.4 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 54.00 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 712.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 605.2 | 0.010 | 611.3 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 992.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1042.4 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 425.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 361.7 | 0.010 | 365.3 |
|  | 内墙(3007) | 11.70 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 543.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.2 | 0.010 | 543.2 |
|  | 内墙(3006) | 14.40 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 668.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 668.6 | 0.010 | 668.6 |
|  | 内门(3007) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 内门(3006) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4591 |
| 3003 [阅览室] | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 东外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 西外墙 | 64.53 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 893.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 848.5 | 0.010 | 857.0 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 户墙(3002) | 153.00 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 589.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 589.1 | 0.010 | 589.1 |
|  | 户墙(3007) | 16.20 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 789.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 789.6 | 0.010 | 789.6 |
|  | 户门(3002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5923 |
| 3004 [办公室] | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(3002) | 15.08 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 116.1 | 0.010 | 116.1 |
|  | 户门(3002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 3005 [办公室] | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(3002) | 36.68 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 282.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.4 | 0.010 | 282.4 |
|  | 户门(3002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |
| 3008 [办公室] | 北外墙 | 17.55 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 254.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.2 | 0.010 | 269.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 467.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 491.2 | 0.010 | 496.1 |
|  | 户墙(3002) | 19.80 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 152.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.5 | 0.010 | 152.5 |
|  | 内墙(3011) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 户门(3002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |
| 3009 [办公室] | 北外墙 | 15.12 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 219.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.2 | 0.010 | 232.5 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(3006) | 24.80 | 1.93 | 20 | 44.2 | 0.6 | 1265.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1265.8 | 0.010 | 1265.8 |
|  | 户墙(3002) | 9.41 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.4 | 0.010 | 72.4 |
|  | 内墙(3013) | 8.33 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.1 | 0.010 | 64.1 |
|  | 内墙(3012) | 10.58 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.010 | 81.4 |
|  | 户门(3002) | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2269 |
| 3010 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(3007) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(3002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(3002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |
| 3011 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(3002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(3002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| 3012 [电梯间] | 户墙(3006) | 10.31 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 478.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 478.5 | 0.010 | 478.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 3013 [变配电室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27285 |
| 4001 [阅览室] | 北外墙 | 51.57 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 713.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 749.5 | 0.010 | 757.0 |
|  | 东外墙 | 93.42 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1228.4 | 0.010 | 1240.7 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1266.2 | 0.010 | 1278.9 |
|  | 东外窗 | 22.68 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1875.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1782.1 | 0.010 | 1799.9 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 户墙(4006) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(4002) | 117.90 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 453.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 453.9 | 0.010 | 453.9 |
|  | 户门(4002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9071 |
| 4002 [走廊] | 北外墙 | 46.80 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 617.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 647.9 | 0.010 | 654.4 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 54.00 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 712.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 605.2 | 0.010 | 611.3 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 992.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1042.4 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 425.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 361.7 | 0.010 | 365.3 |
|  | 内墙(4007) | 11.70 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 543.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.2 | 0.010 | 543.2 |
|  | 内墙(4006) | 14.40 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 668.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 668.6 | 0.010 | 668.6 |
|  | 内门(4007) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 内门(4006) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4591 |
| 4003 [阅览室] | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 东外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 西外墙 | 64.53 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 893.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 848.5 | 0.010 | 857.0 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 户墙(4002) | 153.00 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 589.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 589.1 | 0.010 | 589.1 |
|  | 户墙(4007) | 16.20 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 789.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 789.6 | 0.010 | 789.6 |
|  | 户门(4002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5923 |
| 4004 [办公室] | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(4002) | 15.08 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 116.1 | 0.010 | 116.1 |
|  | 户门(4002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 4005 [办公室] | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(4002) | 36.68 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 282.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.4 | 0.010 | 282.4 |
|  | 户门(4002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069 |
| 4008 [办公室] | 北外墙 | 17.55 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 254.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.2 | 0.010 | 269.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 467.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 491.2 | 0.010 | 496.1 |
|  | 户墙(4002) | 19.80 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 152.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.5 | 0.010 | 152.5 |
|  | 内墙(4011) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 户门(4002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031 |
| 4009 [办公室] | 北外墙 | 15.12 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 219.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.2 | 0.010 | 232.5 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(4006) | 24.80 | 1.93 | 20 | 44.2 | 0.6 | 1265.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1265.8 | 0.010 | 1265.8 |
|  | 户墙(4002) | 9.41 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.4 | 0.010 | 72.4 |
|  | 内墙(4013) | 8.33 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.1 | 0.010 | 64.1 |
|  | 内墙(4012) | 10.58 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.010 | 81.4 |
|  | 户门(4002) | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2269 |
| 4010 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(4007) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(4002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(4002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502 |
| 4011 [卫生间] | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(4002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(4002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| 4012 [电梯间] | 户墙(4006) | 10.31 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 478.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 478.5 | 0.010 | 478.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 |
| 4013 [变配电室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27285 |
| 5001 [阅览室] | 屋顶 | 498.33 | 0.31 | 18 | 42.2 | 1.0 | 6498.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6498.1 | 0.010 | 6563.1 |
|  | 北外墙 | 51.57 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 713.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 749.5 | 0.010 | 757.0 |
|  | 东外墙 | 93.42 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1293.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1228.4 | 0.010 | 1240.7 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 西外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 北外窗 | 14.58 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1266.2 | 0.010 | 1278.9 |
|  | 东外窗 | 22.68 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1875.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1782.1 | 0.010 | 1799.9 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 户墙(5006) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(5002) | 117.90 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 453.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 453.9 | 0.010 | 453.9 |
|  | 户门(5002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15634 |
| 5002 [走廊] | 屋顶 | 450.45 | 0.31 | 16 | 40.2 | 1.0 | 5595.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5595.4 | 0.010 | 5651.4 |
|  | 北外墙 | 46.80 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 617.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 647.9 | 0.010 | 654.4 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 54.00 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 712.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 605.2 | 0.010 | 611.3 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 16 | 40.2 | 1.0 | 178.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.1 | 0.010 | 170.8 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 992.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1042.4 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.96 | 16 | 40.2 | 1.0 | 425.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 361.7 | 0.010 | 365.3 |
|  | 内墙(5007) | 11.70 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 543.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 543.2 | 0.010 | 543.2 |
|  | 内墙(5006) | 14.40 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 668.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 668.6 | 0.010 | 668.6 |
|  | 内门(5007) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 内门(5006) | 3.15 | 2.30 | 16 | 40.2 | 0.6 | 175.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 175.0 | 0.010 | 176.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10242 |
| 5003 [阅览室] | 屋顶 | 379.26 | 0.31 | 18 | 42.2 | 1.0 | 4945.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4945.5 | 0.010 | 4994.9 |
|  | 南外墙 | 83.16 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1151.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 978.4 | 0.010 | 988.2 |
|  | 东外墙 | 6.75 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 93.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.8 | 0.010 | 89.6 |
|  | 西外墙 | 64.53 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 893.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 848.5 | 0.010 | 857.0 |
|  | 南外窗 | 19.44 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1607.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1366.7 | 0.010 | 1380.4 |
|  | 西外窗 | 15.12 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 1250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1188.1 | 0.010 | 1200.0 |
|  | 户墙(5002) | 153.00 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 589.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 589.1 | 0.010 | 589.1 |
|  | 户墙(5007) | 16.20 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 789.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 789.6 | 0.010 | 789.6 |
|  | 户门(5002) | 6.30 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10918 |
| 5004 [办公室] | 屋顶 | 31.59 | 0.31 | 20 | 44.2 | 1.0 | 431.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 431.4 | 0.010 | 435.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(5002) | 15.08 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 116.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 116.1 | 0.010 | 116.1 |
|  | 户门(5002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338 |
| 5005 [办公室] | 屋顶 | 31.59 | 0.31 | 20 | 44.2 | 1.0 | 431.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 431.4 | 0.010 | 435.8 |
|  | 东外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外墙 | 14.45 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 209.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 219.9 | 0.010 | 222.1 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(5002) | 36.68 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 282.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.4 | 0.010 | 282.4 |
|  | 户门(5002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1505 |
| 5008 [办公室] | 屋顶 | 24.48 | 0.31 | 20 | 44.2 | 1.0 | 334.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 334.3 | 0.010 | 337.7 |
|  | 北外墙 | 17.55 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 254.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.2 | 0.010 | 269.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 467.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 491.2 | 0.010 | 496.1 |
|  | 户墙(5002) | 19.80 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 152.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.5 | 0.010 | 152.5 |
|  | 内墙(5011) | 21.60 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 83.2 | 0.010 | 83.2 |
|  | 户门(5002) | 3.15 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.010 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369 |
| 5009 [办公室] | 屋顶 | 23.14 | 0.31 | 20 | 44.2 | 1.0 | 316.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 316.1 | 0.010 | 319.2 |
|  | 北外墙 | 15.12 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 219.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.2 | 0.010 | 232.5 |
|  | 西外墙 | 13.50 | 0.33 | 20 | 44.2 | 1.0 | 195.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.010 | 187.8 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.96 | 20 | 44.2 | 1.0 | 327.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 343.8 | 0.010 | 347.3 |
|  | 户墙(5006) | 24.80 | 1.93 | 20 | 44.2 | 0.6 | 1265.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1265.8 | 0.010 | 1265.8 |
|  | 户墙(5002) | 9.41 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.4 | 0.010 | 72.4 |
|  | 内墙(5013) | 8.33 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.1 | 0.010 | 64.1 |
|  | 内墙(5012) | 10.58 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 81.4 | 0.010 | 81.4 |
|  | 户门(5002) | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.010 | 17.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2588 |
| 5010 [卫生间] | 屋顶 | 14.40 | 0.31 | 18 | 42.2 | 1.0 | 187.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 187.8 | 0.010 | 189.7 |
|  | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(5007) | 21.60 | 1.93 | 18 | 42.2 | 0.6 | 1052.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1052.8 | 0.010 | 1052.8 |
|  | 户墙(5002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(5002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691 |
| 5011 [卫生间] | 屋顶 | 14.40 | 0.31 | 18 | 42.2 | 1.0 | 187.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 187.8 | 0.010 | 189.7 |
|  | 北外墙 | 10.80 | 0.33 | 18 | 42.2 | 1.0 | 149.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.0 | 0.010 | 158.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.96 | 18 | 42.2 | 1.0 | 223.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 234.5 | 0.010 | 236.8 |
|  | 户墙(5002) | 11.61 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 44.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 44.7 | 0.010 | 44.7 |
|  | 户门(5002) | 1.89 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.010 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 |
| 5012 [电梯间] | 屋顶 | 5.38 | 0.31 | 16 | 40.2 | 1.0 | 66.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 66.8 | 0.010 | 67.5 |
|  | 户墙(5006) | 10.31 | 1.93 | 16 | 40.2 | 0.6 | 478.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 478.5 | 0.010 | 478.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 |
| 5013 [变配电室] | 屋顶 | 4.24 | 0.31 | 16 | 40.2 | 1.0 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.6 | 0.010 | 53.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46523 |
| 改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177544 |