## Sheet1
"农大绿野图书馆"全热冷负荷
名称 | 指标(W/㎡) | 最大值(W) | 最大时 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
○农大绿野图书馆 | 64.99 | 499423 | 15 | 159984 | 148471 | 136735 | 129670 | 121172 | 117745 | 357613 | 389278 | 415358 | 438412 | 456910 | 469650 | 478707 | 488557 | 496487 | 499423 | 497372 | 489855 | 492495 | 252528 | 216626 | 198510 | 183880 | 170376
├○1层 | 62.36 | 95837 | 15 | 28852 | 26772 | 24630 | 23445 | 22012 | 21369 | 68385 | 74376 | 79281 | 83657 | 87304 | 89956 | 91849 | 93973 | 95439 | 95837 | 95362 | 93883 | 94318 | 46892 | 39872 | 36269 | 33392 | 30787
│├○1001[阅览室] | 62.97 | 63723 | 15 | 18849 | 17511 | 16262 | 15528 | 14622 | 14266 | 45153 | 49497 | 52826 | 55841 | 58338 | 60038 | 61199 | 62361 | 63447 | 63723 | 63380 | 62037 | 61992 | 30888 | 26061 | 23724 | 21845 | 20139
││├ 南外墙 |  | 2037 | 20 | 1566 | 1494 | 1378 | 1324 | 1281 | 1246 | 1215 | 1192 | 1156 | 1135 | 1113 | 1095 | 1080 | 1154 | 1217 | 1370 | 1585 | 1775 | 1924 | 2013 | 2037 | 1988 | 1869 | 1692
││├ 西外墙 |  | 918 | 23 | 906 | 839 | 612 | 588 | 568 | 552 | 538 | 527 | 512 | 502 | 492 | 484 | 477 | 504 | 527 | 553 | 579 | 601 | 620 | 636 | 739 | 829 | 894 | 918
││├ 东外墙 |  | 842 | 16 | 642 | 617 | 574 | 555 | 540 | 527 | 516 | 509 | 495 | 488 | 480 | 474 | 468 | 689 | 779 | 830 | 842 | 816 | 759 | 683 | 688 | 687 | 678 | 659
││├ 南外窗 |  | 7713 | 13 | 639 | 417 | 284 | 147 | 32 | -63 | 1036 | 1141 | 1963 | 3442 | 5140 | 6546 | 7461 | 7713 | 7287 | 6209 | 4944 | 3243 | 3188 | 1887 | 1526 | 1237 | 1002 | 795
││├ 东外窗 |  | 3719 | 9 | 252 | 165 | 113 | 59 | 14 | 93 | 2091 | 3005 | 3562 | 3719 | 3395 | 2743 | 2296 | 1581 | 1581 | 1513 | 1380 | 1268 | 1246 | 739 | 598 | 485 | 394 | 313
││├ 西外窗 |  | 4192 | 17 | 374 | 275 | 212 | 148 | 94 | 49 | 469 | 504 | 677 | 865 | 1030 | 1164 | 1270 | 1958 | 2911 | 3719 | 4140 | 4192 | 3729 | 1760 | 784 | 653 | 544 | 448
││├ 设备 |  | 13813 | 18 | 4250 | 3643 | 3188 | 2884 | 2429 | 2277 | 6072 | 7893 | 9259 | 10170 | 10929 | 11536 | 11992 | 12447 | 12751 | 13054 | 13358 | 13510 | 13813 | 10170 | 8197 | 6831 | 5768 | 4857
││├ 照明 |  | 9108 | 0 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108 | 9108
││├ 人体 |  | 13369 | 18 | 1112 | 953 | 794 | 715 | 556 | 477 | 9874 | 11383 | 11860 | 12177 | 12416 | 12654 | 12813 | 12972 | 13051 | 13131 | 13210 | 13290 | 13369 | 3893 | 2383 | 1907 | 1589 | 1350
││└ 新风 |  | 14235 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1002[休息室] | 56.09 | 10329 | 18 | 2953 | 2754 | 2557 | 2439 | 2287 | 2213 | 7628 | 8216 | 8689 | 9072 | 9393 | 9660 | 9863 | 10077 | 10168 | 10209 | 10201 | 10189 | 10329 | 4892 | 4159 | 3743 | 3423 | 3147
││├ 北外墙 |  | 188 | 21 | 180 | 186 | 138 | 128 | 121 | 115 | 109 | 106 | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 129 | 126 | 132 | 146 | 159 | 170 | 179 | 185 | 188 | 185 | 177
││├ 北外窗 |  | 1099 | 14 | 140 | 75 | 37 | -1 | -34 | -60 | 369 | 355 | 500 | 663 | 806 | 923 | 1016 | 1075 | 1099 | 1065 | 973 | 906 | 966 | 497 | 392 | 308 | 242 | 183
││├ 设备 |  | 2514 | 18 | 773 | 663 | 580 | 525 | 442 | 414 | 1105 | 1436 | 1685 | 1851 | 1989 | 2099 | 2182 | 2265 | 2320 | 2375 | 2431 | 2458 | 2514 | 1851 | 1492 | 1243 | 1050 | 884
││├ 照明 |  | 1657 | 0 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657
││├ 人体 |  | 2433 | 18 | 202 | 173 | 145 | 130 | 101 | 87 | 1797 | 2071 | 2158 | 2216 | 2259 | 2303 | 2331 | 2360 | 2375 | 2389 | 2404 | 2418 | 2433 | 708 | 434 | 347 | 289 | 246
││└ 新风 |  | 2590 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1003[走廊] | 56.22 | 5161 | 18 | 1582 | 1482 | 1387 | 1330 | 1256 | 1221 | 3836 | 4137 | 4351 | 4516 | 4653 | 4769 | 4856 | 5012 | 5082 | 5123 | 5134 | 5128 | 5161 | 2512 | 2160 | 1963 | 1810 | 1677
││├ 东外墙 |  | 250 | 16 | 191 | 183 | 171 | 165 | 160 | 157 | 153 | 151 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | 205 | 232 | 247 | 250 | 242 | 226 | 203 | 204 | 204 | 202 | 196
││├ 北外墙 |  | 55 | 21 | 53 | 55 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 38 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 东外门 |  | 25 | 14 | -16 | -21 | -23 | -25 | -27 | -28 | -25 | -18 | -9 | -1 | 6 | 13 | 19 | 23 | 25 | 25 | 21 | 18 | 13 | 5 | -2 | -8 | -12 | -15
││├ 设备 |  | 1253 | 18 | 386 | 330 | 289 | 262 | 220 | 207 | 551 | 716 | 840 | 923 | 991 | 1047 | 1088 | 1129 | 1157 | 1184 | 1212 | 1226 | 1253 | 923 | 744 | 620 | 523 | 441
││├ 照明 |  | 826 | 0 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826
││├ 人体 |  | 1213 | 18 | 101 | 86 | 72 | 65 | 50 | 43 | 896 | 1033 | 1076 | 1105 | 1126 | 1148 | 1162 | 1177 | 1184 | 1191 | 1198 | 1206 | 1213 | 353 | 216 | 173 | 144 | 123
││└ 新风 |  | 1291 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1004[消防中心] | 74.97 | 2375 | 15 | 778 | 717 | 644 | 602 | 559 | 532 | 1606 | 1699 | 1824 | 1943 | 2044 | 2127 | 2192 | 2319 | 2365 | 2375 | 2350 | 2322 | 2356 | 1244 | 1085 | 985 | 904 | 829
││├ 东外墙 |  | 215 | 16 | 164 | 157 | 146 | 141 | 138 | 134 | 132 | 130 | 126 | 124 | 122 | 121 | 119 | 175 | 198 | 211 | 215 | 208 | 193 | 174 | 175 | 175 | 173 | 168
││├ 北外墙 |  | 93 | 21 | 89 | 92 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 64 | 63 | 65 | 72 | 79 | 84 | 89 | 92 | 93 | 92 | 88
││├ 北外窗 |  | 565 | 14 | 72 | 38 | 19 | -1 | -17 | -31 | 190 | 183 | 257 | 341 | 415 | 474 | 523 | 553 | 565 | 548 | 501 | 466 | 497 | 256 | 202 | 159 | 124 | 94
││├ 设备 |  | 432 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 247 | 290 | 318 | 342 | 361 | 375 | 390 | 399 | 409 | 418 | 423 | 432 | 318 | 257 | 214 | 181 | 152
││├ 照明 |  | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
││├ 人体 |  | 419 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 309 | 356 | 371 | 381 | 389 | 396 | 401 | 406 | 409 | 411 | 414 | 416 | 419 | 122 | 75 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 446 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1005[办公室] | 63.89 | 2018 | 18 | 693 | 641 | 560 | 529 | 495 | 476 | 1457 | 1554 | 1650 | 1735 | 1806 | 1865 | 1910 | 1965 | 1987 | 1994 | 1987 | 1982 | 2018 | 1029 | 907 | 840 | 786 | 734
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1006[办公室] | 64.59 | 2040 | 18 | 651 | 606 | 554 | 524 | 491 | 472 | 1453 | 1551 | 1647 | 1732 | 1804 | 1863 | 1909 | 1994 | 2027 | 2038 | 2029 | 2016 | 2040 | 1036 | 899 | 817 | 752 | 693
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1007[楼梯间] | 70.2 | 2047 | 18 | 846 | 775 | 642 | 606 | 567 | 543 | 1459 | 1552 | 1649 | 1737 | 1811 | 1873 | 1921 | 1983 | 2012 | 2024 | 2017 | 2013 | 2047 | 1119 | 1022 | 974 | 935 | 889
││├ 西外墙 |  | 360 | 23 | 356 | 329 | 240 | 231 | 223 | 217 | 211 | 207 | 201 | 197 | 193 | 190 | 188 | 198 | 207 | 217 | 227 | 236 | 244 | 250 | 290 | 326 | 351 | 360
││├ 北外墙 |  | 50 | 21 | 48 | 49 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 西外门 |  | 25 | 14 | -16 | -21 | -23 | -25 | -27 | -28 | -25 | -18 | -9 | -1 | 6 | 13 | 19 | 23 | 25 | 25 | 21 | 18 | 13 | 5 | -2 | -8 | -12 | -15
││├ 设备 |  | 398 | 18 | 122 | 105 | 92 | 83 | 70 | 66 | 175 | 227 | 267 | 293 | 315 | 332 | 346 | 359 | 367 | 376 | 385 | 389 | 398 | 293 | 236 | 197 | 166 | 140
││├ 照明 |  | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
││├ 人体 |  | 385 | 18 | 32 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 285 | 328 | 342 | 351 | 358 | 365 | 369 | 374 | 376 | 378 | 381 | 383 | 385 | 112 | 69 | 55 | 46 | 39
││└ 新风 |  | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1008[办公室] | 69.74 | 1707 | 14 | 477 | 433 | 384 | 355 | 323 | 304 | 1150 | 1223 | 1327 | 1425 | 1509 | 1578 | 1632 | 1689 | 1707 | 1704 | 1679 | 1661 | 1700 | 841 | 714 | 634 | 571 | 515
││├ 北外墙 |  | 70 | 21 | 67 | 70 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 48 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 69 | 66
││├ 北外窗 |  | 471 | 14 | 60 | 32 | 16 | -1 | -15 | -26 | 158 | 152 | 214 | 284 | 346 | 395 | 435 | 461 | 471 | 456 | 417 | 388 | 414 | 213 | 168 | 132 | 104 | 78
││├ 设备 |  | 334 | 18 | 103 | 88 | 77 | 70 | 59 | 55 | 147 | 191 | 224 | 246 | 264 | 279 | 290 | 301 | 308 | 316 | 323 | 327 | 334 | 246 | 198 | 165 | 140 | 118
││├ 照明 |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
││├ 人体 |  | 323 | 18 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 12 | 239 | 275 | 287 | 295 | 300 | 306 | 310 | 314 | 316 | 318 | 320 | 321 | 323 | 94 | 58 | 46 | 38 | 33
││└ 新风 |  | 344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1009[变配电室] | 69.09 | 1599 | 18 | 575 | 529 | 453 | 425 | 396 | 378 | 1130 | 1199 | 1280 | 1354 | 1418 | 1469 | 1510 | 1560 | 1578 | 1583 | 1573 | 1565 | 1599 | 838 | 745 | 693 | 651 | 608
││├ 北外墙 |  | 61 | 21 | 58 | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 42 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 316 | 18 | 97 | 83 | 73 | 66 | 56 | 52 | 139 | 181 | 212 | 233 | 250 | 264 | 274 | 285 | 292 | 299 | 305 | 309 | 316 | 233 | 187 | 156 | 132 | 111
││├ 照明 |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
││├ 人体 |  | 306 | 18 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 226 | 260 | 271 | 278 | 284 | 289 | 293 | 297 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 89 | 54 | 44 | 36 | 31
││└ 新风 |  | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1010[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1011[办公室] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1012[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1013[衣帽间] | 69.04 | 878 | 14 | 247 | 225 | 200 | 185 | 169 | 159 | 595 | 633 | 685 | 735 | 778 | 813 | 840 | 869 | 878 | 877 | 865 | 856 | 876 | 433 | 368 | 327 | 295 | 267
││├ 北外墙 |  | 37 | 21 | 35 | 37 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 25 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 174 | 18 | 53 | 46 | 40 | 36 | 31 | 29 | 76 | 99 | 116 | 128 | 137 | 145 | 151 | 156 | 160 | 164 | 168 | 170 | 174 | 128 | 103 | 86 | 73 | 61
││├ 照明 |  | 114 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
││├ 人体 |  | 168 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 124 | 143 | 149 | 153 | 156 | 159 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 49 | 30 | 24 | 20 | 17
││└ 新风 |  | 179 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1014[衣帽间] | 70.5 | 829 | 14 | 230 | 208 | 185 | 170 | 155 | 145 | 555 | 590 | 641 | 690 | 732 | 766 | 792 | 820 | 829 | 827 | 815 | 805 | 824 | 408 | 346 | 307 | 276 | 249
││├ 北外墙 |  | 33 | 21 | 32 | 33 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 161 | 18 | 49 | 42 | 37 | 34 | 28 | 26 | 71 | 92 | 108 | 118 | 127 | 134 | 139 | 145 | 148 | 152 | 155 | 157 | 161 | 118 | 95 | 79 | 67 | 56
││├ 照明 |  | 106 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
││├ 人体 |  | 155 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 115 | 132 | 138 | 142 | 144 | 147 | 149 | 151 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 | 45 | 28 | 22 | 18 | 16
││└ 新风 |  | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○1015[电梯间] | 49.93 | 269 | 18 | 77 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 209 | 227 | 236 | 243 | 248 | 253 | 256 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 123 | 105 | 95 | 88 | 81
││├ 设备 |  | 73 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 32 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 26
││├ 照明 |  | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
││├ 人体 |  | 71 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7
││└ 新风 |  | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○1016[变配电室] | 49.93 | 212 | 18 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 164 | 178 | 186 | 191 | 195 | 199 | 202 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 212 | 97 | 82 | 75 | 69 | 64
│ ├ 设备 |  | 58 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20
│ ├ 照明 |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
│ ├ 人体 |  | 56 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6
│ └ 新风 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○2层 | 63.95 | 98284 | 15 | 28923 | 26739 | 24546 | 23300 | 21814 | 21188 | 69474 | 75968 | 81339 | 86073 | 89858 | 92436 | 94278 | 96246 | 97887 | 98284 | 97638 | 95858 | 96130 | 47750 | 40340 | 36594 | 33612 | 30921
│├○2001[阅览室] | 66.43 | 33105 | 12 | 9540 | 8792 | 8142 | 7706 | 7198 | 7090 | 24609 | 27634 | 29919 | 31667 | 32665 | 32923 | 33105 | 32851 | 32975 | 32605 | 31965 | 31039 | 31243 | 15779 | 13581 | 12253 | 11190 | 10238
││├ 北外墙 |  | 207 | 21 | 198 | 205 | 152 | 141 | 133 | 127 | 121 | 116 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 142 | 139 | 145 | 161 | 175 | 187 | 197 | 204 | 207 | 204 | 195
││├ 东外墙 |  | 928 | 16 | 708 | 680 | 633 | 612 | 595 | 581 | 569 | 560 | 546 | 538 | 529 | 522 | 516 | 759 | 858 | 915 | 928 | 899 | 837 | 753 | 758 | 757 | 747 | 726
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 西外墙 |  | 73 | 23 | 72 | 67 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 59 | 66 | 71 | 73
││├ 北外窗 |  | 1272 | 14 | 162 | 86 | 43 | -2 | -39 | -70 | 428 | 411 | 578 | 767 | 933 | 1068 | 1176 | 1244 | 1272 | 1232 | 1126 | 1048 | 1118 | 575 | 454 | 357 | 279 | 211
││├ 东外窗 |  | 5578 | 9 | 378 | 247 | 169 | 89 | 22 | 140 | 3137 | 4507 | 5343 | 5578 | 5092 | 4114 | 3444 | 2372 | 2371 | 2270 | 2070 | 1902 | 1869 | 1109 | 898 | 728 | 590 | 469
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 设备 |  | 6802 | 18 | 2093 | 1794 | 1570 | 1420 | 1196 | 1121 | 2990 | 3887 | 4560 | 5008 | 5382 | 5681 | 5905 | 6129 | 6279 | 6428 | 6578 | 6653 | 6802 | 5008 | 4036 | 3364 | 2840 | 2392
││├ 照明 |  | 4485 | 0 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485
││├ 人体 |  | 6583 | 18 | 548 | 469 | 391 | 352 | 274 | 235 | 4862 | 5605 | 5840 | 5997 | 6114 | 6231 | 6310 | 6388 | 6427 | 6466 | 6505 | 6544 | 6583 | 1917 | 1174 | 939 | 782 | 665
││└ 新风 |  | 7010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2002[走廊] | 52.69 | 21648 | 18 | 6194 | 5824 | 5490 | 5286 | 4996 | 4870 | 16430 | 17764 | 18650 | 19308 | 19853 | 20309 | 20649 | 21001 | 21178 | 21304 | 21383 | 21422 | 21648 | 10083 | 8570 | 7741 | 7111 | 6578
││├ 北外墙 |  | 188 | 21 | 180 | 186 | 138 | 128 | 121 | 115 | 109 | 106 | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 129 | 126 | 132 | 146 | 159 | 170 | 179 | 185 | 188 | 185 | 177
││├ 北外窗 |  | 1099 | 14 | 140 | 75 | 37 | -1 | -34 | -60 | 369 | 355 | 500 | 663 | 806 | 923 | 1016 | 1075 | 1099 | 1065 | 973 | 906 | 966 | 497 | 392 | 308 | 242 | 183
││├ 设备 |  | 5608 | 18 | 1726 | 1479 | 1294 | 1171 | 986 | 924 | 2465 | 3205 | 3759 | 4129 | 4437 | 4684 | 4869 | 5053 | 5177 | 5300 | 5423 | 5485 | 5608 | 4129 | 3328 | 2773 | 2342 | 1972
││├ 照明 |  | 3698 | 0 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698
││├ 人体 |  | 5428 | 18 | 452 | 387 | 323 | 290 | 226 | 194 | 4009 | 4621 | 4815 | 4944 | 5041 | 5137 | 5202 | 5266 | 5299 | 5331 | 5363 | 5395 | 5428 | 1580 | 968 | 774 | 645 | 548
││└ 新风 |  | 5779 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2003[阅览室] | 69.63 | 26408 | 16 | 7434 | 6857 | 6278 | 5963 | 5589 | 5385 | 16609 | 17928 | 19176 | 20549 | 21921 | 23060 | 23843 | 24953 | 25885 | 26377 | 26408 | 25782 | 25500 | 12667 | 10294 | 9377 | 8639 | 7960
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 东外墙 |  | 67 | 16 | 51 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 55 | 62 | 66 | 67 | 65 | 60 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52
││├ 西外墙 |  | 699 | 23 | 690 | 638 | 466 | 447 | 432 | 420 | 409 | 401 | 389 | 382 | 375 | 369 | 363 | 384 | 401 | 421 | 440 | 458 | 472 | 484 | 562 | 631 | 680 | 699
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 西外窗 |  | 4192 | 17 | 374 | 275 | 212 | 148 | 94 | 49 | 469 | 504 | 677 | 865 | 1030 | 1164 | 1270 | 1958 | 2911 | 3719 | 4140 | 4192 | 3729 | 1760 | 784 | 653 | 544 | 448
││├ 设备 |  | 5177 | 18 | 1593 | 1365 | 1195 | 1081 | 910 | 853 | 2276 | 2958 | 3470 | 3812 | 4096 | 4324 | 4494 | 4665 | 4779 | 4892 | 5006 | 5063 | 5177 | 3812 | 3072 | 2560 | 2162 | 1820
││├ 照明 |  | 3413 | 0 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413
││├ 人体 |  | 5010 | 18 | 417 | 357 | 298 | 268 | 208 | 179 | 3700 | 4266 | 4445 | 4564 | 4653 | 4742 | 4802 | 4862 | 4891 | 4921 | 4951 | 4981 | 5010 | 1459 | 893 | 715 | 595 | 506
││└ 新风 |  | 5335 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2004[办公室] | 63.89 | 2018 | 18 | 693 | 641 | 560 | 529 | 495 | 476 | 1457 | 1554 | 1650 | 1735 | 1806 | 1865 | 1910 | 1965 | 1987 | 1994 | 1987 | 1982 | 2018 | 1029 | 907 | 840 | 786 | 734
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2005[办公室] | 64.59 | 2040 | 18 | 651 | 606 | 554 | 524 | 491 | 472 | 1453 | 1551 | 1647 | 1732 | 1804 | 1863 | 1909 | 1994 | 2027 | 2038 | 2029 | 2016 | 2040 | 1036 | 899 | 817 | 752 | 693
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2006[楼梯间] | 65.07 | 1979 | 18 | 632 | 587 | 537 | 508 | 475 | 456 | 1406 | 1500 | 1594 | 1678 | 1749 | 1807 | 1852 | 1936 | 1968 | 1979 | 1969 | 1956 | 1979 | 1007 | 873 | 794 | 730 | 672
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 55 | 21 | 53 | 55 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 38 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 415 | 18 | 128 | 110 | 96 | 87 | 73 | 68 | 183 | 237 | 278 | 306 | 329 | 347 | 360 | 374 | 383 | 392 | 402 | 406 | 415 | 306 | 246 | 205 | 173 | 146
││├ 照明 |  | 274 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
││├ 人体 |  | 402 | 18 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 297 | 342 | 357 | 366 | 373 | 380 | 385 | 390 | 392 | 395 | 397 | 399 | 402 | 117 | 72 | 57 | 48 | 41
││└ 新风 |  | 428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2007[楼梯间] | 104.2 | 3038 | 17 | 949 | 858 | 714 | 663 | 613 | 579 | 1597 | 1692 | 1824 | 1950 | 2059 | 2147 | 2216 | 2446 | 2710 | 2924 | 3027 | 3038 | 2962 | 1549 | 1215 | 1139 | 1076 | 1009
││├ 西外墙 |  | 354 | 23 | 349 | 323 | 236 | 226 | 219 | 213 | 207 | 203 | 197 | 194 | 190 | 187 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 232 | 239 | 245 | 285 | 320 | 344 | 354
││├ 北外墙 |  | 50 | 21 | 48 | 49 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47
││├ 西外窗 |  | 1048 | 17 | 93 | 69 | 53 | 37 | 24 | 12 | 117 | 126 | 169 | 216 | 258 | 291 | 317 | 489 | 728 | 930 | 1035 | 1048 | 932 | 440 | 196 | 163 | 136 | 112
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 398 | 18 | 122 | 105 | 92 | 83 | 70 | 66 | 175 | 227 | 267 | 293 | 315 | 332 | 346 | 359 | 367 | 376 | 385 | 389 | 398 | 293 | 236 | 197 | 166 | 140
││├ 照明 |  | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
││├ 人体 |  | 385 | 18 | 32 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 285 | 328 | 342 | 351 | 358 | 365 | 369 | 374 | 376 | 378 | 381 | 383 | 385 | 112 | 69 | 55 | 46 | 39
││└ 新风 |  | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2008[玄关] | 60.1 | 1514 | 17 | 431 | 381 | 346 | 320 | 293 | 278 | 974 | 1090 | 1175 | 1244 | 1302 | 1356 | 1400 | 1444 | 1470 | 1492 | 1501 | 1514 | 1509 | 799 | 677 | 599 | 534 | 472
││├ 南外墙 |  | 199 | 20 | 153 | 146 | 135 | 129 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 111 | 109 | 107 | 105 | 113 | 119 | 134 | 155 | 173 | 188 | 197 | 199 | 194 | 183 | 165
││├ 南外门 |  | 127 | 14 | -82 | -106 | -115 | -125 | -133 | -139 | -123 | -88 | -45 | -4 | 31 | 66 | 95 | 117 | 127 | 125 | 103 | 92 | 63 | 25 | -12 | -39 | -58 | -74
││├ 设备 |  | 344 | 18 | 106 | 91 | 79 | 72 | 60 | 57 | 151 | 197 | 231 | 253 | 272 | 287 | 299 | 310 | 318 | 325 | 333 | 336 | 344 | 253 | 204 | 170 | 144 | 121
││├ 照明 |  | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
││├ 人体 |  | 333 | 18 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 246 | 283 | 295 | 303 | 309 | 315 | 319 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 97 | 59 | 47 | 40 | 34
││└ 新风 |  | 354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2009[办公室] | 69.74 | 1707 | 14 | 477 | 433 | 384 | 355 | 323 | 304 | 1150 | 1223 | 1327 | 1425 | 1509 | 1578 | 1632 | 1689 | 1707 | 1704 | 1679 | 1661 | 1700 | 841 | 714 | 634 | 571 | 515
││├ 北外墙 |  | 70 | 21 | 67 | 70 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 48 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 69 | 66
││├ 北外窗 |  | 471 | 14 | 60 | 32 | 16 | -1 | -15 | -26 | 158 | 152 | 214 | 284 | 346 | 395 | 435 | 461 | 471 | 456 | 417 | 388 | 414 | 213 | 168 | 132 | 104 | 78
││├ 设备 |  | 334 | 18 | 103 | 88 | 77 | 70 | 59 | 55 | 147 | 191 | 224 | 246 | 264 | 279 | 290 | 301 | 308 | 316 | 323 | 327 | 334 | 246 | 198 | 165 | 140 | 118
││├ 照明 |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
││├ 人体 |  | 323 | 18 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 12 | 239 | 275 | 287 | 295 | 300 | 306 | 310 | 314 | 316 | 318 | 320 | 321 | 323 | 94 | 58 | 46 | 38 | 33
││└ 新风 |  | 344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2010[办公室] | 69.09 | 1599 | 18 | 575 | 529 | 453 | 425 | 396 | 378 | 1130 | 1199 | 1280 | 1354 | 1418 | 1469 | 1510 | 1560 | 1578 | 1583 | 1573 | 1565 | 1599 | 838 | 745 | 693 | 651 | 608
││├ 北外墙 |  | 61 | 21 | 58 | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 42 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 316 | 18 | 97 | 83 | 73 | 66 | 56 | 52 | 139 | 181 | 212 | 233 | 250 | 264 | 274 | 285 | 292 | 299 | 305 | 309 | 316 | 233 | 187 | 156 | 132 | 111
││├ 照明 |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
││├ 人体 |  | 306 | 18 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 226 | 260 | 271 | 278 | 284 | 289 | 293 | 297 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 89 | 54 | 44 | 36 | 31
││└ 新风 |  | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2011[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2012[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2013[接待室] | 143.56 | 1034 | 13 | 306 | 278 | 254 | 237 | 220 | 209 | 477 | 506 | 573 | 683 | 806 | 907 | 974 | 1034 | 1023 | 965 | 889 | 776 | 771 | 477 | 429 | 394 | 362 | 330
││├ 南外墙 |  | 73 | 20 | 56 | 54 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 44 | 49 | 57 | 64 | 69 | 72 | 73 | 71 | 67 | 61
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 南外窗 |  | 536 | 13 | 44 | 29 | 20 | 10 | 2 | -4 | 72 | 79 | 136 | 239 | 357 | 455 | 518 | 536 | 506 | 431 | 343 | 225 | 221 | 131 | 106 | 86 | 70 | 55
││├ 设备 |  | 98 | 18 | 30 | 26 | 23 | 21 | 17 | 16 | 43 | 56 | 66 | 72 | 78 | 82 | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 72 | 58 | 49 | 41 | 35
││├ 照明 |  | 65 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
││├ 人体 |  | 95 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 70 | 81 | 84 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 28 | 17 | 14 | 11 | 10
││└ 新风 |  | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2014[保安室] | 139.48 | 1004 | 13 | 348 | 314 | 260 | 242 | 225 | 213 | 481 | 509 | 576 | 685 | 807 | 909 | 975 | 1004 | 983 | 921 | 847 | 741 | 749 | 469 | 437 | 416 | 396 | 371
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 南外墙 |  | 73 | 20 | 56 | 54 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 44 | 49 | 57 | 64 | 69 | 72 | 73 | 71 | 67 | 61
││├ 南外窗 |  | 536 | 13 | 44 | 29 | 20 | 10 | 2 | -4 | 72 | 79 | 136 | 239 | 357 | 455 | 518 | 536 | 506 | 431 | 343 | 225 | 221 | 131 | 106 | 86 | 70 | 55
││├ 设备 |  | 98 | 18 | 30 | 26 | 23 | 21 | 17 | 16 | 43 | 56 | 66 | 72 | 78 | 82 | 85 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 98 | 72 | 58 | 49 | 41 | 35
││├ 照明 |  | 65 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
││├ 人体 |  | 95 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 70 | 81 | 84 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 28 | 17 | 14 | 11 | 10
││└ 新风 |  | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○2015[电梯间] | 49.93 | 269 | 18 | 77 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 209 | 227 | 236 | 243 | 248 | 253 | 256 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 123 | 105 | 95 | 88 | 81
││├ 设备 |  | 73 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 32 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 26
││├ 照明 |  | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
││├ 人体 |  | 71 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7
││└ 新风 |  | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○2016[变配电室] | 49.93 | 212 | 18 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 164 | 178 | 186 | 191 | 195 | 199 | 202 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 212 | 97 | 82 | 75 | 69 | 64
│ ├ 设备 |  | 58 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20
│ ├ 照明 |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
│ ├ 人体 |  | 56 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6
│ └ 新风 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○3层 | 63.93 | 98255 | 15 | 29115 | 26950 | 24757 | 23518 | 22037 | 21413 | 69681 | 76139 | 81464 | 86156 | 89905 | 92446 | 94259 | 96210 | 97845 | 98255 | 97646 | 95889 | 96201 | 47865 | 40494 | 36772 | 33801 | 31113
│├○3001[阅览室] | 66.43 | 33105 | 12 | 9540 | 8792 | 8142 | 7706 | 7198 | 7090 | 24609 | 27634 | 29919 | 31667 | 32665 | 32923 | 33105 | 32851 | 32975 | 32605 | 31965 | 31039 | 31243 | 15779 | 13581 | 12253 | 11190 | 10238
││├ 北外墙 |  | 207 | 21 | 198 | 205 | 152 | 141 | 133 | 127 | 121 | 116 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 142 | 139 | 145 | 161 | 175 | 187 | 197 | 204 | 207 | 204 | 195
││├ 东外墙 |  | 928 | 16 | 708 | 680 | 633 | 612 | 595 | 581 | 569 | 560 | 546 | 538 | 529 | 522 | 516 | 759 | 858 | 915 | 928 | 899 | 837 | 753 | 758 | 757 | 747 | 726
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 西外墙 |  | 73 | 23 | 72 | 67 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 59 | 66 | 71 | 73
││├ 北外窗 |  | 1272 | 14 | 162 | 86 | 43 | -2 | -39 | -70 | 428 | 411 | 578 | 767 | 933 | 1068 | 1176 | 1244 | 1272 | 1232 | 1126 | 1048 | 1118 | 575 | 454 | 357 | 279 | 211
││├ 东外窗 |  | 5578 | 9 | 378 | 247 | 169 | 89 | 22 | 140 | 3137 | 4507 | 5343 | 5578 | 5092 | 4114 | 3444 | 2372 | 2371 | 2270 | 2070 | 1902 | 1869 | 1109 | 898 | 728 | 590 | 469
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 设备 |  | 6802 | 18 | 2093 | 1794 | 1570 | 1420 | 1196 | 1121 | 2990 | 3887 | 4560 | 5008 | 5382 | 5681 | 5905 | 6129 | 6279 | 6428 | 6578 | 6653 | 6802 | 5008 | 4036 | 3364 | 2840 | 2392
││├ 照明 |  | 4485 | 0 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485
││├ 人体 |  | 6583 | 18 | 548 | 469 | 391 | 352 | 274 | 235 | 4862 | 5605 | 5840 | 5997 | 6114 | 6231 | 6310 | 6388 | 6427 | 6466 | 6505 | 6544 | 6583 | 1917 | 1174 | 939 | 782 | 665
││└ 新风 |  | 7010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3002[走廊] | 54.94 | 24748 | 18 | 7471 | 7007 | 6560 | 6302 | 5957 | 5796 | 18569 | 20040 | 21099 | 22003 | 22815 | 23493 | 23978 | 24446 | 24612 | 24653 | 24628 | 24485 | 24748 | 11943 | 10267 | 9328 | 8592 | 7943
││├ 北外墙 |  | 188 | 21 | 180 | 186 | 138 | 128 | 121 | 115 | 109 | 106 | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 129 | 126 | 132 | 146 | 159 | 170 | 179 | 185 | 188 | 185 | 177
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 南外墙 |  | 487 | 20 | 375 | 358 | 330 | 317 | 306 | 298 | 291 | 285 | 277 | 272 | 266 | 262 | 258 | 276 | 291 | 328 | 379 | 425 | 460 | 482 | 487 | 476 | 447 | 405
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外窗 |  | 1099 | 14 | 140 | 75 | 37 | -1 | -34 | -60 | 369 | 355 | 500 | 663 | 806 | 923 | 1016 | 1075 | 1099 | 1065 | 973 | 906 | 966 | 497 | 392 | 308 | 242 | 183
││├ 南外窗 |  | 1071 | 13 | 89 | 58 | 39 | 20 | 4 | -9 | 144 | 159 | 273 | 478 | 714 | 909 | 1036 | 1071 | 1012 | 862 | 687 | 450 | 443 | 262 | 212 | 172 | 139 | 110
││├ 设备 |  | 6149 | 18 | 1892 | 1622 | 1419 | 1284 | 1081 | 1014 | 2703 | 3514 | 4122 | 4527 | 4865 | 5135 | 5338 | 5541 | 5676 | 5811 | 5946 | 6014 | 6149 | 4527 | 3649 | 3041 | 2568 | 2162
││├ 照明 |  | 4054 | 0 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054
││├ 人体 |  | 5951 | 18 | 495 | 424 | 354 | 318 | 248 | 212 | 4395 | 5067 | 5279 | 5420 | 5527 | 5633 | 5703 | 5774 | 5809 | 5845 | 5880 | 5916 | 5951 | 1733 | 1061 | 849 | 707 | 601
││└ 新风 |  | 6336 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3003[阅览室] | 69.63 | 26408 | 16 | 7434 | 6857 | 6278 | 5963 | 5589 | 5385 | 16609 | 17928 | 19176 | 20549 | 21921 | 23060 | 23843 | 24953 | 25885 | 26377 | 26408 | 25782 | 25500 | 12667 | 10294 | 9377 | 8639 | 7960
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 东外墙 |  | 67 | 16 | 51 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 55 | 62 | 66 | 67 | 65 | 60 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52
││├ 西外墙 |  | 699 | 23 | 690 | 638 | 466 | 447 | 432 | 420 | 409 | 401 | 389 | 382 | 375 | 369 | 363 | 384 | 401 | 421 | 440 | 458 | 472 | 484 | 562 | 631 | 680 | 699
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 西外窗 |  | 4192 | 17 | 374 | 275 | 212 | 148 | 94 | 49 | 469 | 504 | 677 | 865 | 1030 | 1164 | 1270 | 1958 | 2911 | 3719 | 4140 | 4192 | 3729 | 1760 | 784 | 653 | 544 | 448
││├ 设备 |  | 5177 | 18 | 1593 | 1365 | 1195 | 1081 | 910 | 853 | 2276 | 2958 | 3470 | 3812 | 4096 | 4324 | 4494 | 4665 | 4779 | 4892 | 5006 | 5063 | 5177 | 3812 | 3072 | 2560 | 2162 | 1820
││├ 照明 |  | 3413 | 0 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413
││├ 人体 |  | 5010 | 18 | 417 | 357 | 298 | 268 | 208 | 179 | 3700 | 4266 | 4445 | 4564 | 4653 | 4742 | 4802 | 4862 | 4891 | 4921 | 4951 | 4981 | 5010 | 1459 | 893 | 715 | 595 | 506
││└ 新风 |  | 5335 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3004[办公室] | 63.89 | 2018 | 18 | 693 | 641 | 560 | 529 | 495 | 476 | 1457 | 1554 | 1650 | 1735 | 1806 | 1865 | 1910 | 1965 | 1987 | 1994 | 1987 | 1982 | 2018 | 1029 | 907 | 840 | 786 | 734
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3005[办公室] | 64.59 | 2040 | 18 | 651 | 606 | 554 | 524 | 491 | 472 | 1453 | 1551 | 1647 | 1732 | 1804 | 1863 | 1909 | 1994 | 2027 | 2038 | 2029 | 2016 | 2040 | 1036 | 899 | 817 | 752 | 693
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3006[楼梯间] | 65.07 | 1979 | 18 | 632 | 587 | 537 | 508 | 475 | 456 | 1406 | 1500 | 1594 | 1678 | 1749 | 1807 | 1852 | 1936 | 1968 | 1979 | 1969 | 1956 | 1979 | 1007 | 873 | 794 | 730 | 672
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 55 | 21 | 53 | 55 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 38 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 415 | 18 | 128 | 110 | 96 | 87 | 73 | 68 | 183 | 237 | 278 | 306 | 329 | 347 | 360 | 374 | 383 | 392 | 402 | 406 | 415 | 306 | 246 | 205 | 173 | 146
││├ 照明 |  | 274 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
││├ 人体 |  | 402 | 18 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 297 | 342 | 357 | 366 | 373 | 380 | 385 | 390 | 392 | 395 | 397 | 399 | 402 | 117 | 72 | 57 | 48 | 41
││└ 新风 |  | 428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3007[楼梯间] | 104.2 | 3038 | 17 | 949 | 858 | 714 | 663 | 613 | 579 | 1597 | 1692 | 1824 | 1950 | 2059 | 2147 | 2216 | 2446 | 2710 | 2924 | 3027 | 3038 | 2962 | 1549 | 1215 | 1139 | 1076 | 1009
││├ 西外墙 |  | 354 | 23 | 349 | 323 | 236 | 226 | 219 | 213 | 207 | 203 | 197 | 194 | 190 | 187 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 232 | 239 | 245 | 285 | 320 | 344 | 354
││├ 北外墙 |  | 50 | 21 | 48 | 49 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47
││├ 西外窗 |  | 1048 | 17 | 93 | 69 | 53 | 37 | 24 | 12 | 117 | 126 | 169 | 216 | 258 | 291 | 317 | 489 | 728 | 930 | 1035 | 1048 | 932 | 440 | 196 | 163 | 136 | 112
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 398 | 18 | 122 | 105 | 92 | 83 | 70 | 66 | 175 | 227 | 267 | 293 | 315 | 332 | 346 | 359 | 367 | 376 | 385 | 389 | 398 | 293 | 236 | 197 | 166 | 140
││├ 照明 |  | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
││├ 人体 |  | 385 | 18 | 32 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 285 | 328 | 342 | 351 | 358 | 365 | 369 | 374 | 376 | 378 | 381 | 383 | 385 | 112 | 69 | 55 | 46 | 39
││└ 新风 |  | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3008[办公室] | 69.74 | 1707 | 14 | 477 | 433 | 384 | 355 | 323 | 304 | 1150 | 1223 | 1327 | 1425 | 1509 | 1578 | 1632 | 1689 | 1707 | 1704 | 1679 | 1661 | 1700 | 841 | 714 | 634 | 571 | 515
││├ 北外墙 |  | 70 | 21 | 67 | 70 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 48 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 69 | 66
││├ 北外窗 |  | 471 | 14 | 60 | 32 | 16 | -1 | -15 | -26 | 158 | 152 | 214 | 284 | 346 | 395 | 435 | 461 | 471 | 456 | 417 | 388 | 414 | 213 | 168 | 132 | 104 | 78
││├ 设备 |  | 334 | 18 | 103 | 88 | 77 | 70 | 59 | 55 | 147 | 191 | 224 | 246 | 264 | 279 | 290 | 301 | 308 | 316 | 323 | 327 | 334 | 246 | 198 | 165 | 140 | 118
││├ 照明 |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
││├ 人体 |  | 323 | 18 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 12 | 239 | 275 | 287 | 295 | 300 | 306 | 310 | 314 | 316 | 318 | 320 | 321 | 323 | 94 | 58 | 46 | 38 | 33
││└ 新风 |  | 344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3009[办公室] | 69.09 | 1599 | 18 | 575 | 529 | 453 | 425 | 396 | 378 | 1130 | 1199 | 1280 | 1354 | 1418 | 1469 | 1510 | 1560 | 1578 | 1583 | 1573 | 1565 | 1599 | 838 | 745 | 693 | 651 | 608
││├ 北外墙 |  | 61 | 21 | 58 | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 42 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 316 | 18 | 97 | 83 | 73 | 66 | 56 | 52 | 139 | 181 | 212 | 233 | 250 | 264 | 274 | 285 | 292 | 299 | 305 | 309 | 316 | 233 | 187 | 156 | 132 | 111
││├ 照明 |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
││├ 人体 |  | 306 | 18 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 226 | 260 | 271 | 278 | 284 | 289 | 293 | 297 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 89 | 54 | 44 | 36 | 31
││└ 新风 |  | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3010[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3011[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○3012[电梯间] | 49.93 | 269 | 18 | 77 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 209 | 227 | 236 | 243 | 248 | 253 | 256 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 123 | 105 | 95 | 88 | 81
││├ 设备 |  | 73 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 32 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 26
││├ 照明 |  | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
││├ 人体 |  | 71 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7
││└ 新风 |  | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○3013[变配电室] | 49.93 | 212 | 18 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 164 | 178 | 186 | 191 | 195 | 199 | 202 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 212 | 97 | 82 | 75 | 69 | 64
│ ├ 设备 |  | 58 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20
│ ├ 照明 |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
│ ├ 人体 |  | 56 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6
│ └ 新风 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○4层 | 63.93 | 98255 | 15 | 29115 | 26950 | 24757 | 23518 | 22037 | 21413 | 69681 | 76139 | 81464 | 86156 | 89905 | 92446 | 94259 | 96210 | 97845 | 98255 | 97646 | 95889 | 96201 | 47865 | 40494 | 36772 | 33801 | 31113
│├○4001[阅览室] | 66.43 | 33105 | 12 | 9540 | 8792 | 8142 | 7706 | 7198 | 7090 | 24609 | 27634 | 29919 | 31667 | 32665 | 32923 | 33105 | 32851 | 32975 | 32605 | 31965 | 31039 | 31243 | 15779 | 13581 | 12253 | 11190 | 10238
││├ 北外墙 |  | 207 | 21 | 198 | 205 | 152 | 141 | 133 | 127 | 121 | 116 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 142 | 139 | 145 | 161 | 175 | 187 | 197 | 204 | 207 | 204 | 195
││├ 东外墙 |  | 928 | 16 | 708 | 680 | 633 | 612 | 595 | 581 | 569 | 560 | 546 | 538 | 529 | 522 | 516 | 759 | 858 | 915 | 928 | 899 | 837 | 753 | 758 | 757 | 747 | 726
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 西外墙 |  | 73 | 23 | 72 | 67 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 59 | 66 | 71 | 73
││├ 北外窗 |  | 1272 | 14 | 162 | 86 | 43 | -2 | -39 | -70 | 428 | 411 | 578 | 767 | 933 | 1068 | 1176 | 1244 | 1272 | 1232 | 1126 | 1048 | 1118 | 575 | 454 | 357 | 279 | 211
││├ 东外窗 |  | 5578 | 9 | 378 | 247 | 169 | 89 | 22 | 140 | 3137 | 4507 | 5343 | 5578 | 5092 | 4114 | 3444 | 2372 | 2371 | 2270 | 2070 | 1902 | 1869 | 1109 | 898 | 728 | 590 | 469
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 设备 |  | 6802 | 18 | 2093 | 1794 | 1570 | 1420 | 1196 | 1121 | 2990 | 3887 | 4560 | 5008 | 5382 | 5681 | 5905 | 6129 | 6279 | 6428 | 6578 | 6653 | 6802 | 5008 | 4036 | 3364 | 2840 | 2392
││├ 照明 |  | 4485 | 0 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485
││├ 人体 |  | 6583 | 18 | 548 | 469 | 391 | 352 | 274 | 235 | 4862 | 5605 | 5840 | 5997 | 6114 | 6231 | 6310 | 6388 | 6427 | 6466 | 6505 | 6544 | 6583 | 1917 | 1174 | 939 | 782 | 665
││└ 新风 |  | 7010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4002[走廊] | 54.94 | 24748 | 18 | 7471 | 7007 | 6560 | 6302 | 5957 | 5796 | 18569 | 20040 | 21099 | 22003 | 22815 | 23493 | 23978 | 24446 | 24612 | 24653 | 24628 | 24485 | 24748 | 11943 | 10267 | 9328 | 8592 | 7943
││├ 北外墙 |  | 188 | 21 | 180 | 186 | 138 | 128 | 121 | 115 | 109 | 106 | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 129 | 126 | 132 | 146 | 159 | 170 | 179 | 185 | 188 | 185 | 177
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 南外墙 |  | 487 | 20 | 375 | 358 | 330 | 317 | 306 | 298 | 291 | 285 | 277 | 272 | 266 | 262 | 258 | 276 | 291 | 328 | 379 | 425 | 460 | 482 | 487 | 476 | 447 | 405
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外窗 |  | 1099 | 14 | 140 | 75 | 37 | -1 | -34 | -60 | 369 | 355 | 500 | 663 | 806 | 923 | 1016 | 1075 | 1099 | 1065 | 973 | 906 | 966 | 497 | 392 | 308 | 242 | 183
││├ 南外窗 |  | 1071 | 13 | 89 | 58 | 39 | 20 | 4 | -9 | 144 | 159 | 273 | 478 | 714 | 909 | 1036 | 1071 | 1012 | 862 | 687 | 450 | 443 | 262 | 212 | 172 | 139 | 110
││├ 设备 |  | 6149 | 18 | 1892 | 1622 | 1419 | 1284 | 1081 | 1014 | 2703 | 3514 | 4122 | 4527 | 4865 | 5135 | 5338 | 5541 | 5676 | 5811 | 5946 | 6014 | 6149 | 4527 | 3649 | 3041 | 2568 | 2162
││├ 照明 |  | 4054 | 0 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054
││├ 人体 |  | 5951 | 18 | 495 | 424 | 354 | 318 | 248 | 212 | 4395 | 5067 | 5279 | 5420 | 5527 | 5633 | 5703 | 5774 | 5809 | 5845 | 5880 | 5916 | 5951 | 1733 | 1061 | 849 | 707 | 601
││└ 新风 |  | 6336 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4003[阅览室] | 69.63 | 26408 | 16 | 7434 | 6857 | 6278 | 5963 | 5589 | 5385 | 16609 | 17928 | 19176 | 20549 | 21921 | 23060 | 23843 | 24953 | 25885 | 26377 | 26408 | 25782 | 25500 | 12667 | 10294 | 9377 | 8639 | 7960
││├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
││├ 东外墙 |  | 67 | 16 | 51 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 55 | 62 | 66 | 67 | 65 | 60 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52
││├ 西外墙 |  | 699 | 23 | 690 | 638 | 466 | 447 | 432 | 420 | 409 | 401 | 389 | 382 | 375 | 369 | 363 | 384 | 401 | 421 | 440 | 458 | 472 | 484 | 562 | 631 | 680 | 699
││├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
││├ 西外窗 |  | 4192 | 17 | 374 | 275 | 212 | 148 | 94 | 49 | 469 | 504 | 677 | 865 | 1030 | 1164 | 1270 | 1958 | 2911 | 3719 | 4140 | 4192 | 3729 | 1760 | 784 | 653 | 544 | 448
││├ 设备 |  | 5177 | 18 | 1593 | 1365 | 1195 | 1081 | 910 | 853 | 2276 | 2958 | 3470 | 3812 | 4096 | 4324 | 4494 | 4665 | 4779 | 4892 | 5006 | 5063 | 5177 | 3812 | 3072 | 2560 | 2162 | 1820
││├ 照明 |  | 3413 | 0 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413
││├ 人体 |  | 5010 | 18 | 417 | 357 | 298 | 268 | 208 | 179 | 3700 | 4266 | 4445 | 4564 | 4653 | 4742 | 4802 | 4862 | 4891 | 4921 | 4951 | 4981 | 5010 | 1459 | 893 | 715 | 595 | 506
││└ 新风 |  | 5335 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4004[办公室] | 63.89 | 2018 | 18 | 693 | 641 | 560 | 529 | 495 | 476 | 1457 | 1554 | 1650 | 1735 | 1806 | 1865 | 1910 | 1965 | 1987 | 1994 | 1987 | 1982 | 2018 | 1029 | 907 | 840 | 786 | 734
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4005[办公室] | 64.59 | 2040 | 18 | 651 | 606 | 554 | 524 | 491 | 472 | 1453 | 1551 | 1647 | 1732 | 1804 | 1863 | 1909 | 1994 | 2027 | 2038 | 2029 | 2016 | 2040 | 1036 | 899 | 817 | 752 | 693
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
││├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
││├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
││└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4006[楼梯间] | 65.07 | 1979 | 18 | 632 | 587 | 537 | 508 | 475 | 456 | 1406 | 1500 | 1594 | 1678 | 1749 | 1807 | 1852 | 1936 | 1968 | 1979 | 1969 | 1956 | 1979 | 1007 | 873 | 794 | 730 | 672
││├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
││├ 北外墙 |  | 55 | 21 | 53 | 55 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 38 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 415 | 18 | 128 | 110 | 96 | 87 | 73 | 68 | 183 | 237 | 278 | 306 | 329 | 347 | 360 | 374 | 383 | 392 | 402 | 406 | 415 | 306 | 246 | 205 | 173 | 146
││├ 照明 |  | 274 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
││├ 人体 |  | 402 | 18 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 297 | 342 | 357 | 366 | 373 | 380 | 385 | 390 | 392 | 395 | 397 | 399 | 402 | 117 | 72 | 57 | 48 | 41
││└ 新风 |  | 428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4007[楼梯间] | 104.2 | 3038 | 17 | 949 | 858 | 714 | 663 | 613 | 579 | 1597 | 1692 | 1824 | 1950 | 2059 | 2147 | 2216 | 2446 | 2710 | 2924 | 3027 | 3038 | 2962 | 1549 | 1215 | 1139 | 1076 | 1009
││├ 西外墙 |  | 354 | 23 | 349 | 323 | 236 | 226 | 219 | 213 | 207 | 203 | 197 | 194 | 190 | 187 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 232 | 239 | 245 | 285 | 320 | 344 | 354
││├ 北外墙 |  | 50 | 21 | 48 | 49 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47
││├ 西外窗 |  | 1048 | 17 | 93 | 69 | 53 | 37 | 24 | 12 | 117 | 126 | 169 | 216 | 258 | 291 | 317 | 489 | 728 | 930 | 1035 | 1048 | 932 | 440 | 196 | 163 | 136 | 112
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 398 | 18 | 122 | 105 | 92 | 83 | 70 | 66 | 175 | 227 | 267 | 293 | 315 | 332 | 346 | 359 | 367 | 376 | 385 | 389 | 398 | 293 | 236 | 197 | 166 | 140
││├ 照明 |  | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
││├ 人体 |  | 385 | 18 | 32 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 285 | 328 | 342 | 351 | 358 | 365 | 369 | 374 | 376 | 378 | 381 | 383 | 385 | 112 | 69 | 55 | 46 | 39
││└ 新风 |  | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4008[办公室] | 69.74 | 1707 | 14 | 477 | 433 | 384 | 355 | 323 | 304 | 1150 | 1223 | 1327 | 1425 | 1509 | 1578 | 1632 | 1689 | 1707 | 1704 | 1679 | 1661 | 1700 | 841 | 714 | 634 | 571 | 515
││├ 北外墙 |  | 70 | 21 | 67 | 70 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 48 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 69 | 66
││├ 北外窗 |  | 471 | 14 | 60 | 32 | 16 | -1 | -15 | -26 | 158 | 152 | 214 | 284 | 346 | 395 | 435 | 461 | 471 | 456 | 417 | 388 | 414 | 213 | 168 | 132 | 104 | 78
││├ 设备 |  | 334 | 18 | 103 | 88 | 77 | 70 | 59 | 55 | 147 | 191 | 224 | 246 | 264 | 279 | 290 | 301 | 308 | 316 | 323 | 327 | 334 | 246 | 198 | 165 | 140 | 118
││├ 照明 |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
││├ 人体 |  | 323 | 18 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 12 | 239 | 275 | 287 | 295 | 300 | 306 | 310 | 314 | 316 | 318 | 320 | 321 | 323 | 94 | 58 | 46 | 38 | 33
││└ 新风 |  | 344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4009[办公室] | 69.09 | 1599 | 18 | 575 | 529 | 453 | 425 | 396 | 378 | 1130 | 1199 | 1280 | 1354 | 1418 | 1469 | 1510 | 1560 | 1578 | 1583 | 1573 | 1565 | 1599 | 838 | 745 | 693 | 651 | 608
││├ 北外墙 |  | 61 | 21 | 58 | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 42 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57
││├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
││├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
││├ 设备 |  | 316 | 18 | 97 | 83 | 73 | 66 | 56 | 52 | 139 | 181 | 212 | 233 | 250 | 264 | 274 | 285 | 292 | 299 | 305 | 309 | 316 | 233 | 187 | 156 | 132 | 111
││├ 照明 |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
││├ 人体 |  | 306 | 18 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 226 | 260 | 271 | 278 | 284 | 289 | 293 | 297 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 89 | 54 | 44 | 36 | 31
││└ 新风 |  | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4010[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4011[卫生间] | 67.02 | 965 | 18 | 277 | 254 | 226 | 210 | 193 | 182 | 663 | 707 | 763 | 814 | 858 | 894 | 923 | 954 | 964 | 963 | 953 | 944 | 965 | 478 | 407 | 363 | 329 | 298
││├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
││├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
││├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
││├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
││├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
││└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│├○4012[电梯间] | 49.93 | 269 | 18 | 77 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 209 | 227 | 236 | 243 | 248 | 253 | 256 | 259 | 261 | 263 | 265 | 267 | 269 | 123 | 105 | 95 | 88 | 81
││├ 设备 |  | 73 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 32 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 26
││├ 照明 |  | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
││├ 人体 |  | 71 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7
││└ 新风 |  | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
│└○4013[变配电室] | 49.93 | 212 | 18 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 164 | 178 | 186 | 191 | 195 | 199 | 202 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 212 | 97 | 82 | 75 | 69 | 64
│ ├ 设备 |  | 58 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20
│ ├ 照明 |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
│ ├ 人体 |  | 56 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6
│ └ 新风 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
└○5层 | 71.34 | 109645 | 18 | 43979 | 41061 | 38045 | 35890 | 33272 | 32361 | 80393 | 86656 | 91810 | 96370 | 99938 | 102366 | 104063 | 105917 | 107471 | 108791 | 109080 | 108335 | 109645 | 62156 | 55425 | 52102 | 49274 | 46441
├○5001[阅览室] | 72.81 | 36284 | 12 | 14359 | 13368 | 12450 | 11718 | 10841 | 10640 | 28082 | 31044 | 33273 | 34979 | 35918 | 36139 | 36284 | 35998 | 36097 | 36021 | 35673 | 35075 | 35602 | 20413 | 18422 | 17224 | 16207 | 15208
│├ 屋顶 |  | 5017 | 22 | 4820 | 4576 | 4309 | 4012 | 3643 | 3550 | 3473 | 3410 | 3354 | 3312 | 3253 | 3216 | 3179 | 3147 | 3121 | 3416 | 3708 | 4036 | 4359 | 4634 | 4841 | 4971 | 5017 | 4970
│├ 北外墙 |  | 207 | 21 | 198 | 205 | 152 | 141 | 133 | 127 | 121 | 116 | 109 | 105 | 101 | 97 | 94 | 142 | 139 | 145 | 161 | 175 | 187 | 197 | 204 | 207 | 204 | 195
│├ 东外墙 |  | 928 | 16 | 708 | 680 | 633 | 612 | 595 | 581 | 569 | 560 | 546 | 538 | 529 | 522 | 516 | 759 | 858 | 915 | 928 | 899 | 837 | 753 | 758 | 757 | 747 | 726
│├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
│├ 西外墙 |  | 73 | 23 | 72 | 67 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 59 | 66 | 71 | 73
│├ 北外窗 |  | 1272 | 14 | 162 | 86 | 43 | -2 | -39 | -70 | 428 | 411 | 578 | 767 | 933 | 1068 | 1176 | 1244 | 1272 | 1232 | 1126 | 1048 | 1118 | 575 | 454 | 357 | 279 | 211
│├ 东外窗 |  | 5578 | 9 | 378 | 247 | 169 | 89 | 22 | 140 | 3137 | 4507 | 5343 | 5578 | 5092 | 4114 | 3444 | 2372 | 2371 | 2270 | 2070 | 1902 | 1869 | 1109 | 898 | 728 | 590 | 469
│├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
│├ 设备 |  | 6802 | 18 | 2093 | 1794 | 1570 | 1420 | 1196 | 1121 | 2990 | 3887 | 4560 | 5008 | 5382 | 5681 | 5905 | 6129 | 6279 | 6428 | 6578 | 6653 | 6802 | 5008 | 4036 | 3364 | 2840 | 2392
│├ 照明 |  | 4485 | 0 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485
│├ 人体 |  | 6583 | 18 | 548 | 469 | 391 | 352 | 274 | 235 | 4862 | 5605 | 5840 | 5997 | 6114 | 6231 | 6310 | 6388 | 6427 | 6466 | 6505 | 6544 | 6583 | 1917 | 1174 | 939 | 782 | 665
│└ 新风 |  | 7010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5002[走廊] | 63.69 | 28689 | 18 | 11827 | 11144 | 10454 | 9929 | 9250 | 9005 | 21709 | 23123 | 24131 | 24997 | 25755 | 26400 | 26852 | 27291 | 27434 | 27741 | 27980 | 28133 | 28689 | 16132 | 14643 | 13821 | 13128 | 12436
│├ 屋顶 |  | 4535 | 22 | 4357 | 4136 | 3895 | 3626 | 3293 | 3209 | 3140 | 3083 | 3032 | 2994 | 2941 | 2907 | 2874 | 2845 | 2821 | 3088 | 3352 | 3648 | 3941 | 4189 | 4376 | 4493 | 4535 | 4493
│├ 北外墙 |  | 188 | 21 | 180 | 186 | 138 | 128 | 121 | 115 | 109 | 106 | 99 | 95 | 91 | 88 | 85 | 129 | 126 | 132 | 146 | 159 | 170 | 179 | 185 | 188 | 185 | 177
│├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
│├ 南外墙 |  | 487 | 20 | 375 | 358 | 330 | 317 | 306 | 298 | 291 | 285 | 277 | 272 | 266 | 262 | 258 | 276 | 291 | 328 | 379 | 425 | 460 | 482 | 487 | 476 | 447 | 405
│├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
│├ 北外窗 |  | 1099 | 14 | 140 | 75 | 37 | -1 | -34 | -60 | 369 | 355 | 500 | 663 | 806 | 923 | 1016 | 1075 | 1099 | 1065 | 973 | 906 | 966 | 497 | 392 | 308 | 242 | 183
│├ 南外窗 |  | 1071 | 13 | 89 | 58 | 39 | 20 | 4 | -9 | 144 | 159 | 273 | 478 | 714 | 909 | 1036 | 1071 | 1012 | 862 | 687 | 450 | 443 | 262 | 212 | 172 | 139 | 110
│├ 设备 |  | 6149 | 18 | 1892 | 1622 | 1419 | 1284 | 1081 | 1014 | 2703 | 3514 | 4122 | 4527 | 4865 | 5135 | 5338 | 5541 | 5676 | 5811 | 5946 | 6014 | 6149 | 4527 | 3649 | 3041 | 2568 | 2162
│├ 照明 |  | 4054 | 0 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054 | 4054
│├ 人体 |  | 5951 | 18 | 495 | 424 | 354 | 318 | 248 | 212 | 4395 | 5067 | 5279 | 5420 | 5527 | 5633 | 5703 | 5774 | 5809 | 5845 | 5880 | 5916 | 5951 | 1733 | 1061 | 849 | 707 | 601
│└ 新风 |  | 6336 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5003[阅览室] | 77.07 | 29230 | 16 | 11102 | 10340 | 9557 | 9017 | 8362 | 8086 | 19253 | 20524 | 21729 | 23069 | 24397 | 25508 | 26263 | 27349 | 28260 | 28977 | 29230 | 28854 | 28818 | 16194 | 13978 | 13160 | 12457 | 11742
│├ 屋顶 |  | 3819 | 22 | 3668 | 3482 | 3279 | 3053 | 2772 | 2702 | 2644 | 2596 | 2553 | 2521 | 2476 | 2448 | 2420 | 2395 | 2376 | 2600 | 2822 | 3071 | 3318 | 3527 | 3685 | 3783 | 3819 | 3783
│├ 南外墙 |  | 751 | 20 | 577 | 551 | 508 | 488 | 472 | 459 | 448 | 439 | 426 | 418 | 410 | 403 | 398 | 425 | 448 | 505 | 584 | 654 | 709 | 742 | 751 | 733 | 689 | 623
│├ 东外墙 |  | 67 | 16 | 51 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 55 | 62 | 66 | 67 | 65 | 60 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52
│├ 西外墙 |  | 699 | 23 | 690 | 638 | 466 | 447 | 432 | 420 | 409 | 401 | 389 | 382 | 375 | 369 | 363 | 384 | 401 | 421 | 440 | 458 | 472 | 484 | 562 | 631 | 680 | 699
│├ 南外窗 |  | 3857 | 13 | 319 | 208 | 142 | 73 | 16 | -31 | 518 | 571 | 981 | 1721 | 2570 | 3273 | 3730 | 3857 | 3644 | 3105 | 2472 | 1621 | 1594 | 943 | 763 | 618 | 501 | 397
│├ 西外窗 |  | 4192 | 17 | 374 | 275 | 212 | 148 | 94 | 49 | 469 | 504 | 677 | 865 | 1030 | 1164 | 1270 | 1958 | 2911 | 3719 | 4140 | 4192 | 3729 | 1760 | 784 | 653 | 544 | 448
│├ 设备 |  | 5177 | 18 | 1593 | 1365 | 1195 | 1081 | 910 | 853 | 2276 | 2958 | 3470 | 3812 | 4096 | 4324 | 4494 | 4665 | 4779 | 4892 | 5006 | 5063 | 5177 | 3812 | 3072 | 2560 | 2162 | 1820
│├ 照明 |  | 3413 | 0 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413 | 3413
│├ 人体 |  | 5010 | 18 | 417 | 357 | 298 | 268 | 208 | 179 | 3700 | 4266 | 4445 | 4564 | 4653 | 4742 | 4802 | 4862 | 4891 | 4921 | 4951 | 4981 | 5010 | 1459 | 893 | 715 | 595 | 506
│└ 新风 |  | 5335 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5004[办公室] | 72.63 | 2295 | 18 | 999 | 931 | 833 | 784 | 726 | 701 | 1677 | 1770 | 1863 | 1944 | 2012 | 2069 | 2112 | 2164 | 2185 | 2211 | 2222 | 2238 | 2295 | 1323 | 1214 | 1155 | 1104 | 1049
│├ 屋顶 |  | 318 | 22 | 306 | 290 | 273 | 254 | 231 | 225 | 220 | 216 | 213 | 210 | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 | 217 | 235 | 256 | 276 | 294 | 307 | 315 | 318 | 315
│├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
│├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
│├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
│├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
│├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
│├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
│└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5005[办公室] | 73.33 | 2317 | 18 | 957 | 896 | 827 | 779 | 721 | 697 | 1673 | 1767 | 1860 | 1942 | 2010 | 2067 | 2110 | 2194 | 2225 | 2255 | 2264 | 2272 | 2317 | 1330 | 1206 | 1132 | 1070 | 1008
│├ 屋顶 |  | 318 | 22 | 306 | 290 | 273 | 254 | 231 | 225 | 220 | 216 | 213 | 210 | 206 | 204 | 202 | 200 | 198 | 217 | 235 | 256 | 276 | 294 | 307 | 315 | 318 | 315
│├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
│├ 北外墙 |  | 58 | 21 | 55 | 57 | 43 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 40 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55
│├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
│├ 设备 |  | 431 | 18 | 133 | 114 | 100 | 90 | 76 | 71 | 190 | 246 | 289 | 317 | 341 | 360 | 374 | 389 | 398 | 408 | 417 | 422 | 431 | 317 | 256 | 213 | 180 | 152
│├ 照明 |  | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
│├ 人体 |  | 417 | 18 | 35 | 30 | 25 | 22 | 17 | 15 | 308 | 355 | 370 | 380 | 388 | 395 | 400 | 405 | 407 | 410 | 412 | 415 | 417 | 122 | 74 | 60 | 50 | 42
│└ 新风 |  | 444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5006[楼梯间] | 73.82 | 2246 | 18 | 926 | 867 | 800 | 753 | 697 | 673 | 1618 | 1708 | 1799 | 1880 | 1947 | 2003 | 2046 | 2128 | 2159 | 2188 | 2196 | 2202 | 2246 | 1290 | 1169 | 1097 | 1036 | 976
│├ 屋顶 |  | 306 | 22 | 294 | 279 | 263 | 245 | 222 | 217 | 212 | 208 | 205 | 202 | 199 | 196 | 194 | 192 | 191 | 209 | 226 | 246 | 266 | 283 | 296 | 303 | 306 | 303
│├ 东外墙 |  | 134 | 16 | 102 | 98 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 75 | 110 | 124 | 132 | 134 | 130 | 121 | 109 | 110 | 109 | 108 | 105
│├ 北外墙 |  | 55 | 21 | 53 | 55 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 38 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 | 52
│├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
│├ 设备 |  | 415 | 18 | 128 | 110 | 96 | 87 | 73 | 68 | 183 | 237 | 278 | 306 | 329 | 347 | 360 | 374 | 383 | 392 | 402 | 406 | 415 | 306 | 246 | 205 | 173 | 146
│├ 照明 |  | 274 | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
│├ 人体 |  | 402 | 18 | 33 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 297 | 342 | 357 | 366 | 373 | 380 | 385 | 390 | 392 | 395 | 397 | 399 | 402 | 117 | 72 | 57 | 48 | 41
│└ 新风 |  | 428 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5007[楼梯间] | 112.3 | 3275 | 17 | 1231 | 1126 | 966 | 898 | 826 | 787 | 1800 | 1891 | 2020 | 2144 | 2249 | 2336 | 2402 | 2630 | 2893 | 3124 | 3244 | 3275 | 3217 | 1820 | 1498 | 1430 | 1370 | 1300
│├ 屋顶 |  | 294 | 22 | 282 | 268 | 252 | 235 | 213 | 208 | 203 | 200 | 196 | 194 | 190 | 188 | 186 | 184 | 183 | 200 | 217 | 236 | 255 | 271 | 283 | 291 | 294 | 291
│├ 西外墙 |  | 354 | 23 | 349 | 323 | 236 | 226 | 219 | 213 | 207 | 203 | 197 | 194 | 190 | 187 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 232 | 239 | 245 | 285 | 320 | 344 | 354
│├ 北外墙 |  | 50 | 21 | 48 | 49 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 34 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 47
│├ 西外窗 |  | 1048 | 17 | 93 | 69 | 53 | 37 | 24 | 12 | 117 | 126 | 169 | 216 | 258 | 291 | 317 | 489 | 728 | 930 | 1035 | 1048 | 932 | 440 | 196 | 163 | 136 | 112
│├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
│├ 设备 |  | 398 | 18 | 122 | 105 | 92 | 83 | 70 | 66 | 175 | 227 | 267 | 293 | 315 | 332 | 346 | 359 | 367 | 376 | 385 | 389 | 398 | 293 | 236 | 197 | 166 | 140
│├ 照明 |  | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
│├ 人体 |  | 385 | 18 | 32 | 27 | 23 | 21 | 16 | 14 | 285 | 328 | 342 | 351 | 358 | 365 | 369 | 374 | 376 | 378 | 381 | 383 | 385 | 112 | 69 | 55 | 46 | 39
│└ 新风 |  | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5008[办公室] | 78.19 | 1914 | 18 | 714 | 658 | 596 | 552 | 502 | 479 | 1320 | 1390 | 1492 | 1588 | 1669 | 1736 | 1788 | 1843 | 1861 | 1872 | 1861 | 1859 | 1914 | 1068 | 951 | 878 | 818 | 759
│├ 屋顶 |  | 246 | 22 | 237 | 225 | 212 | 197 | 179 | 174 | 171 | 168 | 165 | 163 | 160 | 158 | 156 | 155 | 153 | 168 | 182 | 198 | 214 | 228 | 238 | 244 | 246 | 244
│├ 北外墙 |  | 70 | 21 | 67 | 70 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 48 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 69 | 66
│├ 北外窗 |  | 471 | 14 | 60 | 32 | 16 | -1 | -15 | -26 | 158 | 152 | 214 | 284 | 346 | 395 | 435 | 461 | 471 | 456 | 417 | 388 | 414 | 213 | 168 | 132 | 104 | 78
│├ 设备 |  | 334 | 18 | 103 | 88 | 77 | 70 | 59 | 55 | 147 | 191 | 224 | 246 | 264 | 279 | 290 | 301 | 308 | 316 | 323 | 327 | 334 | 246 | 198 | 165 | 140 | 118
│├ 照明 |  | 220 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
│├ 人体 |  | 323 | 18 | 27 | 23 | 19 | 17 | 13 | 12 | 239 | 275 | 287 | 295 | 300 | 306 | 310 | 314 | 316 | 318 | 320 | 321 | 323 | 94 | 58 | 46 | 38 | 33
│└ 新风 |  | 344 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5009[办公室] | 77.84 | 1801 | 18 | 799 | 742 | 653 | 612 | 565 | 543 | 1292 | 1358 | 1436 | 1508 | 1569 | 1619 | 1657 | 1706 | 1723 | 1741 | 1745 | 1753 | 1801 | 1053 | 970 | 924 | 884 | 839
│├ 屋顶 |  | 233 | 22 | 224 | 212 | 200 | 186 | 169 | 165 | 161 | 158 | 156 | 154 | 151 | 149 | 148 | 146 | 145 | 159 | 172 | 187 | 202 | 215 | 225 | 231 | 233 | 231
│├ 北外墙 |  | 61 | 21 | 58 | 60 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 42 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 57
│├ 西外墙 |  | 146 | 23 | 144 | 134 | 97 | 94 | 90 | 88 | 86 | 84 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 101 | 118 | 132 | 142 | 146
│├ 北外窗 |  | 330 | 14 | 42 | 22 | 11 | 0 | -10 | -18 | 111 | 107 | 150 | 199 | 242 | 277 | 305 | 323 | 330 | 319 | 292 | 272 | 290 | 149 | 118 | 93 | 72 | 55
│├ 设备 |  | 316 | 18 | 97 | 83 | 73 | 66 | 56 | 52 | 139 | 181 | 212 | 233 | 250 | 264 | 274 | 285 | 292 | 299 | 305 | 309 | 316 | 233 | 187 | 156 | 132 | 111
│├ 照明 |  | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
│├ 人体 |  | 306 | 18 | 25 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 226 | 260 | 271 | 278 | 284 | 289 | 293 | 297 | 298 | 300 | 302 | 304 | 306 | 89 | 54 | 44 | 36 | 31
│└ 新风 |  | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5010[卫生间] | 75.77 | 1091 | 18 | 417 | 386 | 351 | 326 | 298 | 285 | 764 | 806 | 860 | 910 | 952 | 987 | 1014 | 1045 | 1054 | 1062 | 1060 | 1061 | 1091 | 611 | 547 | 507 | 474 | 442
│├ 屋顶 |  | 145 | 22 | 139 | 132 | 125 | 116 | 105 | 103 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 99 | 107 | 117 | 126 | 134 | 140 | 144 | 145 | 144
│├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
│├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
│├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
│├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
│├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
│└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5011[卫生间] | 75.77 | 1091 | 18 | 417 | 386 | 351 | 326 | 298 | 285 | 764 | 806 | 860 | 910 | 952 | 987 | 1014 | 1045 | 1054 | 1062 | 1060 | 1061 | 1091 | 611 | 547 | 507 | 474 | 442
│├ 屋顶 |  | 145 | 22 | 139 | 132 | 125 | 116 | 105 | 103 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 99 | 107 | 117 | 126 | 134 | 140 | 144 | 145 | 144
│├ 北外墙 |  | 43 | 21 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41
│├ 北外窗 |  | 236 | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | -7 | -13 | 79 | 76 | 107 | 142 | 173 | 198 | 218 | 230 | 236 | 228 | 209 | 194 | 207 | 107 | 84 | 66 | 52 | 39
│├ 设备 |  | 197 | 18 | 60 | 52 | 45 | 41 | 35 | 32 | 86 | 112 | 132 | 145 | 156 | 164 | 171 | 177 | 181 | 186 | 190 | 192 | 197 | 145 | 117 | 97 | 82 | 69
│├ 照明 |  | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
│├ 人体 |  | 190 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 141 | 162 | 169 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 55 | 34 | 27 | 23 | 19
│└ 新风 |  | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
├○5012[电梯间] | 58.68 | 316 | 18 | 129 | 122 | 116 | 111 | 104 | 101 | 246 | 263 | 273 | 279 | 283 | 288 | 290 | 293 | 295 | 300 | 305 | 310 | 316 | 173 | 157 | 149 | 142 | 135
│├ 屋顶 |  | 54 | 22 | 52 | 49 | 47 | 43 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 54 | 54
│├ 设备 |  | 73 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 32 | 42 | 49 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 26
│├ 照明 |  | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
│├ 人体 |  | 71 | 18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 53 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7
│└ 新风 |  | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
└○5013[变配电室] | 58.68 | 249 | 18 | 102 | 96 | 91 | 87 | 82 | 80 | 194 | 207 | 215 | 219 | 223 | 226 | 229 | 231 | 232 | 236 | 240 | 244 | 249 | 136 | 124 | 117 | 112 | 106
├ 屋顶 |  | 43 | 22 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42
├ 设备 |  | 58 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 25 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 43 | 34 | 29 | 24 | 20
├ 照明 |  | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
├ 人体 |  | 56 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6
└ 新风 |  | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0