长春市第105中学改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 长春市第105中学改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18088602969 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 吉林-长春 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.90 |  |
| 东经 | 125.22 |  |
| 建筑名称 | 长春市第105中学改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 6816.69 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -21.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.26 |
| 外墙构造一 | 0.317 |
| 热桥柱构造一 | 0.392 |

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.236 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 65(或66)系列（四腔） 空气 4+12A+4Low-E+12A+4 暖边密封 | 1.57 | 0.89 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 防火户门 | 1.50 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 130732 | 6816.69 | 19.18 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6436.88 | 20.31 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 2570 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 28.2 |
|  | 1002 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 2424 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2679 | 26.6 |
|  | 1003 | 办公-普通办公室 | 79 | 20 | 2238 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 32.4 |
|  | 1004 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1005 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1006 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1007 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1008 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1009 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1010 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1378 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 26.4 |
|  | 1011 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 1082 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 32.5 |
|  | 1012 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 924 | 58 | 0 | 0 | 0 | 982 | 28.4 |
|  | 1013 | 办公-普通办公室 | 24 | 20 | 904 | 58 | 0 | 0 | 0 | 961 | 39.3 |
|  | 1014 | 办公-普通办公室 | 22 | 20 | 1182 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 79.1 |
|  | 1015 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 767 | 58 | 0 | 0 | 0 | 825 | 40.9 |
|  | 1016 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 565 | 59 | 0 | 0 | 0 | 624 | 31.3 |
|  | 1017 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 612 | 59 | 0 | 0 | 0 | 671 | 36.3 |
|  | 1018 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 12.3 |
|  | 1019 | 办公-普通办公室 | 14 | 20 | 764 | 124 | 0 | 0 | 0 | 888 | 62.5 |
|  | 1020 | 办公-普通办公室 | 10 | 20 | 525 | 127 | 0 | 0 | 0 | 652 | 64.7 |
|  | 1021 | 办公-普通办公室 | 9 | 20 | 539 | 132 | 0 | 0 | 0 | 671 | 73.0 |
|  | 1022 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12.3 |
|  | 1023 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12.3 |
|  | 1024 | 房间 | 745 | 20 | 15591 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 16957 | 22.8 |
|  | 合计 |  | 1682 |  | 40740 | 4807 | 0 | 0 |  | 45547 | 27.1 |
| 2层 | 2001 | 办公-普通办公室 | 486 | 20 | 4146 | 489 | 0 | 0 | 0 | 4635 | 9.5 |
|  | 2002 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 1424 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 16.2 |
|  | 2003 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 1278 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 14.6 |
|  | 2004 | 办公-普通办公室 | 85 | 20 | 1567 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 21.3 |
|  | 2005 | 办公-普通办公室 | 79 | 20 | 1348 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 20.2 |
|  | 2006 | 办公-普通办公室 | 66 | 20 | 1142 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 19.6 |
|  | 2007 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2008 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2009 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 717 | 189 | 0 | 0 | 0 | 906 | 15.3 |
|  | 2010 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2011 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2012 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2013 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2014 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 143 | 0 | 0 | 0 | 836 | 14.1 |
|  | 2015 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 981 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 26.0 |
|  | 2016 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 706 | 39 | 0 | 0 | 0 | 745 | 21.2 |
|  | 2017 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 734 | 37 | 0 | 0 | 0 | 770 | 22.3 |
|  | 2018 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 423 | 94 | 0 | 0 | 0 | 517 | 18.7 |
|  | 2019 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 341 | 39 | 0 | 0 | 0 | 380 | 19.1 |
|  | 2020 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 407 | 39 | 0 | 0 | 0 | 446 | 24.1 |
|  | 2021 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2022 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 1585 |  | 20070 | 3076 | 0 | 0 |  | 23146 | 14.6 |
| 3层 | 3001 | 办公-普通办公室 | 509 | 20 | 5275 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5465 | 10.7 |
|  | 3002 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 1424 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 15.5 |
|  | 3003 | 办公-普通办公室 | 101 | 20 | 1278 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 13.7 |
|  | 3004 | 办公-普通办公室 | 84 | 20 | 1567 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 19.2 |
|  | 3005 | 办公-普通办公室 | 79 | 20 | 1348 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 18.9 |
|  | 3006 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770 | 13.0 |
|  | 3007 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770 | 13.0 |
|  | 3008 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770 | 13.0 |
|  | 3009 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770 | 13.0 |
|  | 3010 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770 | 13.0 |
|  | 3011 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 784 | 24 | 0 | 0 | 0 | 807 | 19.2 |
|  | 3012 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 981 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 23.8 |
|  | 3013 | 办公-普通办公室 | 40 | 20 | 467 | 51 | 0 | 0 | 0 | 518 | 12.8 |
|  | 3014 | 办公-普通办公室 | 40 | 20 | 462 | 51 | 0 | 0 | 0 | 514 | 13.0 |
|  | 3015 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 706 | 8 | 0 | 0 | 0 | 714 | 20.3 |
|  | 3016 | 办公-普通办公室 | 35 | 20 | 1174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 34.1 |
|  | 3017 | 办公-普通办公室 | 30 | 20 | 361 | 50 | 0 | 0 | 0 | 412 | 13.6 |
|  | 3018 | 办公-普通办公室 | 29 | 20 | 356 | 50 | 0 | 0 | 0 | 406 | 13.9 |
|  | 3019 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 423 | 50 | 0 | 0 | 0 | 473 | 17.1 |
|  | 3020 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 341 | 8 | 0 | 0 | 0 | 349 | 17.5 |
|  | 3021 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 231 | 26 | 0 | 0 | 0 | 257 | 13.0 |
|  | 3022 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 226 | 26 | 0 | 0 | 0 | 252 | 13.3 |
|  | 3023 | 办公-普通办公室 | 18 | 20 | 408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 416 | 22.5 |
|  | 3024 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3025 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 1584 |  | 21281 | 1390 | 0 | 0 |  | 22671 | 14.3 |
| 4层 | 4001 | 办公-普通办公室 | 486 | 20 | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10646 | 21.9 |
|  | 4002 | 办公-普通办公室 | 223 | 20 | 6331 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6365 | 28.5 |
|  | 4003 | 房间 | 145 | 20 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 | 24.0 |
|  | 4004 | 办公-普通办公室 | 87 | 20 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 31.3 |
|  | 4005 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 22.4 |
|  | 4006 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 22.4 |
|  | 4007 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 22.4 |
|  | 4008 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 22.4 |
|  | 4009 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 22.4 |
|  | 4010 | 办公-普通办公室 | 59 | 20 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 22.4 |
|  | 4011 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 35.1 |
|  | 4012 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 32.2 |
|  | 4013 | 办公-普通办公室 | 40 | 20 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 22.4 |
|  | 4014 | 办公-普通办公室 | 30 | 20 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 22.7 |
|  | 4015 | 办公-普通办公室 | 29 | 20 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 22.9 |
|  | 4016 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 25.9 |
|  | 4017 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 19.6 |
|  | 4018 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 28.5 |
|  | 4019 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 22.2 |
|  | 4020 | 办公-普通办公室 | 9 | 20 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 94.3 |
|  | 合计 |  | 1585 |  | 39334 | 33 | 0 | 0 |  | 39367 | 24.8 |
| 总计 |  |  | 6437 |  | 121425 | 9307 | 0 | 0 |  | 130732 | 20.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 371.3 | 0.000 | 371.3 |
|  | 北外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 390.7 | 0.000 | 390.7 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 662.0 | 0.000 | 662.0 |
|  | 非周边地面 | 64.00 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 789.1 |  |  | 0.000 | 789.1 | 0.000 | 789.1 |
|  | 周边地面 | 36.80 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 356.9 |  |  | 0.000 | 356.9 | 0.000 | 356.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2838 |
| 1002 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 353.5 | 0.000 | 353.5 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 332.2 | 0.000 | 332.2 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 592.4 | 0.000 | 592.4 |
|  | 非周边地面 | 64.00 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 789.1 |  |  | 0.000 | 789.1 | 0.000 | 789.1 |
|  | 周边地面 | 36.80 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 356.9 |  |  | 0.000 | 356.9 | 0.000 | 356.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2679 |
| 1003 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 32.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 426.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 362.1 | 0.000 | 362.1 |
|  | 西外墙 | 17.04 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 222.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 210.9 | 0.000 | 210.9 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 331.0 | 0.000 | 331.0 |
|  | 非周边地面 | 46.00 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 567.2 |  |  | 0.000 | 567.2 | 0.000 | 567.2 |
|  | 周边地面 | 33.20 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 322.0 |  |  | 0.000 | 322.0 | 0.000 | 322.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562 |
| 1004 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1005 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1006 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1008 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1010 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 510.5 |  |  | 0.000 | 510.5 | 0.000 | 510.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |
| 1011 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 30.60 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 398.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 378.7 | 0.000 | 378.7 |
|  | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 非周边地面 | 13.30 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 164.0 |  |  | 0.000 | 164.0 | 0.000 | 164.0 |
|  | 周边地面 | 21.80 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 211.5 |  |  | 0.000 | 211.5 | 0.000 | 211.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |
| 1012 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 9.24 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 120.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.4 | 0.000 | 126.4 |
|  | 东外墙 | 16.32 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 212.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 202.0 | 0.000 | 202.0 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 193.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.3 | 0.000 | 203.3 |
|  | 非周边地面 | 21.76 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 268.3 |  |  | 0.000 | 268.3 | 0.000 | 268.3 |
|  | 周边地面 | 12.80 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 124.1 |  |  | 0.000 | 124.1 | 0.000 | 124.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982 |
| 1013 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 24.48 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 261.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 261.6 | 0.000 | 261.6 |
|  | 北外墙 | 14.94 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 194.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 204.4 | 0.000 | 204.4 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 162.6 | 0.000 | 162.6 |
|  | 非周边地面 | 14.28 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 176.1 |  |  | 0.000 | 176.1 | 0.000 | 176.1 |
|  | 周边地面 | 10.20 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 98.9 |  |  | 0.000 | 98.9 | 0.000 | 98.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 |
| 1014 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.48 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 201.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 171.4 | 0.000 | 171.4 |
|  | 南外门 | 15.12 | 1.50 | 20 | 41.1 | 1.0 | 931.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 791.8 | 0.000 | 791.8 |
|  | 非周边地面 | 3.61 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 44.5 |  |  | 0.000 | 44.5 | 0.000 | 44.5 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.6 |  |  | 0.000 | 174.6 | 0.000 | 174.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1709 |
| 1015 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.16 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 215.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 215.5 | 0.000 | 215.5 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 154.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 162.5 | 0.000 | 162.5 |
|  | 北外窗 | 2.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 162.6 | 0.000 | 162.6 |
|  | 非周边地面 | 11.76 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 145.0 |  |  | 0.000 | 145.0 | 0.000 | 145.0 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 81.5 |  |  | 0.000 | 81.5 | 0.000 | 81.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 |
| 1016 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 11.58 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 150.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 158.4 | 0.000 | 158.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 非周边地面 | 11.51 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 141.9 |  |  | 0.000 | 141.9 | 0.000 | 141.9 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 81.5 |  |  | 0.000 | 81.5 | 0.000 | 81.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 |
| 1017 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 西外墙 | 6.24 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 81.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 非周边地面 | 10.68 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 131.7 |  |  | 0.000 | 131.7 | 0.000 | 131.7 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 75.7 |  |  | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |
| 1018 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 17.64 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 217.5 |  |  | 0.000 | 217.5 | 0.000 | 217.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |
| 1019 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 14.22 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 152.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.0 | 0.000 | 152.0 |
|  | 北外墙 | 16.36 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 213.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 223.8 | 0.000 | 223.8 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.50 | 20 | 41.1 | 1.0 | 232.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 244.5 | 0.000 | 244.5 |
|  | 非周边地面 | 2.37 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.000 | 29.3 | 0.000 | 29.3 |
|  | 周边地面 | 11.85 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 114.9 |  |  | 0.000 | 114.9 | 0.000 | 114.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 |
| 1020 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 南外墙 | 9.96 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 129.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 非周边地面 | 1.68 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 20.8 |  |  | 0.000 | 20.8 | 0.000 | 20.8 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 81.5 |  |  | 0.000 | 81.5 | 0.000 | 81.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| 1021 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 12.93 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 168.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 143.2 | 0.000 | 143.2 |
|  | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 南外门 | 4.41 | 1.50 | 20 | 41.1 | 1.0 | 271.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 230.9 | 0.000 | 230.9 |
|  | 周边地面 | 9.18 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 89.0 |  |  | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |
| 1022 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 7.81 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 96.4 |  |  | 0.000 | 96.4 | 0.000 | 96.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 1023 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 7.26 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 89.5 |  |  | 0.000 | 89.5 | 0.000 | 89.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 1024 [房间] | 屋顶 | 37.52 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 401.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 401.0 | 0.000 | 401.0 |
|  | 北外墙 | 198.68 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 2588.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2718.0 | 0.000 | 2718.0 |
|  | 南外墙 | 17.10 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 189.4 | 0.000 | 189.4 |
|  | 东外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 北外窗 | 44.25 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 2855.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2998.1 | 0.000 | 2998.1 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.50 | 20 | 41.1 | 1.0 | 194.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.8 | 0.000 | 203.8 |
|  | 非周边地面 | 587.35 | 0.30 | 20 | 41.1 | 1.0 | 7242.0 |  |  | 0.000 | 7242.0 | 0.000 | 7242.0 |
|  | 周边地面 | 157.35 | 0.24 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1526.3 |  |  | 0.000 | 1526.3 | 0.000 | 1526.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16957 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45547 |
| 2001 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 137.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1796.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1885.8 | 0.000 | 1885.8 |
|  | 南外墙 | 31.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 413.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 351.5 | 0.000 | 351.5 |
|  | 东外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 北外窗 | 20.25 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1306.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1372.0 | 0.000 | 1372.0 |
|  | 南外窗 | 7.02 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 453.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 385.0 | 0.000 | 385.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635 |
| 2002 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 390.7 | 0.000 | 390.7 |
|  | 西外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 371.3 | 0.000 | 371.3 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 662.0 | 0.000 | 662.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637 |
| 2003 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 353.5 | 0.000 | 353.5 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 332.2 | 0.000 | 332.2 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 592.4 | 0.000 | 592.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468 |
| 2004 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 47.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 621.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 652.5 | 0.000 | 652.5 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 871.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 914.7 | 0.000 | 914.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1799 |
| 2005 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 32.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 426.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 362.1 | 0.000 | 362.1 |
|  | 西外墙 | 17.04 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 222.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 210.9 | 0.000 | 210.9 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 331.0 | 0.000 | 331.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1598 |
| 2006 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 38.94 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 507.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 532.7 | 0.000 | 532.7 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 580.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 609.8 | 0.000 | 609.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1297 |
| 2007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2008 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 21.96 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 286.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 243.2 | 0.000 | 243.2 |
|  | 南外窗 | 8.64 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 557.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 473.9 | 0.000 | 473.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |
| 2010 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2011 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2012 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2013 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2014 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 |
| 2015 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 23.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 310.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.3 | 0.000 | 326.3 |
|  | 西外墙 | 15.98 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.8 | 0.000 | 197.8 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 435.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.000 | 457.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1097 |
| 2016 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 东外墙 | 30.60 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 398.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 378.7 | 0.000 | 378.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 |
| 2017 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 32.64 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 425.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 404.0 | 0.000 | 404.0 |
|  | 北外墙 | 9.24 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 120.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.4 | 0.000 | 126.4 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 193.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.3 | 0.000 | 203.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 2018 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 南外墙 | 9.96 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 129.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| 2019 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 11.58 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 150.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 158.4 | 0.000 | 158.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 2020 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 西外墙 | 6.46 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 84.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.0 | 0.000 | 80.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |
| 2021 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2022 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23146 |
| 3001 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 138.69 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1807.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1897.3 | 0.000 | 1897.3 |
|  | 南外墙 | 31.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 413.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 351.5 | 0.000 | 351.5 |
|  | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 东外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 北外窗 | 36.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 2371.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2489.9 | 0.000 | 2489.9 |
|  | 南外窗 | 7.02 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 453.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 385.0 | 0.000 | 385.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5465 |
| 3002 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 390.7 | 0.000 | 390.7 |
|  | 西外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 371.3 | 0.000 | 371.3 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 662.0 | 0.000 | 662.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1564 |
| 3003 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 28.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 372.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 353.5 | 0.000 | 353.5 |
|  | 南外墙 | 30.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 390.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 332.2 | 0.000 | 332.2 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 592.4 | 0.000 | 592.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381 |
| 3004 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 47.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 621.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 652.5 | 0.000 | 652.5 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 871.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 914.7 | 0.000 | 914.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |
| 3005 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 32.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 426.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 362.1 | 0.000 | 362.1 |
|  | 西外墙 | 17.04 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 222.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 210.9 | 0.000 | 210.9 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 331.0 | 0.000 | 331.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1495 |
| 3006 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 3007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 3008 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 3009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 3010 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 3011 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 23.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 310.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.3 | 0.000 | 326.3 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 435.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.000 | 457.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807 |
| 3012 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 15.92 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.1 | 0.000 | 197.1 |
|  | 北外墙 | 23.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 310.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.3 | 0.000 | 326.3 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 435.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.000 | 457.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
| 3013 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.43 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 201.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 170.9 | 0.000 | 170.9 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 296.2 | 0.000 | 296.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |
| 3014 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 195.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 166.1 | 0.000 | 166.1 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 296.2 | 0.000 | 296.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 |
| 3015 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 东外墙 | 30.60 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 398.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 378.7 | 0.000 | 378.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |
| 3016 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 23.64 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 308.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 北外墙 | 9.24 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 120.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.4 | 0.000 | 126.4 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 580.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 551.7 | 0.000 | 551.7 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 193.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.3 | 0.000 | 203.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177 |
| 3017 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 11.22 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 146.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 3018 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 140.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 119.0 | 0.000 | 119.0 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406 |
| 3019 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 南外墙 | 9.96 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 129.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 |
| 3020 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 11.58 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 150.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 158.4 | 0.000 | 158.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 3021 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 97.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.0 | 0.000 | 83.0 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 148.1 | 0.000 | 148.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 3022 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.07 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 92.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 78.3 | 0.000 | 78.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 148.1 | 0.000 | 148.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 3023 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 10.56 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 137.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.5 | 0.000 | 144.5 |
|  | 西外墙 | 6.52 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 84.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.7 | 0.000 | 80.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |
| 3024 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3025 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22671 |
| 4001 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 481.60 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 5146.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5146.4 | 0.000 | 5146.4 |
|  | 北外墙 | 137.40 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1790.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1879.7 | 0.000 | 1879.7 |
|  | 南外墙 | 31.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 413.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 351.5 | 0.000 | 351.5 |
|  | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 东外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 北外窗 | 36.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 2323.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2439.1 | 0.000 | 2439.1 |
|  | 南外窗 | 7.02 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 453.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 385.0 | 0.000 | 385.0 |
|  | 天窗 | 4.53 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 292.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10646 |
| 4002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 223.20 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 2385.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2385.1 | 0.000 | 2385.1 |
|  | 南外墙 | 32.70 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 426.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 362.1 | 0.000 | 362.1 |
|  | 西外墙 | 47.04 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 612.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 582.2 | 0.000 | 582.2 |
|  | 北外墙 | 37.80 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 492.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 517.1 | 0.000 | 517.1 |
|  | 东外墙 | 23.64 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 308.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.6 | 0.000 | 292.6 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 西外窗 | 16.20 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1045.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 993.1 | 0.000 | 993.1 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 193.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.3 | 0.000 | 203.3 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 580.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 551.7 | 0.000 | 551.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6365 |
| 4003 [房间] | 屋顶 | 144.52 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 1544.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1544.3 | 0.000 | 1544.3 |
|  | 东外墙 | 45.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 586.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 557.0 | 0.000 | 557.0 |
|  | 北外墙 | 24.54 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 319.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 335.7 | 0.000 | 335.7 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 696.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 662.0 | 0.000 | 662.0 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 365.9 | 0.000 | 365.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3465 |
| 4004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 83.61 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 893.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 893.4 | 0.000 | 893.4 |
|  | 北外墙 | 49.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 648.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 680.4 | 0.000 | 680.4 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 871.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 914.7 | 0.000 | 914.7 |
|  | 天窗 | 3.81 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 246.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 246.0 | 0.000 | 246.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 |
| 4005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.40 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 634.7 | 0.000 | 634.7 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.40 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 634.7 | 0.000 | 634.7 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.40 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 634.7 | 0.000 | 634.7 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.40 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 634.7 | 0.000 | 634.7 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.40 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 634.7 | 0.000 | 634.7 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 293.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1328 |
| 4010 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 58.77 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 628.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 628.0 | 0.000 | 628.0 |
|  | 南外墙 | 22.17 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 288.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 245.6 | 0.000 | 245.6 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1318 |
| 4011 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 41.38 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 442.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 442.2 | 0.000 | 442.2 |
|  | 西外墙 | 15.98 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.8 | 0.000 | 197.8 |
|  | 北外墙 | 23.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 310.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.3 | 0.000 | 326.3 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 435.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.000 | 457.3 |
|  | 天窗 | 0.92 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 59.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 59.2 | 0.000 | 59.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483 |
| 4012 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 39.98 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 427.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 427.3 | 0.000 | 427.3 |
|  | 北外墙 | 23.85 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 310.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.3 | 0.000 | 326.3 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 435.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 457.3 | 0.000 | 457.3 |
|  | 天窗 | 2.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 149.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 149.4 | 0.000 | 149.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 |
| 4013 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 39.60 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 423.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 423.2 | 0.000 | 423.2 |
|  | 南外墙 | 15.00 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 195.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 166.1 | 0.000 | 166.1 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 348.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 296.2 | 0.000 | 296.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |
| 4014 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 30.16 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 322.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 322.3 | 0.000 | 322.3 |
|  | 南外墙 | 11.22 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 146.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.2 | 0.000 | 124.2 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 4015 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 29.24 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 312.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 312.4 | 0.000 | 312.4 |
|  | 南外墙 | 10.74 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 140.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 119.0 | 0.000 | 119.0 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 |
| 4016 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 27.72 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.2 | 0.000 | 296.2 |
|  | 西外墙 | 6.12 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 79.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
|  | 南外墙 | 9.96 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 129.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 278.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 236.9 | 0.000 | 236.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 |
| 4017 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 26.83 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 286.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 286.7 | 0.000 | 286.7 |
|  | 南外墙 | 8.16 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 106.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 90.4 | 0.000 | 90.4 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 148.1 | 0.000 | 148.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| 4018 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 21.08 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 225.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 225.3 | 0.000 | 225.3 |
|  | 北外墙 | 8.16 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 106.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.6 | 0.000 | 111.6 |
|  | 西外墙 | 6.46 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 84.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 80.0 | 0.000 | 80.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 4019 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.43 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 218.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 218.3 | 0.000 | 218.3 |
|  | 南外墙 | 7.83 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 102.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 174.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 148.1 | 0.000 | 148.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 |
| 4020 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 8.70 | 0.26 | 20 | 41.1 | 1.0 | 93.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.0 | 0.000 | 93.0 |
|  | 东外墙 | 3.36 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 43.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
|  | 南外墙 | 21.84 | 0.32 | 20 | 41.1 | 1.0 | 284.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 241.9 | 0.000 | 241.9 |
|  | 南外窗 | 8.10 | 1.57 | 20 | 41.1 | 1.0 | 522.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 444.3 | 0.000 | 444.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39367 |
| 长春市第105中学改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130732 |