公 共 建 筑 节 能 设 计 计 算 书

工程名称 ：团瓢庄乡提举庄中心小学新建教学楼项目

工程号： 2021-3

日期：

| 专业 | 建筑 | 暖通 |
| --- | --- | --- |
| 审核 |  |  |
| 校对 |  |  |
| 计算 | 孙明磊 | 王新瑜 |
| 技术处审定 |  |  |

设计院名称：河北八方锦秀工程设计有限公司

一、体形系数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 | m2 | 1807.83 |
| 2 | 地上部分建筑面积 | m2 | 1807.83 |
| 3 | 建筑体积i | m3 | 6508.19 |
| 4 | 地上部分建筑体积 | m3 | 6508.19 |
| 5 | 建筑表面积 | m2 | 1752.61 |
| 6 | 建筑体形系数 |  | 0.27 |

二、屋顶传热系数

| 屋顶1 | 厚度 | 导热系数 | 热阻值 | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造做法 | （mm） | W/m.K | (m2.K)/W |  |
| 水泥砂浆20厚 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.03 | 2.42 | 1.10 |
| 膨胀珍珠岩找坡 | 70 | 0.16 | 0.36 | 1.20 |
| 钢筋混凝土 | 120. | 1.74 | 0.07 | 1.00 |
| 水泥砂浆20厚 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| ∑R | 2.89 |  |  |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+￡R+Re | 0.11+2.89+0.04=3.04(m2.K/W) |  |  |  |
| 屋顶传热系数Ko=1/ Ro | 0.33W/(m2.K) |  |  |  |

三、墙体传热系数

| 外墙1 | 厚度 | 导热系数 | 热阻值 | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造做法 | （mm） | W/m.K | (m2.K)/W |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 岩棉板保温层 | 60 | 0.040 | 1.25 | 1.20 |
| 加气混凝土砌块 | 300 | 0.22 | 1.09 | 1.25 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| ∑R | 2.38 |  |  |  |
| 墙体热阻R1=Ri+￡R+Re |  | 0.11+2.38+0.04=2.53(m2.K/W) |  |  |
| 墙体传热系数K1=1/ Ro |  | 0.39W/(m2.K) |  |  |

| 外墙2 | 厚度 | 导热系数 | 热阻值 | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造做法 | （mm） | W/m.K | (m2.K)/W |  |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 岩棉板保温层 | 60 | 0.040 | 1.25 | 1.20 |
| 钢筋混凝土梁 | 300 | 1.74 | 0.17 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| ∑R | 1.46 |  |  |  |
| 墙体热阻R2=Ri+￡R+Re |  | 0.11+1.46+0.04=1.61(m2.K/W) |  |  |
| 墙体传热系数K2=1/ Ro |  | 0.62W/(m2.K) |  |  |

墙体平均传热系数计算

框架结构，考虑钢筋混凝土梁柱等热桥部位影响

主体部分面积占墙体面积的比例  A=0.65

热桥部分面积占墙体面积的比例  B=0.35

墙体平均传热系数Km=0.65X0.39+0.35X0.62=0.47<0.50 W/(m2.K)

四、非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙传热系数

| 构造做法 | 厚度 | 导热系数 | 热阻值 | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （mm） | W/m.K | (m2.K)/W |  |
| 水泥砂浆20厚 | 20. | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 加气混凝土砌块墙 | 300 | 0.22 | 1.09 | 1.25 |
| 水泥砂浆20厚 | 20. | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| ∑R | 1.13 |  |  |  |
| 隔墙热阻Ro=Ri+￡R+Re | 0.11+1.13+0.06=1.3(m2.K/W) |  |  |  |
| 墙体传热系数Ko=1/ Ro | 0.77W/(m2.K)<1.5 |  |  |  |

五、外窗传热系数

| 外窗类型 | 传热系数（W/m2.K） | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 60系列双银单框中空Low-E玻璃断桥铝窗5+12（氩气）+5 | 1.86 |  |

六、窗墙面积比

| 朝向 | 外墙面积(㎡) | 外窗面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 399.82 | 119.7 | 0.30 |
| 北向 | 399.82 | 98.3 | 0.25 |
| 东向 | 175.18 | 10.26 | 0.06 |
| 西向 | 175.18 | 10.26 | 0.06 |