#### 5.1.9 设有机械通风的汽车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

|  |
| --- |
| 地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

|  |
| --- |
| 建筑智能化竣工图、说明文件 |