建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 东皋春雨1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-保定 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 保定市崇德房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 保定广成建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核人 |  |
| 设计日期 | 2021年7月28日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP57A3B0B6 |

建筑概况

| 工程名称 | 东皋春雨1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-保定 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上10821.03㎡ 地下912.36㎡ |
| 建筑层数 | 地上25 地下2 |
| 建筑高度 | 72.9m |
| 北向角度 | 88.5 |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |
| 采暖期天数（d） | 108 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.40 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

5. 《FQ复合保温砌块（75%节能）》16BJZ192

6. 《FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造》J16J134

7.  保定市高性能节能门窗产品热工性能指标介绍

8.  冀建科201713号文件

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| C15豆石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.032 | 0.037 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 0.070 | 0.845 | 120.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 建筑保温砂浆1型 | 0.070 | 1.203 | 240.0 | 1185.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板（XPS板） | 0.030 | 10.000 | 35.0 | 1000.0 | 0.0000 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造 |
| 过渡层（轻质砂浆） | 0.085 | 10.000 | 400.0 | 1000.0 | 0.0000 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造 |
| 轻质砂浆 | 0.085 | 10.000 | 400.0 | 1000.0 | 0.0000 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.000 | 1700.0 | 1000.0 | 0.0000 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统构造 |

体形系数

| 外表面积 | 10375.43 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 29726.28 |
| 体形系数 | 0.35 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 18028 | 3.570 | 8.990 | 0.40 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 2027 | 1.200 | 4.060 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 2001 | 1.200 | 7.830 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 18001 | 1.200 | 7.830 | 0.15 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 18028 | 3.570 | 8.990 | 0.40 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 2027 | 1.200 | 4.060 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 2001 | 1.200 | 7.830 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 18001 | 1.200 | 7.830 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表4.3.2-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一（保温平屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 110 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 2.989 | 0.127 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 30 | 0.070 | 0.845 | 1.00 | 0.429 | 0.362 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.559 | 2.576 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.003 | 0.032 |
| 轻质砂浆 | 7 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.066 | 0.824 |
| 过渡层（轻质砂浆） | 20 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.188 | 2.353 |
| 挤塑聚苯板（XPS板） | 80 | 0.030 | 10.000 | 1.10 | 2.424 | 26.667 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.000 | 1.00 | 0.023 | 0.230 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.820 | 32.082 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.1外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外保温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2279.50 | 1.000 | 0.34 | 32.08 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2671.15 | 1.000 | 0.34 | 32.08 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1520.62 | 1.000 | 0.34 | 32.08 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1517.14 | 1.000 | 0.34 | 32.08 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7988.42 | 1.000 | 0.34 | 32.08 |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.20 = 0.40 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

本工程无此项内容

非供暖地下室顶板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 80 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 2.174 | 0.093 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.304 | 1.978 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一（剪力墙）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑保温砂浆1型 | 30 | 0.070 | 1.203 | 1.00 | 0.429 | 0.516 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.568 | 2.741 |
| 传热系数K=1/(0.17+∑R) | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品户门 | 252.00 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一（剪力墙）

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑保温砂浆1型 | 15 | 0.070 | 1.203 | 1.00 | 0.214 | 0.258 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 建筑保温砂浆1型 | 15 | 0.070 | 1.203 | 1.00 | 0.214 | 0.258 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.544 | 2.493 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 20 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 0.543 | 0.023 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 0.680 | 2.010 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列断热铝合金平开窗5low-e（单银）+9Ar+5+9Ar+5 | 84 | 1.78 | 0.40 | 0.700 | 保定市高性能节能门窗产品热工性能指标介绍 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1010 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 1011 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 1014 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 1015 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 1021 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 1022 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 1031 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 1032 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 18011 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 18012 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 18015 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 18016 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 18021 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 18022 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 18027 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 18028 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 2012 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 2013 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 2016 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 2017 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 2022 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 2023 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 2028 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 2029 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 23011 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 23012 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 23015 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 23016 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 23021 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 23022 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 23027 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 23028 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 26003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.05 | 满足 |
|  | 26004 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.05 | 满足 |
|  | 3011 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 3012 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 3015 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 3016 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 3021 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 3022 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.38 | 满足 |
|  | 3027 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
|  | 3028 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.40 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 1002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 1003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 1012 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 1013 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 1017 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 1018 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 1019 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 1020 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 1025 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 1026 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 1028 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 18001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 18002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 18003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 18004 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 18013 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 18014 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 18017 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 18018 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 18019 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 18020 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 18025 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 18026 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 18029 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 18030 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 2001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 2002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 2003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 2004 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 2014 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 2015 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 2018 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 2019 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 2020 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 2021 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 2026 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 2027 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 2030 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 2031 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 23001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 23002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 23003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 23004 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 23013 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 23014 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 23017 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 23018 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 23019 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 23020 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 23025 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 23026 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 23029 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 23030 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 3001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 3002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.11 | 满足 |
|  | 3003 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 3004 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 3013 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 3014 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.25 | 满足 |
|  | 3017 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 3018 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.27 | 满足 |
|  | 3019 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 3020 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 3025 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 3026 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.30 | 满足 |
|  | 3029 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
|  | 3030 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.26 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.10 | 满足 |
|  | 1023 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 18002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 18023 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 2001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 2024 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 23002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 23024 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 3002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 3023 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.14 | 满足 |
|  | 1024 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 18001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 18024 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 2002 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 2025 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 23001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 23023 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
|  | 3001 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 3024 | 84 | 1.78 | 2.00 | 0.13 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 冀建科201713号文件 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季综合太阳得热系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 84 | 0.40 | 不要求 | 0.10 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 84 | 0.40 | 不要求 | 0.14 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区夏季外窗太阳得热系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列铝合金平开窗5Lowe（双银）+9Ar+5+9Ar+5 | 87 | 1.67 | 0.32 | 0.620 | 保定市高性能节能门窗产品热工性能指标介绍 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1004 | 87 | 1.67 | 1.70 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 凸窗传热系数限值应比普通窗降低15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.003 | 0.032 |
| 轻质砂浆 | 7 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.066 | 0.824 |
| 过渡层（轻质砂浆） | 46 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.433 | 5.412 |
| 挤塑聚苯板（XPS板） | 80 | 0.030 | 10.000 | 1.10 | 2.424 | 26.667 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.000 | 1.00 | 0.023 | 0.230 |
| 各层之和∑ | 256 | － | － | － | 3.007 | 34.153 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗顶板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

本工程无此项内容

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 3 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.003 | 0.032 |
| 轻质砂浆 | 7 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.066 | 0.824 |
| 过渡层（轻质砂浆） | 46 | 0.085 | 10.000 | 1.25 | 0.433 | 5.412 |
| 挤塑聚苯板（XPS板） | 80 | 0.030 | 10.000 | 1.10 | 2.424 | 26.667 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.000 | 1.00 | 0.023 | 0.230 |
| 各层之和∑ | 256 | － | － | － | 3.007 | 34.153 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 凸窗底板K值应符合表4.2.1-1、4.2.1-2中外墙的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 60 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 1.630 | 0.069 |
| 钢筋混凝土 | 160 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.092 | 1.582 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.777 | 2.400 |
| 保温材料层R | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 100 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.066 | 1.009 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 60 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 1.630 | 0.069 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.718 | 1.323 |
| 保温材料层R | 1.630 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 65 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 1.766 | 0.075 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 385 | － | － | － | 1.963 | 3.289 |
| 保温材料层R | 1.77 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

本工程无此项内容

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |  |
| 9 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 分户墙 | 满足 |  |
| 12 | 分户楼板 | 满足 |  |
| 13 | 外窗 | 满足 |  |
| 14 | 凸窗透明部分 | 满足 |  |
| 15 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 16 | 凸窗底板 | 满足 |  |
| 17 | 周边地面 | 满足 |  |
| 18 | 地下墙 | 满足 |  |
| 19 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河北省居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗太阳得热系数

本工程无此项内容

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C15豆石混凝土 | 100 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.066 | 1.009 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 60 | 0.032 | 0.037 | 1.15 | 1.630 | 0.069 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.718 | 1.323 |
| 保温材料层R | 1.630 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》DB13J185-2020第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 规定的7级 |
| 结论 | 满足 |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.35 |  |  | 0.33 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.27 |  |  | 0.30 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.40 |  |  | 0.45 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | 0.40 |  |  | 0.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | 1.36 |  |  | 1.50 |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.63 |  |  | 1.50 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 1.77 |  |  | 1.60 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数(夏季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.40 | 1.78 | 0.40 | ≤0.30 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 北向 | 0.30 | 1.78 | 0.40 | ≤0.30 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  |  | ＞0.30 | 2.00 |  |
|  | 东向 | 0.15 | 1.78 | 0.40 | ≤0.30 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |
|  | 西向 | 0.15 | 1.78 | 0.40 | ≤0.30 | 2.00 | —— |
|  |  |  |  |  | 0.30<窗墙比≤0.40 | 2.00 | 0.50 |
|  |  |  |  |  | ＞0.40 |  | 0.55 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供暖能耗(kWh/㎡) | 9.23 | 10.45 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 7.39 | 8.36 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的供暖能耗不大于参照建筑的供暖能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 非供暖地下室顶板 | 满足 |
| 7 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |
| 9 | 外窗 | 满足 |
| 10 | 周边地面 | 满足 |
| 11 | 地下墙 | 满足 |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |
| 13 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |