隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目-综合楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 安徽合力（六安）铸造有限公司 |
| 设计单位 | 中国汽车工业工程有限公司 |
| 设 计 人 | 刘万成 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年8月25日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13682074011 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	5

4.1	基本设置	5

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	6

4.4	室内空气温度	7

5	工程材料	7

6	工程构造	8

6.1	屋顶构造	8

6.1.1	挤塑聚苯板65+钢筋混凝土110	8

6.2	外墙构造	9

6.2.1	岩棉板50+煤矸石空心砖240	9

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

7	验算结论	14

7.1	自然通风房间	14

建筑概况

| 工程名称 | 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.75° | 东经：116.49° |
| 气候子区 | 夏热冬冷 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上8923.77㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.91m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 安徽省公共建筑节能设计标准 DB34/5076-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.00 | 32.00 | 33.20 | 31.00 | 30.00 | 31.90 | 30.00 | 31.00 | 33.10 | 34.00 | 35.00 | 37.40 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.00 | 38.00 | 39.80 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | 36.50 | 34.00 | 34.00 | 33.00 |

注：气象数据参考 安徽-合肥

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 69.63 | 16.29 | 24.05 | 6.21 | 46.70 |
| 6:00 | 168.04 | 77.19 | 75.50 | 46.11 | 157.30 |
| 7:00 | 268.57 | 154.94 | 131.33 | 102.15 | 298.00 |
| 8:00 | 393.22 | 239.49 | 178.17 | 144.68 | 493.40 |
| 9:00 | 406.94 | 321.14 | 214.86 | 175.88 | 649.50 |
| 10:00 | 353.91 | 384.27 | 243.57 | 199.99 | 759.50 |
| 11:00 | 288.95 | 469.28 | 288.95 | 238.03 | 931.00 |
| 12:00 | 271.02 | 428.94 | 395.51 | 222.67 | 850.60 |
| 13:00 | 249.06 | 373.67 | 476.28 | 204.06 | 759.80 |
| 14:00 | 231.81 | 318.99 | 581.61 | 189.90 | 705.90 |
| 15:00 | 179.70 | 207.63 | 491.26 | 139.10 | 479.10 |
| 16:00 | 128.50 | 116.69 | 378.61 | 65.43 | 299.20 |
| 17:00 | 62.93 | 19.01 | 265.08 | 6.73 | 134.20 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 安徽-合肥

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.46 | 33.76 | 33.22 | 32.88 | 32.76 | 32.88 | 33.22 | 33.76 | 34.46 | 35.28 | 36.16 | 37.04 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.86 | 38.57 | 39.11 | 39.45 | 39.56 | 39.45 | 39.11 | 38.57 | 37.86 | 37.04 | 36.16 | 35.28 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数1.0 使用场合 墙体 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 沥青混凝土 | 1.050 | 16.390 | 2100.0 | 1680.0 | 0.0000 | 修正系数1.0 使用场合 屋面 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 修正系数1.0 使用场合 墙体 |
| 岩棉板（幕墙饰面） | 0.040 | 0.700 | 120.0 | 1403.7 | 0.0000 | 修正系数=1.2 影响因素 墙体保温层，灰缝 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

工程构造

屋顶构造

挤塑聚苯板65+钢筋混凝土110

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 65 | 10.8 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.043 | 0.661 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 65 | 6.5 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 1.970 | 1.170 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土（1） | 110 | 12.2 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | － | 2.097 | 3.163 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.08 | 36.70 | 36.32 | 35.97 | 35.66 | 35.41 | 35.25 | 35.17 | 35.18 | 35.29 | 35.49 | 35.77 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.12 | 36.51 | 36.91 | 37.30 | 37.64 | 37.92 | 38.09 | 38.17 | 38.12 | 37.98 | 37.74 | 37.44 |

外墙构造

岩棉板50+煤矸石空心砖240

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板（幕墙饰面） | 50 | 7.1 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.042 | 0.875 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 煤矸石空心砖 | 240 | 9.2 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.414 | 3.277 |
| 石灰砂浆 | 14 | 7.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.017 | 0.174 |
| 各层之和∑ | 324 | － | － | － | － | 1.494 | 4.571 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.24 | 35.76 | 35.32 | 34.96 | 34.70 | 34.55 | 34.54 | 34.64 | 34.87 | 35.20 | 35.61 | 36.08 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.57 | 37.05 | 37.49 | 37.85 | 38.12 | 38.27 | 38.29 | 38.18 | 37.95 | 37.62 | 37.20 | 36.73 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.34 | 35.86 | 35.43 | 35.07 | 34.81 | 34.66 | 34.64 | 34.74 | 34.97 | 35.29 | 35.70 | 36.16 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.64 | 37.10 | 37.53 | 37.88 | 38.14 | 38.29 | 38.32 | 38.23 | 38.01 | 37.69 | 37.29 | 36.83 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.25 | 35.77 | 35.34 | 34.98 | 34.72 | 34.57 | 34.55 | 34.66 | 34.88 | 35.21 | 35.62 | 36.08 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.56 | 37.04 | 37.47 | 37.84 | 38.10 | 38.26 | 38.29 | 38.19 | 37.96 | 37.63 | 37.22 | 36.75 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.07 | 35.60 | 35.16 | 34.81 | 34.55 | 34.41 | 34.40 | 34.51 | 34.74 | 35.07 | 35.49 | 35.95 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.44 | 36.91 | 37.34 | 37.70 | 37.96 | 38.10 | 38.12 | 38.01 | 37.78 | 37.45 | 37.03 | 36.56 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（幕墙饰面） | 20 | 6.7 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.417 | 0.350 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 9.1 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 0.829 | 3.819 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.53 | 36.03 | 35.57 | 35.18 | 34.89 | 34.71 | 34.66 | 34.73 | 34.92 | 35.23 | 35.62 | 36.08 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.59 | 37.09 | 37.56 | 37.96 | 38.27 | 38.45 | 38.51 | 38.44 | 38.24 | 37.92 | 37.51 | 37.03 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.75 | 36.26 | 35.80 | 35.40 | 35.10 | 34.91 | 34.85 | 34.91 | 35.09 | 35.37 | 35.75 | 36.18 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.65 | 37.12 | 37.56 | 37.94 | 38.24 | 38.45 | 38.55 | 38.52 | 38.37 | 38.09 | 37.71 | 37.25 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.57 | 36.07 | 35.61 | 35.22 | 34.93 | 34.75 | 34.69 | 34.76 | 34.95 | 35.24 | 35.62 | 36.07 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.55 | 37.04 | 37.51 | 37.91 | 38.23 | 38.44 | 38.52 | 38.46 | 38.27 | 37.96 | 37.55 | 37.07 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.25 | 35.77 | 35.32 | 34.95 | 34.67 | 34.50 | 34.46 | 34.54 | 34.75 | 35.05 | 35.44 | 35.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.36 | 36.84 | 37.29 | 37.67 | 37.96 | 38.14 | 38.20 | 38.13 | 37.93 | 37.61 | 37.21 | 36.74 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:挤塑聚苯板65+钢筋混凝土110 | 19:05 | 38.17 | 39.80 | 满足 |
| 外墙 | 东:岩棉板50+煤矸石空心砖240 | 17:40 | 38.29 | 39.80 | 满足 |
|  | 西:岩棉板50+煤矸石空心砖240 | 17:50 | 38.32 | 39.80 | 满足 |
|  | 南:岩棉板50+煤矸石空心砖240 | 17:45 | 38.29 | 39.80 | 满足 |
|  | 北:岩棉板50+煤矸石空心砖240 | 17:40 | 38.12 | 39.80 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 18:00 | 38.51 | 39.80 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 18:15 | 38.55 | 39.80 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 18:05 | 38.52 | 39.80 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 18:00 | 38.20 | 39.80 | 满足 |