[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	京广国际酒店

	工程地点
	河北-张家口市-尚义县

	设计编号
	2019-C-0920

	建设单位
	京城广厦旅游开发有限公司

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2019.09.10


	采用软件
	节能设计BECS2018

	软件版本
	20180303(Sp1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	P3F436E62


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

4

3
规定性指标检查

4

3.1
工程材料

5

3.2
围护结构作法简要说明

6

3.3
体形系数

6

3.4
窗墙比

6

3.4.1
窗墙比

6

3.4.2
外窗表

7

3.5
可见光透射比

8

3.6
天窗

8

3.6.1
天窗屋顶比

8

3.6.2
天窗类型

8

3.7
屋顶构造

8

3.7.1
屋顶构造一

8

3.8
外墙构造

8

3.8.1
外墙相关构造

9

3.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

9

3.8.3
外墙平均热工特性

10

3.9
挑空楼板构造

10

3.10
非供暖房间与供暖房间楼板

10

3.10.1
控温与非控温楼板构造一

10

3.11
非供暖房间与供暖房间隔墙

10

3.11.1
控温与非控温隔墙构造一

11

3.12
外窗热工

11

3.12.1
外窗构造

11

3.12.2
外遮阳类型

11

3.12.3
平均传热系数

13

3.12.4
综合太阳得热系数

16

3.12.5
总体热工性能

16

3.13
周边地面构造

16

3.14
采暖地下室外墙构造

16

3.14.1
地下墙构造一

17

3.15
变形缝

17

3.15.1
外墙构造二

17

3.16
是否有凸窗

17

3.17
凸窗热工

18

3.18
凸窗板

18

3.19
有效通风换气面积

21

3.20
非中空窗面积比

22

3.21
外窗气密性

22

3.22
外门气密性

22

3.23
幕墙气密性

22

3.24
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	京广国际酒店

	工程地点
	河北-张家口市-尚义县

	地理位置
	北纬：41.20°
	东经：114.70°

	建筑面积
	地上8616㎡    地下2267㎡

	建筑层数
	地上11          地下1

	建筑高度
	48.90m

	建筑（节能计算）体积
	46252.73

	建筑（节能计算）外表面积
	7742.05

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	编
号
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	1
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	18
	0.810
	10.070
	1800.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	4
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	10
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	0.030
	0.320
	35.0
	1647.0
	0.0162
	

	聚苯乙烯泡沫板
	29
	0.042
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	32
	1.160
	13.054
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土砌块
	33
	0.200
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	35
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 非供暖房间与供暖房间楼板：控温与非控温楼板构造一
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 非供暖房间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗构造：隔热金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.435

6. 采暖地下室外墙构造：地下墙构造一
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋钢筋混凝土 300mm＋石灰砂浆 20mm

7. 变形缝：外墙构造二（由外到内）

    矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 50mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

体形系数

	外表面积
	7742.05

	建筑体积
	46252.73

	体形系数
	0.17

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.1条

	标准要求
	体形系数应符合表3.2.1的规定

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	381.58
	1368.10
	0.28
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	366.42
	1368.10
	0.27
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	500.86
	1655.44
	0.30
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	442.36
	1655.44
	0.27
	0.70
	适宜

	《标准》依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（m2）
	合计面积
（m2）

	南向
	南-默认立面
381.58
	
	3.90×3.00
	1
	1
	11.70
	11.70

	
	
	
	2.40×2.30
	11
	2
	5.52
	11.04

	
	
	LC-1923W
	1.90×2.30
	3~9
	28
	4.37
	122.36

	
	
	LC-1924W
	1.90×4.60
	1
	2
	8.74
	17.48

	
	
	LC-1935W
	1.90×3.50
	10
	4
	6.65
	26.60

	
	
	LC-1944W
	1.90×4.40
	2
	7
	8.36
	58.52

	
	
	LC-2823W
	2.80×2.30
	3~9
	14
	6.44
	90.16

	
	
	LC-2835W
	2.80×3.50
	10
	2
	9.80
	19.60

	
	
	LC-3623W
	3.60×2.30
	3
	1
	8.28
	8.28

	
	
	LC-3644W
	3.60×4.40
	2
	1
	15.84
	15.84

	北向
	北-默认立面
366.42
	LC-1210W
	1.20×1.00
	11
	1
	1.20
	1.20

	
	
	LC-1223WA
	1.20×2.30
	3
	1
	2.76
	2.76

	
	
	LC-1244W
	1.20×4.40
	2
	1
	5.28
	5.28

	
	
	LC-1923W
	1.90×2.30
	3~9
	30
	4.37
	131.10

	
	
	LC-1924W
	1.90×4.60
	1
	6
	8.74
	52.44

	
	
	LC-1935W
	1.90×3.50
	10
	4
	6.65
	26.60

	
	
	LC-1944W
	1.90×4.40
	2
	6
	8.36
	50.16

	
	
	LC-2823W
	2.80×2.30
	4~9
	12
	6.44
	77.28

	
	
	LC-2835W
	2.80×3.50
	10
	2
	9.80
	19.60

	东向
	东-默认立面
500.86
	
	3.00×3.00
	1
	1
	9.00
	9.00

	
	
	LC-1923W
	1.90×2.30
	3~9
	28
	4.37
	122.36

	
	
	LC-1924W
	1.90×4.60
	1
	3
	8.74
	26.22

	
	
	LC-1935W
	1.90×3.50
	10
	4
	6.65
	26.60

	
	
	LC-1944W
	1.90×4.40
	2
	5
	8.36
	41.80

	
	
	LC-2044W
	2.00×4.40
	2
	2
	8.80
	17.60

	
	
	LC-2110W
	2.10×1.00
	1
	1
	2.10
	2.10

	
	
	LC-2223W
	2.20×2.30
	3~9
	14
	5.06
	70.84

	
	
	LC-2235W
	2.20×3.50
	10
	2
	7.70
	15.40

	
	
	LC-2523-1W
	2.45×2.30
	3
	1
	5.64
	5.64

	
	
	LC-2523W
	2.50×2.30
	3
	5
	5.75
	28.75

	
	
	LC-2524-1W
	2.45×4.60
	1
	1
	11.27
	11.27

	
	
	LC-2524W
	2.50×4.60
	1
	5
	11.50
	57.50

	
	
	LC-2544-1W
	2.45×4.40
	2
	1
	10.78
	10.78

	
	
	LC-2544W
	2.50×4.40
	2
	5
	11.00
	55.00

	西向
	西-默认立面
442.36
	LC-1923W
	1.90×2.30
	3~9
	27
	4.37
	117.99

	
	
	LC-1924W
	1.90×4.60
	1
	2
	8.74
	17.48

	
	
	LC-1935W
	1.90×3.50
	10
	4
	6.65
	26.60

	
	
	LC-1944W
	1.90×4.40
	2
	4
	8.36
	33.44

	
	
	LC-2223W
	2.20×2.30
	3~9
	14
	5.06
	70.84

	
	
	LC-2235W
	2.20×3.50
	10
	2
	7.70
	15.40

	
	
	LC-2244W
	2.20×4.40
	2
	2
	9.68
	19.36

	
	
	LC-2523W
	2.50×2.30
	3
	5
	5.75
	28.75

	
	
	LC-2524-B1W
	2.50×4.60
	1
	1
	11.50
	11.50

	
	
	LC-2524-B2W
	2.50×4.60
	1
	1
	11.50
	11.50

	
	
	LC-2524W
	2.50×4.60
	1
	3
	11.50
	34.50

	
	
	LC-2544W
	2.50×4.40
	2
	5
	11.00
	55.00


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.28
	
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.27
	LC-1210W
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.30
	LC-1935W
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.27
	LC-1935W
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	50
	1.510
	15.360
	1.00
	0.033
	0.509

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	100
	0.030
	0.320
	1.20
	2.778
	1.067

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.905
	3.010

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	屋顶热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.35)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	0.045
	0.748
	1.20
	1.852
	1.662

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	200
	0.200
	3.601
	1.00
	1.000
	3.601

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	2.920
	6.001

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image1.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	962.94
	1.000
	0.33
	6.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 * 1.30 = 0.42


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	994.60
	1.000
	0.33
	6.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 * 1.30 = 0.42


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1135.71
	1.000
	0.33
	6.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 * 1.30 = 0.42


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1193.22
	1.000
	0.33
	6.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 * 1.30 = 0.42


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	4286.47
	1.000
	0.33
	6.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 * 1.30 = 0.42

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外墙热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.43)

	结论
	满足


挑空楼板构造

本工程无此项内容

非供暖房间与供暖房间楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	30
	0.045
	0.748
	1.20
	0.556
	0.499

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	1.226
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.69

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	非供暖房间与供暖房间之间的楼板热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.70)

	结论
	满足


非供暖房间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	200
	0.200
	3.601
	1.00
	1.000
	3.601

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.046
	4.094

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.79

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K<=1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	隔热金属框+中空玻(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明)
	18
	2.00
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇》


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	11.700
	11.700
	18
	2.000

	2
	
	11
	2
	5.520
	11.040
	18
	2.000

	3
	LC-1923W
	3~9
	28
	4.370
	122.360
	18
	2.000

	4
	LC-1924W
	1
	2
	8.740
	17.480
	18
	2.000

	5
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	2.000

	6
	LC-1944W
	2
	7
	8.360
	58.520
	18
	2.000

	7
	LC-2823W
	3~9
	14
	6.440
	90.160
	18
	2.000

	8
	LC-2835W
	10
	2
	9.800
	19.600
	18
	2.000

	9
	LC-3623W
	3
	1
	8.280
	8.280
	18
	2.000

	10
	LC-3644W
	2
	1
	15.840
	15.840
	18
	2.000

	立面总面积(m2)
	381.580
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	LC-1210W
	11
	1
	1.200
	1.200
	18
	2.000

	2
	LC-1223WA
	3
	1
	2.760
	2.760
	18
	2.000

	3
	LC-1244W
	2
	1
	5.280
	5.280
	18
	2.000

	4
	LC-1923W
	3~9
	30
	4.370
	131.100
	18
	2.000

	5
	LC-1924W
	1
	6
	8.740
	52.440
	18
	2.000

	6
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	2.000

	7
	LC-1944W
	2
	6
	8.360
	50.160
	18
	2.000

	8
	LC-2823W
	4~9
	12
	6.440
	77.280
	18
	2.000

	9
	LC-2835W
	10
	2
	9.800
	19.600
	18
	2.000

	立面总面积(m2)
	366.420
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	9.000
	9.000
	18
	2.000

	2
	LC-1923W
	3~9
	28
	4.370
	122.360
	18
	2.000

	3
	LC-1924W
	1
	3
	8.740
	26.220
	18
	2.000

	4
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	2.000

	5
	LC-1944W
	2
	5
	8.360
	41.800
	18
	2.000

	6
	LC-2044W
	2
	2
	8.800
	17.600
	18
	2.000

	7
	LC-2110W
	1
	1
	2.100
	2.100
	18
	2.000

	8
	LC-2223W
	3~9
	14
	5.060
	70.840
	18
	2.000

	9
	LC-2235W
	10
	2
	7.700
	15.400
	18
	2.000

	10
	LC-2523-1W
	3
	1
	5.635
	5.635
	18
	2.000

	11
	LC-2523W
	3
	5
	5.750
	28.750
	18
	2.000

	12
	LC-2524-1W
	1
	1
	11.270
	11.270
	18
	2.000

	13
	LC-2524W
	1
	5
	11.500
	57.500
	18
	2.000

	14
	LC-2544-1W
	2
	1
	10.780
	10.780
	18
	2.000

	15
	LC-2544W
	2
	5
	11.000
	55.000
	18
	2.000

	立面总面积(m2)
	500.855
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	LC-1923W
	3~9
	27
	4.370
	117.990
	18
	2.000

	2
	LC-1924W
	1
	2
	8.740
	17.480
	18
	2.000

	3
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	2.000

	4
	LC-1944W
	2
	4
	8.360
	33.440
	18
	2.000

	5
	LC-2223W
	3~9
	14
	5.060
	70.840
	18
	2.000

	6
	LC-2235W
	10
	2
	7.700
	15.400
	18
	2.000

	7
	LC-2244W
	2
	2
	9.680
	19.360
	18
	2.000

	8
	LC-2523W
	3
	5
	5.750
	28.750
	18
	2.000

	9
	LC-2524-B1W
	1
	1
	11.500
	11.500
	18
	2.000

	10
	LC-2524-B2W
	1
	1
	11.500
	11.500
	18
	2.000

	11
	LC-2524W
	1
	3
	11.500
	34.500
	18
	2.000

	12
	LC-2544W
	2
	5
	11.000
	55.000
	18
	2.000

	立面总面积(m2)
	442.360
	立面平均传热系数
	2.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	11.700
	11.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	11
	2
	5.520
	11.040
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	LC-1923W
	3~9
	28
	4.370
	122.360
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	LC-1924W
	1
	2
	8.740
	17.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	LC-1944W
	2
	7
	8.360
	58.520
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	LC-2823W
	3~9
	14
	6.440
	90.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	LC-2835W
	10
	2
	9.800
	19.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	LC-3623W
	3
	1
	8.280
	8.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	LC-3644W
	2
	1
	15.840
	15.840
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(m2)
	381.580
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	LC-1210W
	11
	1
	1.200
	1.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	LC-1223WA
	3
	1
	2.760
	2.760
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	LC-1244W
	2
	1
	5.280
	5.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	LC-1923W
	3~9
	30
	4.370
	131.100
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	LC-1924W
	1
	6
	8.740
	52.440
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	LC-1944W
	2
	6
	8.360
	50.160
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	LC-2823W
	4~9
	12
	6.440
	77.280
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	LC-2835W
	10
	2
	9.800
	19.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(m2)
	366.420
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	LC-1923W
	3~9
	28
	4.370
	122.360
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	LC-1924W
	1
	3
	8.740
	26.220
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	LC-1944W
	2
	5
	8.360
	41.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	LC-2044W
	2
	2
	8.800
	17.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	LC-2110W
	1
	1
	2.100
	2.100
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	LC-2223W
	3~9
	14
	5.060
	70.840
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	LC-2235W
	10
	2
	7.700
	15.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	LC-2523-1W
	3
	1
	5.635
	5.635
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	LC-2523W
	3
	5
	5.750
	28.750
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	12
	LC-2524-1W
	1
	1
	11.270
	11.270
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	13
	LC-2524W
	1
	5
	11.500
	57.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	14
	LC-2544-1W
	2
	1
	10.780
	10.780
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	15
	LC-2544W
	2
	5
	11.000
	55.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(m2)
	500.855
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	LC-1923W
	3~9
	27
	4.370
	117.990
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	LC-1924W
	1
	2
	8.740
	17.480
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	LC-1935W
	10
	4
	6.650
	26.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	LC-1944W
	2
	4
	8.360
	33.440
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	LC-2223W
	3~9
	14
	5.060
	70.840
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	LC-2235W
	10
	2
	7.700
	15.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	LC-2244W
	2
	2
	9.680
	19.360
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	LC-2523W
	3
	5
	5.750
	28.750
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	LC-2524-B1W
	1
	1
	11.500
	11.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	LC-2524-B2W
	1
	1
	11.500
	11.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	LC-2524W
	1
	3
	11.500
	34.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	12
	LC-2544W
	2
	5
	11.000
	55.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(m2)
	442.360
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	381.58
	2.00
	0.44
	0.28
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	366.42
	2.00
	0.44
	0.27
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	500.86
	2.00
	0.44
	0.30
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	442.36
	2.00
	0.44
	0.27
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	1691.22
	2.00
	0.44
	0.28
	
	

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1~3.3.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

本工程无此项内容

采暖地下室外墙构造

地下墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.20
	1.667
	0.640

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	1.885
	4.099

	导热阻R
	1.89

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	供暖地下室与土壤接触外墙热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(R≥1.10)

	结论
	满足


变形缝

外墙构造二

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	50
	0.045
	0.748
	1.20
	0.926
	0.831

	加气混凝土砌块
	200
	0.200
	3.601
	1.00
	1.000
	3.601

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.951
	4.681

	保温层R
	1.93

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥1.20

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温层。

是否有凸窗

	朝向
	是否有凸窗
	标准要求
	结论

	南向
	无凸窗
	不要求
	满足

	北向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	东向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	西向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	《标准》依据
	《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条

	标准要求
	严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗

	结论
	满足


凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（m2）
	立面面积（m2）
	门窗编号
	门窗面积（m2）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1003
	229.02
	79.80
	未编号
	9.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1009
	30.22
	41.40
	LC-1924W
	8.74
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	2
	2002
	187.19
	351.00
	LC-1244W
	5.28
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2544W
	11.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2544W
	11.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2544W
	11.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2544W
	11.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2544W
	11.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	89.95
	58.50
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1944W
	8.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	3
	3002
	149.94
	164.00
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2523W
	5.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2523W
	5.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2523W
	5.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2523W
	5.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-2523W
	5.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3003
	36.58
	64.16
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1223WA
	2.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	60.11
	62.60
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3008
	60.11
	62.60
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3016
	30.07
	41.34
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	4
	4001
	112.00
	42.12
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4004
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4007
	30.78
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4008
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4011
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	4014
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4015
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4016
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4017
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	5
	5004
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5007
	30.78
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5008
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5011
	30.85
	18.72
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5014
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5015
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5016
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5017
	27.87
	43.88
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1923W
	4.37
	0.30
	外窗
	
	
	

	10
	6004
	30.85
	24.43
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6007
	30.78
	24.43
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6008
	30.85
	24.43
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6011
	30.85
	24.43
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	6014
	27.87
	57.26
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6015
	27.87
	57.26
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6016
	27.87
	57.26
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6017
	27.87
	57.26
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	LC-1935W
	6.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	11
	7001
	43.37
	58.10
	未编号
	5.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	7006
	17.26
	22.52
	LC-1210W
	1.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜


	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	260.14
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	244.98
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	390.46
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	331.96
	0.00
	0.15
	满足

	《标准》依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.6条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	非供暖房间与供暖房间楼板
	满足
	

	8
	非供暖房间与供暖房间隔墙
	满足
	

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	采暖地下室外墙构造
	满足
	

	11
	变形缝
	满足
	

	12
	是否有凸窗
	满足
	

	13
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	14
	非中空窗面积比
	满足
	

	15
	外窗气密性
	满足
	

	16
	外门气密性
	满足
	

	17
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016的要求。
 2 / 23

[image: image2.png]