建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 河北瑞诺饲料二期建设项目综合楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-邢台 |
| 设计编号 | 2021055 |
| 建设单位 | 河北瑞诺宠物饲料有限公司 |
| 设计单位 | 邢台市建筑设计研究院有限公司 |
| 设 计 人 | 赵爱彬 |
| 校 对 人 | 张家嗣 |
| 审 核 人 | 李效玲 |
| 设计日期 | 2021年9月11日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20191010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | P182969E6 |

建筑概况

| 工程名称 | 河北瑞诺饲料二期建设项目综合楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-邢台 |  |
| 地理位置 | 北纬：37.00° | 东经：114.50° |
| 建筑面积 | 地上4187.83㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 |  |
| 建筑高度 | 20.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 16757.51 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3671.57 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 岩棉条 | 0.045 | 0.748 | 100.0 | 1220.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压轻质加气混凝土砌块 | 0.130 | 10.000 | 800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.039 | 0.287 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 0.210 | 3.274 | 600.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 砂加气块（B05级）(ρ=500-550) | 0.130 | 2.730 | 525.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.750 | 150.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板 70mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压轻质加气混凝土砌块 350mm＋石灰砂浆 20mm

4. 非供暖房间与供暖房间楼板：控温与非控温楼板构造一：

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 非供暖房间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

石灰砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外窗构造：多腔封闭铝合金型材框+中空玻璃（6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.350

7. 周边地面构造：周边地面构造一：

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm

体形系数

| 外表面积 | 3671.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 16757.51 |
| 体形系数 | 0.22 |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.2.1的规定 |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 644.55 | 1019.20 | 0.63 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 651.98 | 1019.20 | 0.64 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 216.58 | 375.00 | 0.58 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 216.80 | 375.00 | 0.58 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 644.55 | C1 | 48.00×2.70 | 2~5 | 4 | 129.60 | 518.40 |
|  |  | C8 | 21.75×2.90 | 1 | 2 | 63.08 | 126.15 |
| 北向 | 北-默认立面 651.98 | C1 | 48.00×2.70 | 2~5 | 4 | 129.60 | 518.40 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 6 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | C5 | 11.20×2.90 | 1 | 1 | 32.48 | 32.48 |
|  |  | C6 | 1.45×2.90 | 1 | 1 | 4.21 | 4.21 |
|  |  | C7 | 32.33×2.90 | 1 | 1 | 93.75 | 93.75 |
| 东向 | 东-默认立面 216.58 | C2 | 16.00×2.70 | 2~5 | 4 | 43.20 | 172.80 |
|  |  | C4 | 7.25×2.90 | 1 | 1 | 21.03 | 21.03 |
|  |  | C4 | 7.17×2.90 | 1 | 1 | 20.81 | 20.81 |
|  |  | GC1315 | 1.30×1.50 | 6 | 1 | 1.95 | 1.95 |
| 西向 | 西-默认立面 216.80 | C2 | 16.00×2.70 | 2~5 | 4 | 43.20 | 172.80 |
|  |  | C4 | 7.25×2.90 | 1 | 2 | 21.03 | 42.05 |
|  |  | GC1315 | 1.30×1.50 | 6 | 1 | 1.95 | 1.95 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.63 | C1 | 1.00 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.64 | C2115 | 1.00 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.58 | GC1315 | 1.00 | 0.40 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.58 | GC1315 | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 10.000 | 1.10 | 2.121 | 23.333 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 30 | 0.210 | 3.274 | 1.00 | 0.143 | 0.468 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.422 | 26.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

      - 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压轻质加气混凝土砌块 | 350 | 0.130 | 10.000 | 1.00 | 2.692 | 26.923 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.739 | 27.416 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

    - 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

    - 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 755.22 | 1.000 | 0.35 | 27.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.25 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 806.21 | 1.000 | 0.35 | 27.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.25 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 184.10 | 1.000 | 0.35 | 27.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.25 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 288.01 | 1.000 | 0.35 | 27.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.25 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2033.53 | 1.000 | 0.35 | 27.42 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.25 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非供暖房间与供暖房间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.909 | 0.340 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.036 | 2.283 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 非供暖房间与供暖房间之间的楼板热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非供暖房间与供暖房间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.909 | 0.340 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.056 | 2.589 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 非供暖房间与供暖房间之间的楼板热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔封闭铝合金型材框+中空玻璃（6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明） | 116 | 1.90 | 0.35 | 1.000 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~5 | 4 | 129.600 | 518.400 | 116 | 1.900 |
| 2 | C8 | 1 | 2 | 63.075 | 126.150 | 116 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 644.550 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~5 | 4 | 129.600 | 518.400 | 116 | 1.900 |
| 2 | C2115 | 6 | 1 | 3.150 | 3.150 | 116 | 1.900 |
| 3 | C5 | 1 | 1 | 32.480 | 32.480 | 116 | 1.900 |
| 4 | C6 | 1 | 1 | 4.205 | 4.205 | 116 | 1.900 |
| 5 | C7 | 1 | 1 | 93.750 | 93.750 | 116 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 651.985 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 2~5 | 4 | 43.200 | 172.800 | 116 | 1.900 |
| 2 | C4 | 1 | 1 | 21.025 | 21.025 | 116 | 1.900 |
| 3 | C4 | 1 | 1 | 20.807 | 20.807 | 116 | 1.900 |
| 4 | GC1315 | 6 | 1 | 1.950 | 1.950 | 116 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 216.582 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 2~5 | 4 | 43.200 | 172.800 | 116 | 1.900 |
| 2 | C4 | 1 | 2 | 21.025 | 42.050 | 116 | 1.900 |
| 3 | GC1315 | 6 | 1 | 1.950 | 1.950 | 116 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 216.800 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~5 | 4 | 129.600 | 518.400 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | C8 | 1 | 2 | 63.075 | 126.150 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 644.550 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.350 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~5 | 4 | 129.600 | 518.400 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | C2115 | 6 | 1 | 3.150 | 3.150 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | C5 | 1 | 1 | 32.480 | 32.480 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | C6 | 1 | 1 | 4.205 | 4.205 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C7 | 1 | 1 | 93.750 | 93.750 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 651.985 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.350 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 2~5 | 4 | 43.200 | 172.800 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | C4 | 1 | 1 | 21.025 | 21.025 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | C4 | 1 | 1 | 20.807 | 20.807 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 4 | GC1315 | 6 | 1 | 1.950 | 1.950 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 216.582 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.350 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2 | 2~5 | 4 | 43.200 | 172.800 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | C4 | 1 | 2 | 21.025 | 42.050 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 3 | GC1315 | 6 | 1 | 1.950 | 1.950 | 116 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 216.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.350 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 644.55 | 1.90 | 0.35 | 0.63 | K≤1.90, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 651.98 | 1.90 | 0.35 | 0.64 | K≤1.90, SHGC≤0.60 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 216.58 | 1.90 | 0.35 | 0.58 | K≤1.90, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 216.80 | 1.90 | 0.35 | 0.58 | K≤1.90, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1729.92 | 1.90 | 0.35 | 0.62 |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1~3.3.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 0.606 | 0.227 |
| 各层之和∑ | 20 | － | － | － | 0.606 | 0.227 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(R≥0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3001 | 42.49 |  | 109.60 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 3002 | 19.52 |  | 52.60 | GC1315 | 1.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 3003 | 18.76 |  | 40.80 | GC1315 | 1.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 514.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 522.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 173.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 173.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 4级 |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 非供暖房间与供暖房间楼板 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖房间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 11 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 12 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 13 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 16 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016的要求。