## 工程信息及计算依据
惠泽铭苑 热负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况
| 工程名称 |  | 惠泽铭苑
| 工程编号 |  | XJGC001
| 建设单位 |  | 房地产开发公司
| 设计单位 |  | 设计院
| 工程地点 |  | 河北省-唐 山
| 工程总面积(m2) |  | 10922.93
| 工程总热负荷(KW) |  | 368.62
| 工程热指标(w/m2) |  | 33.75
编制人
校对人
| 日期 |  | 2021年8月16日
二.室外参数
| 采暖计算温度 ℃ |  | 空调计算温度 ℃ |  | 冬季平均风速 m/s |  | 相对湿度% | 大气压(Pa)
| -10 |  | -12 |  | 2.6 |  | 52% | 102340
三.建筑信息
| 楼号 | 总层数 | 总高度(m) | 总面积(m2) | 热负荷(KW) | 新风热负荷 | 总热负荷(KW) | 热指标(w/m2)
| 112 | 18 | 52.2 | 5786.64 | 195.43 | 0 | 195.43 | 33.77
| 100 | 11 | 33 | 4901.2 | 163.01 | 0 | 163.01 | 33.26
| 托老所 | 2 | 6.6 | 235.09 | 10.18 | 0 | 10.18 | 43.29
四.计算依据
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - twn)
| Qj | —基本耗热量,W
| K | —传热系数,W/(㎡·℃)
| F | —计算传热面积,㎡
| tn | —冬季室内设计温度,℃
| twn | —采暖室外计算温度,℃
| α | —温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
Q = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg) · (1 + βjan)
| Q | —考虑各项附加后，某围护的耗热量,W
| Qj | —某围护的基本耗热量,W
| βch | —朝向修正
| βf | —风力修正
| βlang | —两面外墙修正
| βfg | —房高附加
| βjan | —间歇附加率
3.冷风渗透计算
Q = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn)
| Q | —通过门窗冷风渗透耗热量，W
| Cp | —干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)
| pwn | —采暖室外计算温度下的空气密度，kg/m3
| V | —渗透冷空气量，m3/h
| tn | —冬季室内设计温度，℃
| twn | —采暖室外计算温度，℃
（1）通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
V = L0·l1·mb
| L0 | —在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量，m3/(m·h)
L0 = a1 · (pwn · v02/2)b
a1—外门窗缝隙渗风系数，m3/(m·h·Pab)当无实测数据时，可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速，m/s
| l1 | —外门窗缝隙长度，应分别按各朝向计算，m
| b | —门窗缝隙渗风指数，b ＝ 0.56～0.78。当无实测数据时，可取b=0.67
| m | —风压与热压共同作用下，考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch
Cr—热压系数
Cf—风压差系数，当无实测数据时，可取0.7
n—渗透冷空气量的朝向修正系数
Ch—高度修正系数
ch = 0.3·h0.4
h—计算门窗的中心线标高
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比，按下式计算：
C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)
hz—单纯热压作用下，建筑物中和界标高（m），可取建筑物总高度的二分之一
t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度（楼梯间温度），℃
（2）忽略热压及室外风速沿房高的递增，只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l·L·n)
| l | —房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度，m
| L | —每米门窗缝隙的渗风量，m3/(m·h)，见表5.1-7（详见实用供热空调设计手册）
| n | —渗风量的朝向修正系数，见表5.1-8（详见实用供热空调设计手册）
（3）换气次数法
L = K·Vf
| L | —房间冷风渗透量，m3/h
| K | —换气次数，1/h,见表5.1-13（详见实用供热空调设计手册）
| Vf | —房间净体积，m3
（4）百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Qo·n
| Q | —通过外门窗冷风渗透耗热量，W
| Qo | —围护结构总耗热量，W
| n | —渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率，%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q = Qj·βkq
| Q | —通过外门冷风侵入耗热量，W
| Qj | —某围护的基本耗热量，W
| βkq | —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
参考书籍
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012
《实用供热空调设计手册(第二版)》
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
设计软件:天正暖通软件(THvac)
鉴定情况:建设部科技计划项目验收证书 建科验字[2008]第053号

## 负荷计算简略表
惠泽铭苑 热负荷计算书_简略表
楼号 | 楼层 | 房间 | 房间面积 | 各项负荷值
|  |  |  | 热负荷 | 新风热负荷 | 户间传热 | 总热负荷 | 总湿负荷 | 热指标 | 湿指标 | 新风量
|  |  | m2 | W | W | W | W | kg/h | W/m2 | kg/hm2 | m3/h
100 | 1层 | 1001[卫生间]*2 | 4.2 | 145.6 | 0 | 51 | 196.7 | 0 | 46.8 | 0 | 0
|  | 1002[主卧室]*2 | 14.6 | 613 | 0 | 177.4 | 790.4 | 0 | 54.1 | 0 | 0
|  | 1003[卧室]*2 | 11.39 | 455.7 | 0 | 138.4 | 594.1 | 0 | 52.2 | 0 | 0
|  | 1004[卧室]*2 | 8.75 | 210.6 | 0 | 106.3 | 316.9 | 0 | 36.2 | 0 | 0
|  | 1005[客厅]*2 | 35.24 | 880.4 | 0 | 428.2 | 1308.6 | 0 | 37.1 | 0 | 0
|  | 1006[厨房]*2 | 8.16 | 443.3 | 0 | 99.1 | 542.5 | 0 | 66.5 | 0 | 0
|  | 1007[客厅]*4 | 32.62 | 739.9 | 0 | 396.3 | 1136.3 | 0 | 34.8 | 0 | 0
|  | 1008[厨房]*4 | 10.2 | 630.4 | 0 | 123.9 | 754.4 | 0 | 74 | 0 | 0
|  | 1009[卫生间]*4 | 3.2 | 136.4 | 0 | 38.9 | 175.2 | 0 | 54.8 | 0 | 0
|  | 1010[主卧室]*4 | 14.75 | 507.6 | 0 | 179.2 | 686.8 | 0 | 46.6 | 0 | 0
|  | 1011[卧室]*4 | 6.36 | 101.6 | 0 | 77.3 | 178.9 | 0 | 28.1 | 0 | 0
| 2~10层*9 | 2001[卫生间]*2 | 4.2 | 142.4 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 33.9 | 0 | 0
|  | 2002[主卧室]*2 | 14.6 | 596.3 | 0 | 0 | 596.3 | 0 | 40.8 | 0 | 0
|  | 2003[卧室]*2 | 11.39 | 448.9 | 0 | 0 | 448.9 | 0 | 39.4 | 0 | 0
|  | 2004[卧室]*2 | 8.75 | 206.7 | 0 | 0 | 206.7 | 0 | 23.6 | 0 | 0
|  | 2005[客厅]*2 | 35.24 | 870.2 | 0 | 0 | 870.2 | 0 | 24.7 | 0 | 0
|  | 2006[厨房]*2 | 8.16 | 438.3 | 0 | 0 | 438.3 | 0 | 53.7 | 0 | 0
|  | 2007[客厅]*4 | 32.62 | 729.7 | 0 | 0 | 729.7 | 0 | 22.4 | 0 | 0
|  | 2008[厨房]*4 | 10.2 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 50.4 | 0 | 0
|  | 2009[卧室]*4 | 3.2 | 357.2 | 0 | 0 | 357.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0
|  | 2012[主卧室]*4 | 14.75 | 490.3 | 0 | 0 | 490.3 | 0 | 33.2 | 0 | 0
|  | 2010[卧室]*4 | 6.36 | 97.6 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 15.3 | 0 | 0
|  | 2011[卫生间]*4 | 3.4 | 132.4 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 38.9 | 0 | 0
| 11层 | 1101[卫生间]*2 | 4.2 | 146.4 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 34.9 | 0 | 0
|  | 1102[主卧室]*2 | 14.6 | 607.6 | 0 | 0 | 607.6 | 0 | 41.6 | 0 | 0
|  | 1103[卧室]*2 | 11.39 | 505.3 | 0 | 0 | 505.3 | 0 | 44.4 | 0 | 0
|  | 1104[卧室]*2 | 8.75 | 247.4 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 28.3 | 0 | 0
|  | 1105[客厅]*2 | 35.24 | 1150.6 | 0 | 0 | 1150.6 | 0 | 32.6 | 0 | 0
|  | 1106[厨房]*2 | 8.16 | 476 | 0 | 0 | 476 | 0 | 58.3 | 0 | 0
|  | 1107[客厅]*4 | 32.62 | 984.1 | 0 | 0 | 984.1 | 0 | 30.2 | 0 | 0
|  | 1108[厨房]*4 | 10.2 | 562.5 | 0 | 0 | 562.5 | 0 | 55.1 | 0 | 0
|  | 1109[卧室]*4 | 3.2 | 337.3 | 0 | 0 | 337.3 | 0 | 105.4 | 0 | 0
|  | 1112[主卧室]*4 | 14.75 | 499.5 | 0 | 0 | 499.5 | 0 | 33.9 | 0 | 0
|  | 1110[卧室]*4 | 6.36 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 1111[卫生间]*4 | 3.4 | 132.3 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 38.9 | 0 | 0
100小计 |  |  | 4901.2 | 163012.3 | 0 | 5263.4 | 163012.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0
工程合计 |  |  | 10922.9 | 368620.5 | 0 | 8855.5 | 368620.5 | 0 | 33.7 | 0 | 0

## 负荷计算详尽表
惠泽铭苑 热负荷计算书_详尽表
楼号 | 楼层 | 房间 | 负荷源 |  |  |  | 传热 系数 | 温差修正 系数 | 耗热量修正 |  |  | 修正后热负荷 | 冷风渗透耗热量 | 外门冷风侵入耗热量 | 总热负荷
|  |  | 名称 | 面积计算 |  |  |  |  | 朝向 | 风力 | 间歇附加
[7 empty] | K | α | Xch | Xf | Xjan | Q1 | Q2 | Q3 | Q1+Q2+Q3
|  |  |  | 长m | 高(宽)m | 面积㎡ | W/㎡·℃ |  |  |  |  | W | W | W | W
1900-04-09 | 1001层 | 1001[卫生间]*2 | 西外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.8 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 58.4 |  |  | 58.42
|  |  | 西外窗_嵌 | 0.6 | 1.4 | 0.84 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 46.4 | 40.8 |  | 87.21
|  |  | 楼板 | 2.2 | 1.91 | 4.2 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 51 |  |  | 51.03
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-06-03 21:36 | 40.8 | 0 | 196.7
|  | 1002[主卧室]*2 | 西外墙 | 4.35 | 2.9 | 12.61 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 133 |  |  | 132.97
|  |  | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 66.9 |  |  | 66.89
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 413.1 |  |  | 413.13
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 43.9 |  | 90.94
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 45.8 |  | 92.81
|  |  | 南外窗_子 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 151.4 | 60.2 |  | 211.56
|  |  | 凸窗顶板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  |  | 凸窗底板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  |  | 楼板 | 3.5 | 4.17 | 14.6 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 177.4 |  |  | 177.39
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1902-02-28 09:36 | 0 | 0 | 790.4
|  | 1003[卧室]*2 | 北外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 86.6 |  |  | 86.57
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 195.9 | 63.2 |  | 259.06
|  |  | 西外墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 110.1 |  |  | 110.09
|  |  | 楼板 | 3.5 | 3.25 | 11.39 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 138.4 |  |  | 138.39
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-06-13 21:36 | 63.2 | 0 | 594.1
|  | 1004[卧室]*2 | 西外墙 | 2.8 | 2.9 | 8.12-1.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 67.9 |  |  | 67.91
|  |  | 西外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 92.9 | 49.8 |  | 142.71
|  |  | 楼板 | 3.5 | 2.5 | 8.75 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 106.3 |  |  | 106.31
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-09-23 02:24 | 49.8 | 0 | 316.9
|  | 1005[客厅]*2 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 78.8 |  | 328.08
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.7 | 0 | 0 |  | 491.8 |  |  | 491.79
|  |  | 楼板 | 5.25 | 6.71 | 35.24 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 428.2 |  |  | 428.17
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1903-05-13 21:36 | 78.8 | 0 | 1308.6
|  | 1006[厨房]*2 | 北外墙 | 2.6 | 2.9 | 7.54-1.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 71.6 |  |  | 71.55
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 107.6 | 48.1 |  | 155.69
|  |  | 东内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  |  | 楼板 | 1.75 | 4.66 | 8.16 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 99.1 |  |  | 99.14
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-05-08 09:36 | 48.1 | 0 | 542.5
|  | 1007[客厅]*4 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 78.8 |  | 328.08
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 351.3 |  |  | 351.28
|  |  | 楼板 | 4.9 | 6.66 | 32.62 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 396.3 |  |  | 396.33
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1902-11-22 12:00 | 78.8 | 0 | 1136.3
|  | 1008[厨房]*4 | 北外墙 | 3.2 | 2.9 | 9.28-2.5 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 82.2 |  |  | 82.17
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 163.3 | 58.8 |  | 222.05
|  |  | 东外墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 110.1 |  |  | 110.09
|  |  | 西内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  |  | 楼板 | 3.2 | 3.19 | 10.2 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 123.9 |  |  | 123.93
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-11-25 14:24 | 58.8 | 0 | 754.4
|  | 1009[卫生间]*4 | 东外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 59.9 |  |  | 59.9
|  |  | 东外窗_嵌 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 38.7 | 37.8 |  | 76.46
|  |  | 楼板 | 1.75 | 1.83 | 3.2 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 38.9 |  |  | 38.88
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-05-16 12:00 | 37.8 | 0 | 175.2
|  | 1010[主卧室]*4 | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.6 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 62.1 |  |  | 62.08
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 445.5 |  |  | 445.48
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 43.9 |  | 90.94
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 45.8 |  | 92.81
|  |  | 南外窗_子 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 176.6 | 64.3 |  | 240.94
|  |  | 凸窗顶板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | 凸窗底板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | 楼板 | 3.5 | 4.21 | 14.75 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 179.2 |  |  | 179.21
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-11-16 19:12 | 0 | 0 | 686.8
|  | 1011[卧室]*4 | 北外墙 | 0.8 | 2.9 | 2.32-0.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9
|  |  | 北外窗_嵌 | 0.49 | 1.4 | 0.69 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 44.2 | 37.6 |  | 81.74
|  |  | 楼板 | 2.55 | 2.49 | 6.36 | 1.08 | 0.75 | 0 | 0 |  | 77.3 |  |  | 77.27
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-05-20 09:36 | 37.6 | 0 | 178.9
| 1002~10层*9 | 2001[卫生间]*2 | 西外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.8 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 58.4 |  |  | 58.42
|  |  | 西外窗_嵌 | 0.6 | 1.4 | 0.84 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 46.4 | 37.6 |  | 84.01
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-04-13 21:36 | 37.6 | 0 | 142.4
|  | 2002[主卧室]*2 | 西外墙 | 4.35 | 2.9 | 12.61 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 133 |  |  | 132.97
|  |  | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 66.9 |  |  | 66.89
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 396.5 |  |  | 396.48
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 39.2 |  | 86.2
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 42.1 |  | 89.08
|  |  | 南外窗_子 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 151.4 | 52 |  | 203.37
|  |  | 凸窗顶板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  |  | 凸窗底板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-08-18 07:12 | 0 | 0 | 596.3
|  | 2003[卧室]*2 | 北外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 86.6 |  |  | 86.57
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 195.9 | 56.4 |  | 252.27
|  |  | 西外墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 110.1 |  |  | 110.09
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-01-26 14:24 | 56.4 | 0 | 448.9
|  | 2004[卧室]*2 | 西外墙 | 2.8 | 2.9 | 8.12-1.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 67.9 |  |  | 67.91
|  |  | 西外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 92.9 | 45.9 |  | 138.8
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-06-08 19:12 | 45.9 | 0 | 206.7
|  | 2005[客厅]*2 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 68.5 |  | 317.83
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.7 | 0 | 0 |  | 491.8 |  |  | 491.79
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1902-03-11 16:48 | 68.5 | 0 | 870.2
|  | 2006[厨房]*2 | 北外墙 | 2.6 | 2.9 | 7.54-1.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 71.6 |  |  | 71.55
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 107.6 | 43 |  | 150.6
|  |  | 东内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-01-29 04:48 | 43 | 0 | 438.3
|  | 2007[客厅]*4 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 68.5 |  | 317.83
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 351.3 |  |  | 351.28
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-10-22 04:48 | 68.5 | 0 | 729.7
|  | 2008[厨房]*4 | 北外墙 | 3.2 | 2.9 | 9.28-2.5 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 82.2 |  |  | 82.17
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 163.3 | 52.5 |  | 215.74
|  |  | 西内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-04-05 12:00 | 52.5 | 0 | 514
|  | 2009[卧室]*4 | 东外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 67.3 |  |  | 67.28
|  |  | 北外墙 | 3 | 2.9 | 8.70-2.5 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 75.1 |  |  | 75.09
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 163.3 | 51.6 |  | 214.82
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-10-31 14:24 | 51.6 | 0 | 357.2
|  | 2012[主卧室]*4 | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.6 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 62.1 |  |  | 62.08
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 428.3 |  |  | 428.26
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 39.2 |  | 86.2
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 42.1 |  | 89.08
|  |  | 南外窗_子 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 176.6 | 55.6 |  | 232.19
|  |  | 凸窗顶板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | 凸窗底板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-05-04 07:12 | 0 | 0 | 490.3
|  | 2010[卧室]*4 | 北外墙 | 0.8 | 2.9 | 2.32-0.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9
|  |  | 北外窗_嵌 | 0.49 | 1.4 | 0.69 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 44.2 | 33.5 |  | 77.65
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-03-04 02:24 | 33.5 | 0 | 97.6
|  | 2011[卫生间]*4 | 东外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 59.9 |  |  | 59.9
|  |  | 东外窗_嵌 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 38.7 | 33.8 |  | 72.48
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-04-07 14:24 | 33.8 | 0 | 132.4
| 10011层 | 1101[卫生间]*2 | 西外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.8 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 58.4 |  |  | 58.42
|  |  | 西外窗_嵌 | 0.6 | 1.4 | 0.84 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 46.4 | 0 |  | 46.44
|  |  | 屋面 | 2.2 | 1.91 | 4.2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6 |  |  | 41.58
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-05-25 09:36 | 0 | 0 | 146.4
|  | 1102[主卧室]*2 | 西外墙 | 4.35 | 2.9 | 12.61 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 133 |  |  | 132.97
|  |  | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 66.9 |  |  | 66.89
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 263.2 |  |  | 263.19
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 47
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 47
|  |  | 南外窗_子 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 151.4 | 0 |  | 151.38
|  |  | 凸窗顶板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  |  | 凸窗底板_子 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |  |  | 8.91
|  |  | 屋面 | 3.5 | 4.17 | 14.6 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.5 |  |  | 144.54
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-08-29 14:24 | 0 | 0 | 607.6
|  | 1103[卧室]*2 | 北外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.1 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 86.6 |  |  | 86.57
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.8 | 1.7 | 3.06 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 195.9 | 0 |  | 195.9
|  |  | 西外墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 110.1 |  |  | 110.09
|  |  | 屋面 | 3.5 | 3.25 | 11.39 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.8 |  |  | 112.76
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-05-19 07:12 | 0 | 0 | 505.3
|  | 1104[卧室]*2 | 西外墙 | 2.8 | 2.9 | 8.12-1.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 67.9 |  |  | 67.91
|  |  | 西外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 92.9 | 0 |  | 92.89
|  |  | 屋面 | 3.5 | 2.5 | 8.75 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.6 |  |  | 86.63
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-09-03 09:36 | 0 | 0 | 247.4
|  | 1105[客厅]*2 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 0 |  | 249.33
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.7 | 0 | 0 |  | 491.8 |  |  | 491.79
|  |  | 屋面 | 5.25 | 6.71 | 35.24 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348.9 |  |  | 348.88
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1903-02-23 14:24 | 0 | 0 | 1150.6
|  | 1106[厨房]*2 | 北外墙 | 2.6 | 2.9 | 7.54-1.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 71.6 |  |  | 71.55
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.2 | 1.4 | 1.68 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 107.6 | 0 |  | 107.55
|  |  | 东内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  |  | 屋面 | 1.75 | 4.66 | 8.16 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.8 |  |  | 80.78
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-04-20 | 0 | 0 | 476
|  | 1107[客厅]*4 | 南外墙 | 3.95 | 2.9 | 11.46-5.0 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 60.6 |  |  | 60.57
|  |  | 南外窗_嵌 | 2.4 | 2.1 | 5.04 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 249.3 | 0 |  | 249.33
|  |  | 东内墙 | 5.85 | 2.9 | 16.97 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 351.3 |  |  | 351.28
|  |  | 屋面 | 4.9 | 6.66 | 32.62 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 322.9 |  |  | 322.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1902-09-10 02:24 | 0 | 0 | 984.1
|  | 1108[厨房]*4 | 北外墙 | 3.2 | 2.9 | 9.28-2.5 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 82.2 |  |  | 82.17
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 163.3 | 0 |  | 163.25
|  |  | 西内墙 | 3.6 | 2.9 | 10.44 | 1.38 | 0.5 | 0 | 0 |  | 216.1 |  |  | 216.11
|  |  | 屋面 | 3.2 | 3.19 | 10.2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |  |  | 100.98
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-07-15 12:00 | 0 | 0 | 562.5
|  | 1109[卧室]*4 | 东外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 67.3 |  |  | 67.28
|  |  | 北外墙 | 3 | 2.9 | 8.70-2.5 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 75.1 |  |  | 75.09
|  |  | 北外窗_嵌 | 1.5 | 1.7 | 2.55 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 163.3 | 0 |  | 163.25
|  |  | 屋面 | 1.75 | 1.83 | 3.2 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7 |  |  | 31.68
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-12-02 07:12 | 0 | 0 | 337.3
|  | 1112[主卧室]*4 | 南外墙 | 3.5 | 2.9 | 10.15-3.6 | 0.37 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 62.1 |  |  | 62.08
|  |  | 矩形凸窗_嵌 | [8 empty] | 291.4 |  |  | 291.39
|  |  | 东外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 47
|  |  | 西外窗_子 | 0.5 | 1.7 | 0.85 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 47
|  |  | 南外窗_子 | 2.1 | 1.7 | 3.57 | 1.94 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 176.6 | 0 |  | 176.61
|  |  | 凸窗顶板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | 凸窗底板_子 | 2.1 | 0.5 | 1.05 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4
|  |  | 屋面 | 3.5 | 4.21 | 14.75 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |  |  | 146.03
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1901-05-13 12:00 | 0 | 0 | 499.5
|  | 1110[卧室]*4 | 北外墙 | 0.8 | 2.9 | 2.32-0.7 | 0.37 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 19.9
|  |  | 北外窗_嵌 | 0.49 | 1.4 | 0.69 | 1.94 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 44.2 | 0 |  | 44.17
|  |  | 屋面 | 2.55 | 2.49 | 6.36 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |  |  | 62.96
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-05-06 | 0 | 0 | 127
|  | 1111[卫生间]*4 | 东外墙 | 2.2 | 2.9 | 6.38-0.7 | 0.37 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 59.9 |  |  | 59.9
|  |  | 东外窗_嵌 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.94 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 38.7 | 0 |  | 38.7
|  |  | 屋面 | 1.8 | 1.89 | 3.4 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7 |  |  | 33.66
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 20 | 室外温度℃ | -10 | 房高修正 | 0 |  |  | 1900-05-11 07:12 | 0 | 0 | 132.3
建筑小计 | [11 empty] | 148441.1 | 14571.2 | 0 | 163012.3
工程合计 | [11 empty] | 320529.9 | 48090.6 | 0 | 368620.5