7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 舒适 | 18 | 40 | 1 |
| 夏季 | 舒适 | - | - | - |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | 舒适 | 18 | 40 | 1 |
| 夏季 | 舒适 | - | - | - |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

夏季室内均采用分体空调 冬季室内空调温度普通教室、实验室、办公室、会议室、报告厅：18℃。 计算机教室、展览室、食堂、仪器室、走廊、卫生间、门厅：16°C； 舞蹈教室、：22°C；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

暖通专业施工图及设计说明