水箱间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 8.10 m, 房间宽度B: 6.30 m, 面积S:51.03 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.58

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108.00W

计算照度: 101.59LX

实际功率密度: 2.12W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:101.59LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.12W/m²

符合规范节能要求!

强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.10 m, 房间宽度B: 2.20 m, 面积S:9.02 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 191.57LX

实际功率密度: 3.99W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:191.57LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.99W/m²

符合规范节能要求!

7~8轴与A~B轴办公室照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 5.85 m, 房间宽度B: 5.60 m, 面积S:32.76 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.27

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:普通办公室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

计算照度: 316.48LX

实际功率密度: 6.59W/m², 折算功率密度: 6.25W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:316.48LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:6.59W/m²

符合规范节能要求!

一层西餐厅照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 44.20 m, 不规则房间面积: 101.79 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.05

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 150.00LX,功率密度规范值: 5.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:21

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 378.00W

计算照度: 148.54LX

实际功率密度: 3.71W/m², 折算功率密度: 3.75W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:150.00LX, 实际计算平均照度:148.54LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:5.00W/m², 实际功率密度:3.71W/m²

符合规范节能要求!