设备房照度计算书

消防水泵房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 11.20 m, 房间宽度B: 7.90 m, 面积S:88.48 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.06

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.55

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

房间类别:动力站-泵房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:12

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

计算照度: 107.41LX

实际功率密度: 2.44W/m², 折算功率密度: 2.27W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:107.41LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.44W/m²

符合规范节能要求!

生活水泵房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 7.90 m, 房间宽度B: 7.59 m, 面积S:59.95 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.72

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

房间类别:动力站-泵房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:9

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 162.00W

计算照度: 108.09LX

实际功率密度: 2.70W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.09LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.70W/m²

符合规范节能要求!

锅炉房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 19.20 m, 房间宽度B: 10.00 m, 面积S:192.00 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.92

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

房间类别:动力站-泵房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:24

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 432.00W

计算照度: 108.00LX

实际功率密度: 2.25W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.00LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.25W/m²

符合规范节能要求!

电气控制室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 7.90 m, 房间宽度B: 2.80 m, 面积S:22.12 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.92

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.55

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108.00W

计算照度: 214.83LX

实际功率密度: 4.88W/m², 折算功率密度: 4.55W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:214.83LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.88W/m²

符合规范节能要求!