5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

达标；£不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） |  | 允许噪声级低限标准（A声级，dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间RM01015(餐厅) | 昼间 | 55.0 | ≤55 |
|  | 夜间 | 45.1 | ≤55 |
| 房间RM02023(餐厅) | 昼间 | 36.7 | ≤55 |
|  | 夜间 | 30.6 | ≤55 |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 餐厅 | 外墙填充墙 | 44.92 | 45 |
|  |  | 内墙填充墙 | 46.00 | 45 |
|  |  | 外窗 | 32.00 | 25 |
|  |  | 外门 | 26.00 | 20 |
|  |  | 内门 | 26.00 | 20 |
|  |  | 层间楼板 | 49.69 | 45 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
|  | 餐厅 | 层间楼板 | 47 | 50 |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

围护结构降噪措施：室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200、300厚蒸压轻质砂加气混凝土砌块墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

- 建筑施工图 - 室内噪声级检测报告 3）主要构件隔声性能检测报告