### 5.1.5 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 中的现行值规定。

1)  达标自评

达标；□不达标

2)  评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（150字以内）

本工程采用高光效光源、高效灯具和节能器材。选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。人员长期工作或停留的房间或场所, 照明光源的显色指数不应小于80 。本工程选用的敞开式灯具效率大于75%，带透光罩灯具效率大于65%。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 目标值 |
| 配电间 ​ | 213 | 200 | 4.2 | 6 |
| 弱电间 ​ | 198 | 200 | 4.5 | 6 |
| 热计量间​ | 110 | 100 | 2.7 | 3.5 |
| 楼梯间​ | 50 | 50 | 2.1 | 2 |
| 合用前室​ | 76 | 75 | 2 | 3 |

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

设计说明、配电系统图、照明平面图（包含照明节能计算表）。