### 5.2.10 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中的目标值规定。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间满足要求 | 4 | 8 |
| 2 | 所有区域均满足要求 | 8 |  |
|  | 合计 | 8 | 8 |

2) 评价要点

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（200字以内）

本工程采用高光效光源、高效灯具和节能器材。选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。人员长期工作或停留的房间或场所, 照明光源的显色指数不应小于80 。本工程选用的敞开式灯具效率大于75%，带透光罩灯具效率大于65%。​

照明功率设计值：

| 房间类型 |  | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/ m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 目标值 |
| 主要功能房间 | 配电间 | 213 | 200 | 4.2 | 6 |
|  | 弱电间 | 198 | 200 | 4.5 | 6 |
|  | 热计量间 | 110 | 100 | 2.7 | 3.5 |
|  | 楼梯间 | 50 | 50 | 2.1 | 2 |
|  | 合用前室 | 76 | 75 | 2 | 3 |
| 其他 房间 |  |  |  |  |  |

3) 证明材料

提交材料及要求：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明照明设计要求、设计标准、控制原则等，应提供电气照明系统图和平面图；

2. 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。

实际提交材料：

设计说明、配电系统图、照明平面图（包含照明节能计算表）。