### 8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

1)	达标自评

达标；□不达标

2)	评价要点

| 房间类型 | 照度（Lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（R0） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 配电间 | 213 | 200 |  |  | 0.7 | 0.6 | 81 | 80 |
| 弱电间 | 198 | 200 | 18 | 19 | 0.7 | 0.6 | 81 | 80 |
| 热计量间 | 110 | 100 |  |  | 0.6 | 0.6 | 62 | 60 |
| 楼梯间 | 50 | 50 | 24 | 25 | 0.5 | 0.4 | 61 | 60 |
| 合用前室 | 76 | 75 |  |  | 0.5 | 0.4 | 63 | 60 |

请简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施。（200字以内）

本工程采用高光效光源、高效灯具和节能器材。选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。人员长期工作或停留的房间或场所, 照明光源的显色指数不应小于80 。本工程选用的敞开式灯具效率大于75%，带透光罩灯具效率大于65%。

3)	证明材料

提交清单及要求 ：

1. 电气专业图纸及设计说明：应说明功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2. 照明计算书：应包括主要功能房间照度的计算结果、所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3. 灯具与光源选型产品说明书及检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

设计说明、照明平面图（包含照明节能计算表）。