[image: image3.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	绿筑邻里

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	YB40141

	建设单位
	江河建筑学院

	设计单位
	东北大学

	设 计 人
	张庆轩 强唯 朱文婷

	校 对 人
	 

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18342802145


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

4

3
规定性指标检查

4

3.1
构造材料组成

5

3.2
工程材料

6

3.3
体形系数

6

3.4
开间窗墙比

6

3.5
屋顶构造

6

3.5.1
屋顶相关构造

7

3.5.2
屋顶平均热工特性

8

3.6
外墙构造

8

3.6.1
外墙相关构造

8

3.6.2
外墙线性热桥

8

3.6.3
标准指定的外墙平均传热系数计算方法

9

3.6.4
外墙平均热工特性

10

3.7
挑空楼板构造

10

3.8
非采暖地下室顶板

10

3.9
采暖与非采暖户墙

10

3.9.1
楼梯间隔墙构造一

10

3.10
不采暖楼梯间户门

10

3.11
开敞阳台门

11

3.12
外窗

11

3.12.1
外窗构造

11

3.12.2
总体热工性能

12

3.13
凸窗透明部分

12

3.14
凸窗板

12

3.15
周边地面

12

3.15.1
周边地面构造一

12

3.16
非周边地面

12

3.16.1
非周边地面构造一

13

3.17
地下墙

13

3.18
封闭阳台

13

3.19
外窗气密性

13

3.20
规定性指标检查结论

14

4
热工性能权衡判断

14

4.1
说明

14

4.2
构造材料组成

15

4.3
工程材料

15

4.4
体形系数

15

4.5
窗墙比

16

4.5.1
外窗表

16

4.6
屋顶构造

16

4.6.1
屋顶相关构造

17

4.6.2
屋顶平均热工特性

17

4.7
外墙构造

17

4.7.1
外墙相关构造

18

4.7.2
外墙线性热桥

18

4.7.3
外墙平均热工特性

19

4.8
挑空楼板构造

19

4.9
采暖与非采暖楼板

19

4.9.1
控温与非控温楼板构造一

19

4.10
采暖与非采暖户墙

19

4.10.1
楼梯间隔墙构造一

20

4.11
不采暖楼梯间户门

20

4.12
阳台门

20

4.13
外窗热工

20

4.13.1
外窗构造

20

4.13.2
总体热工性能

20

4.14
凸窗热工

20

4.15
凸窗板

21

4.16
周边地面-控温构造

21

4.16.1
周边地面构造一

21

4.17
采暖地下室外墙构造

21

4.18
外窗气密性

21

4.19
综合权衡

22

4.20
结论



建筑概况
	工程名称
	绿筑邻里

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	气候子区
	严寒C区

	建筑面积
	地上297㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	9.6m

	结构类型
	砖混结构

	采暖期天数（d）
	150

	采暖期室外平均温度（C°）
	-4.50

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	水平
	南
	北
	东
	西


设计依据
1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    保护层 30mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋聚苯板 145mm＋隔汽层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    保护层 30mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋聚苯板 130mm＋隔汽层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm

3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖户墙：楼梯间隔墙构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

5. 不采暖楼梯间户门：金属保温门－单层：
    传热系数1.200W/m^2.K

6. 开敞阳台门：金属保温门－单层：
    传热系数1.200W/m^2.K

7. 外窗构造：钢、铝—单框双玻窗（双玻间距12）：
    传热系数0.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.800

8. 周边地面：周边地面构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

9. 非周边地面：非周边地面构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	聚苯板2L
	0.063
	0.480
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	保护层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	防水层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	找坡层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	聚苯板
	0.042
	0.330
	20.0
	1780.0
	0.0000
	

	隔汽层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	0.620
	5.480
	1450.0
	459.3
	0.0010
	

	专用饰面砂浆与涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	

	玻璃纤维网络布
	－
	－
	－
	－
	－
	

	承重混凝土空心砌块
	0.950
	8.430
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


体形系数

	外表面积
	745.73

	建筑体积
	1169.27

	体形系数
	0.64

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.5条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.50)

	结论
	不满足


开间窗墙比

	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比
	限  值
	是否满足

	南向
	1005
	4.050
	11.550
	0.35
	0.45
	满足

	北向
	2009
	1.350
	5.610
	0.24
	0.25
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.1.6条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表3.1.6的规定的数值

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保护层
	30
	－
	－
	－
	－
	－

	防水层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	找坡层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	145
	0.042
	0.330
	1.13
	3.055
	1.139

	隔汽层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	120
	0.620
	5.480
	1.00
	0.194
	1.061

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.292
	2.689

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保护层
	30
	－
	－
	－
	－
	－

	防水层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	找坡层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	130
	0.042
	0.330
	1.13
	2.739
	1.021

	隔汽层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	120
	0.620
	5.480
	1.00
	0.194
	1.061

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	2.976
	2.571

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	156.14
	0.860
	0.29
	2.69
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	25.38
	0.140
	0.32
	2.57
	0.75

	合计
	181.52
	1.000
	0.30
	2.67
	0.75

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.30)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31

	考虑热桥后K
	0.31 + 42.29/444.48 = 0.40

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


外墙线性热桥

	热桥部位
	朝向
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	南
	OW-R5
	0.192
	27.00
	5.17

	
	北
	OW-R5
	0.192
	33.80
	6.48

	
	东
	OW-R5
	0.192
	6.30
	1.21

	
	西
	OW-R5
	0.192
	6.30
	1.21

	外墙－窗左右口
	南
	OW-WR4
	0.118
	54.00
	6.39

	
	北
	OW-WR4
	0.118
	54.00
	6.39

	外墙－窗上口
	南
	OW-WU4
	0.118
	41.40
	4.90

	
	北
	OW-WU4
	0.118
	19.80
	2.34

	外墙－窗下口
	南
	OW-WB8
	0.118
	41.40
	4.90

	
	北
	OW-WB8
	0.118
	19.80
	2.34

	外墙－挑空楼板
	东
	OW-FW2
	0.182
	2.60
	0.47

	
	西
	OW-FW2
	0.182
	2.60
	0.47

	合计
	－
	－
	－
	－
	42.29


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image2.png]


     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	137.88
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 21.37/137.88 = 0.46


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	166.50
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 17.56/166.50 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.05
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 1.68/70.05 = 0.33


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.05
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 1.68/70.05 = 0.33


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	444.48
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 42.29/444.48 = 0.40

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	外墙热工应当符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤0.35)

	结论
	不满足


挑空楼板构造


本工程无此项内容

非采暖地下室顶板


本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.30

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第4.2.1条

	标准要求
	采暖与非采暖隔墙传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


不采暖楼梯间户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属保温门－单层
	18.90
	1.000
	1.20
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


开敞阳台门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属保温门－单层
	3.78
	1.000
	1.20
	满足

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	采暖与非采暖户门传热系数应符合表3.2.2-1、3.2.2-2的要求(K≤1.20)

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	钢、铝—单框双玻窗（双玻间距12）
	18
	0.50
	0.80
	0.800
	辽宁居住规范47页


总体热工性能

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	1001
	18
	0.50
	1.60
	0.31
	满足

	
	1002
	18
	0.50
	1.60
	0.31
	满足

	
	1005
	18
	0.50
	1.60
	0.35
	满足

	
	1006
	18
	0.50
	1.60
	0.35
	满足

	
	1007
	18
	0.50
	1.60
	0.33
	满足

	
	1008
	18
	0.50
	1.60
	0.33
	满足

	
	2001
	18
	0.50
	1.60
	0.31
	满足

	
	2002
	18
	0.50
	1.60
	0.31
	满足

	
	2003
	18
	0.50
	1.60
	0.35
	满足

	
	2004
	18
	0.50
	1.60
	0.35
	满足

	
	2007
	18
	0.50
	1.60
	0.33
	满足

	
	2008
	18
	0.50
	1.60
	0.33
	满足

	
	3001
	18
	0.50
	1.80
	0.21
	满足

	北向
	1003
	18
	0.50
	2.00
	0.12
	满足

	
	1004
	18
	0.50
	2.00
	0.12
	满足

	
	1009
	18
	0.50
	2.00
	0.20
	满足

	
	1010
	18
	0.50
	2.00
	0.20
	满足

	
	1011
	18
	0.50
	1.80
	0.23
	满足

	
	1012
	18
	0.50
	1.80
	0.23
	满足

	
	1013
	18
	0.50
	1.80
	0.24
	满足

	
	1014
	18
	0.50
	1.80
	0.24
	满足

	
	2001
	18
	0.50
	2.00
	0.20
	满足

	
	2002
	18
	0.50
	2.00
	0.20
	满足

	
	2003
	18
	0.50
	1.80
	0.23
	满足

	
	2004
	18
	0.50
	1.80
	0.23
	满足

	
	2005
	18
	0.50
	2.00
	0.12
	满足

	
	2006
	18
	0.50
	2.00
	0.12
	满足

	
	2009
	18
	0.50
	1.80
	0.24
	满足

	
	2010
	18
	0.50
	1.80
	0.24
	满足

	标准依据
	《标准1》第4.2.2条

	标准要求
	K值应满足表4.2.2-1~4.2.2-5的要求

	结论
	满足


凸窗透明部分


本工程无此项内容

凸窗板


本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	0.000
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	0.000
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	保温材料层R
	3.06

	传热系数K
	0.08

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.2条

	标准要求
	周边地面的热阻不应超过表3.2.2-1、3.2.2-2的限值(R≥1.10)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	0.000
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	0.000
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	保温材料层R
	3.057

	传热系数K
	0.08


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙


本工程无此项内容

封闭阳台


本工程无此项内容

外窗气密性

	最不利气密性等级
	7级  C0915

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥6.00)

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	不满足
	可

	2
	开间窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	不满足
	可

	5
	采暖与非采暖户墙
	满足
	

	6
	不采暖楼梯间户门
	满足
	

	7
	开敞阳台门
	满足
	

	8
	外窗
	满足
	

	9
	周边地面
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


热工性能权衡判断

说明

本建筑按《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

构造材料组成

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    保护层 30mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋聚苯板 145mm＋隔汽层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    保护层 30mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋聚苯板 130mm＋隔汽层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm

3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖楼板：控温与非控温楼板构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖户墙：楼梯间隔墙构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 不采暖楼梯间户门：金属保温门－单层：
    传热系数1.200W/m^2.K

7. 阳台门：金属保温门－单层：
    传热系数1.200W/m^2.K

8. 外窗构造：钢、铝—单框双玻窗（双玻间距12）：
    传热系数0.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.800

9. 周边地面-控温构造：周边地面构造一：
    专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	聚苯板2L
	0.063
	0.480
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	保护层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	防水层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	找坡层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	聚苯板
	0.042
	0.330
	20.0
	1780.0
	0.0000
	

	隔汽层
	－
	－
	－
	－
	－
	

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	0.620
	5.480
	1450.0
	459.3
	0.0010
	

	专用饰面砂浆与涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	

	玻璃纤维网络布
	－
	－
	－
	－
	－
	

	承重混凝土空心砌块
	0.950
	8.430
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


体形系数

	外表面积
	745.73

	建筑体积
	1169.27

	体形系数
	0.64


窗墙比

	朝  向
	房间编号
	窗面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	1001
	6.750
	22.110
	0.31

	
	1002
	6.750
	22.110
	0.31

	
	1005
	4.050
	11.550
	0.35

	
	1006
	4.050
	11.550
	0.35

	
	1007
	3.600
	10.890
	0.33

	
	1008
	3.600
	10.890
	0.33

	
	2003
	4.050
	11.550
	0.35

	
	2004
	4.050
	11.550
	0.35

	
	2007
	3.600
	10.890
	0.33

	
	2008
	3.600
	10.890
	0.33

	北向
	1009
	2.250
	11.220
	0.20

	
	1010
	2.250
	11.220
	0.20

	
	1011
	1.350
	5.940
	0.23

	
	1012
	1.350
	5.940
	0.23

	
	1013
	1.350
	5.610
	0.24

	
	1014
	1.350
	5.610
	0.24

	
	2003
	1.350
	5.940
	0.23

	
	2004
	1.350
	5.940
	0.23

	
	2009
	1.350
	5.610
	0.24

	
	2010
	1.350
	5.610
	0.24


注：本表只列出窗墙比超标的房间

外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
62.10
	C1515
	1.50×1.50
	3
	2
	2.25
	4.50

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	4
	2.70
	10.80

	
	C2415
	2.40×1.50
	1~2
	4
	3.60
	14.40

	
	C2715
	2.70×1.50
	1~2
	8
	4.05
	32.40

	北向
29.70
	C0915
	0.90×1.50
	1~2
	12
	1.35
	16.20

	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	6
	2.25
	13.50


屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保护层
	30
	－
	－
	－
	－
	－

	防水层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	找坡层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	145
	0.042
	0.330
	1.13
	3.055
	1.139

	隔汽层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	120
	0.620
	5.480
	1.00
	0.194
	1.061

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	3.292
	2.689

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保护层
	30
	－
	－
	－
	－
	－

	防水层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	找坡层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	130
	0.042
	0.330
	1.13
	2.739
	1.021

	隔汽层
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190八孔砖）
	120
	0.620
	5.480
	1.00
	0.194
	1.061

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	2.976
	2.571

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	156.14
	0.860
	0.29
	2.69
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	25.38
	0.140
	0.32
	2.57
	0.75

	合计
	181.52
	1.000
	0.30
	2.67
	0.75


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31

	考虑热桥后K
	0.31 + 42.29/444.48 = 0.40

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


外墙线性热桥

	热桥部位
	朝向
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	南
	OW-R5
	0.192
	27.00
	5.17

	
	北
	OW-R5
	0.192
	33.80
	6.48

	
	东
	OW-R5
	0.192
	6.30
	1.21

	
	西
	OW-R5
	0.192
	6.30
	1.21

	外墙－窗左右口
	南
	OW-WR4
	0.118
	54.00
	6.39

	
	北
	OW-WR4
	0.118
	54.00
	6.39

	外墙－窗上口
	南
	OW-WU4
	0.118
	41.40
	4.90

	
	北
	OW-WU4
	0.118
	19.80
	2.34

	外墙－窗下口
	南
	OW-WB8
	0.118
	41.40
	4.90

	
	北
	OW-WB8
	0.118
	19.80
	2.34

	外墙－挑空楼板
	东
	OW-FW2
	0.182
	2.60
	0.47

	
	西
	OW-FW2
	0.182
	2.60
	0.47

	合计
	－
	－
	－
	－
	42.29


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	137.88
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 21.37/137.88 = 0.46


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	166.50
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 17.56/166.50 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.05
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 1.68/70.05 = 0.33


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.05
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 1.68/70.05 = 0.33


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	444.48
	1.000
	0.31
	3.06
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.31 + 42.29/444.48 = 0.40


挑空楼板构造


本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.30

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.30

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


不采暖楼梯间户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	金属保温门－单层
	18.90
	1.000
	1.20

	综合平均
	18.90
	1.000
	1.20


阳台门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	金属保温门－单层
	3.78
	1.000
	1.20

	综合平均
	3.78
	1.000
	1.20


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	钢、铝—单框双玻窗（双玻间距12）
	18
	0.50
	0.80
	0.800
	辽宁居住规范47页


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比

	综合平均
	91.80
	0.50
	0.80
	0.22


注：本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗热工


本工程无此项内容

凸窗板


本工程无此项内容

周边地面-控温构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	10
	－
	－
	－
	0.000
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	0.000
	－

	聚苯板
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	承重混凝土空心砌块
	190
	0.950
	8.430
	1.00
	0.200
	1.686

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	358
	－
	－
	－
	3.098
	3.061

	保温材料层R
	3.057

	传热系数K
	0.08


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造


本工程无此项内容

外窗气密性

	最不利气密性等级
	7级  C0915

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥6.00)

	结论
	满足


综合权衡

	
	设计建筑
	限值

	耗热量指标(W/㎡)
	19.50
	20.10

	耗煤量指标(kg/㎡)
	14.09
	14.53

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T 1476-2011)第3.3.3条

	标准要求
	进行耗热量指标计算，当热量指标符合附录A表A.0.4规定值时，判定该设计建筑为节能建筑设计

	结论
	满足


结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	外窗气密性
	满足

	2
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


第 3 / 4 页                                      

[image: image3.png]