[image: image26.jpg]




冷负荷计算书

绿海明珠宿舍园
冷负荷计算书
	工程名称
	绿海明珠宿舍园

	设计编号
	BK40701

	建设单位
	云南省普洱市思茅区学苑路6号

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2022年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18214031829


目  录
11
建筑概况


11.1
概况


11.2
室外温湿度


11.3
太阳辐射照度


11.4
其他气象参数


22
计算依据


23
计算原理


23.1
外窗的日射得热冷负荷


23.2
外窗传热的冷负荷


33.3
外墙和屋盖的冷负荷


33.4
新风冷负荷


33.5
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷


43.6
渗透空气冷负荷


53.7
设备冷负荷


53.8
照明冷负荷


63.9
人体冷负荷


63.10
冷负荷的修正


74
外围护构造


74.1
挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120


74.2
外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200


74.3
挤塑聚苯板20＋钢筋砼200


85
内围护构造


85.1
砼多孔砖(190六孔砖)


85.2
钢筋砼楼板120


86
封闭阳台构造


97
地下围护构造


97.1
周边地面


97.1.1
混凝土120不保温地面


97.2
非周边地面


97.2.1
混凝土120不保温地面


98
窗构造


99
门构造


1010
负荷指标


1011
建筑按楼层汇总表


1212
新风负荷表


1513
房间冷负荷详细表




1 建筑概况
1.1 概况
	地理位置
	云南-普洱

	北纬
	22.78

	东经
	100.97

	建筑名称
	绿海明珠宿舍园

	建筑面积
	地上 4029.68 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 23.10 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	90°


1.2 室外温湿度
	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	21
	20
	20
	19
	19
	19
	20
	21
	23
	24
	26
	27

	湿度(%)
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	28
	29
	30
	30
	29
	28
	27
	26
	24
	23
	22
	21

	湿度(%)
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	54


1.3 太阳辐射照度
	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	1
	5
	8
	5
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	27
	59
	86
	108
	120
	128
	131
	128
	120
	108
	86
	59
	27

	
	SE
	直射
	112
	234
	280
	259
	185
	76
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	27
	59
	86
	108
	120
	128
	131
	128
	120
	108
	86
	59
	27

	
	E
	直射
	288
	505
	510
	477
	319
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	27
	59
	86
	108
	120
	128
	131
	128
	120
	108
	86
	59
	27

	
	NE
	直射
	273
	445
	444
	412
	200
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	27
	59
	86
	108
	120
	128
	131
	128
	120
	108
	86
	59
	27

	
	N
	直射
	74
	76
	40
	52
	3
	0
	0
	0
	3
	52
	40
	76
	74

	
	
	散射
	27
	59
	86
	108
	120
	128
	131
	128
	120
	108
	86
	59
	27

	
	H
	直射
	17
	158
	361
	546
	687
	774
	807
	774
	687
	546
	361
	158
	17

	
	
	散射
	39
	66
	81
	90
	87
	88
	88
	88
	87
	90
	81
	66
	39


1.4 其他气象参数
	大气透明度等级
	2

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	24.0

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	29.7

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	11.0

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	22.1

	夏季大气压力(Pa)
	86530


2 计算依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005
3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008
4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
3 计算原理
3.1 外窗的日射得热冷负荷
      [image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
3.2 外窗传热的冷负荷
      外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  [image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，
[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
3.3 外墙和屋盖的冷负荷
               [image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），
[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
3.4  新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量[image: image7.wmf](

１－ηζ[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：
[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：
[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：
tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：
[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
3.6  渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：
[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：
[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：
[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
3.7  设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：


[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     
式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：


[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        
式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
3.8  照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：


[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       
式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          
式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯

[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              
对于荧光灯

[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           
式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
3.9  人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：
[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：
[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：
[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：


[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       
3.10  冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
4 外围护构造
4.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.03
	0.32
	1.2
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.22
	3.59
	1
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.819

	衰减度ν
	78.53

	延迟时间ξ(h)
	9.34

	衰减倍数β
	0.10


备注：
4.2 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.03
	0.32
	1.2
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.35

	延迟时间ξ(h)
	7.23

	衰减倍数β
	0.13


备注：
4.3 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.03
	0.32
	1.2
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.35

	延迟时间ξ(h)
	7.23

	衰减倍数β
	0.13


备注：
5 内围护构造
5.1 砼多孔砖(190六孔砖)
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：
5.2 钢筋砼楼板120
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.984

	衰减度ν
	6.43

	延迟时间ξ(h)
	5.23

	衰减倍数β
	0.34


备注：
6 封闭阳台构造
本工程无此项内容
7 地下围护构造
7.1 周边地面
7.1.1 混凝土120不保温地面
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.39


备注：
7.2 非周边地面
7.2.1 混凝土120不保温地面
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.67


备注：
8 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


9 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	单层实体门
	2.30


10 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	205932
	4029.69
	51.10

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2950.20
	69.80


11 建筑按楼层汇总表
	楼层
	户型
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1004[值班宿舍]
	33.12
	9
	4684
	4602
	82
	0.12
	69
	141.43

	
	
	1008[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1015[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1016[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1017[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1018[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16


	
	
	1026[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1029[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	1032[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	1036[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1037[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1038[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1049[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	1051[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	1052[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1058[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1062[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	1067[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	整层
	497.22
	15
	33756
	25287
	8469
	12.22
	7075
	67.89

	2层
	
	2002[办公室]
	66.24
	9
	11666
	10304
	1362
	1.97
	1137
	176.12

	
	
	2007[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	2010[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2014[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2019[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2020[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2027[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2028[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	2034[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	2039[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2042[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2043[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2047[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2050[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	2054[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2063[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	2068[卧室]
	27.30
	15
	1787
	1293
	493
	0.71
	412
	65.45

	
	
	2070[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	整层
	530.34
	9
	39701
	29952
	9749
	14.07
	8143
	74.86

	3层
	
	3001[办公室]
	66.24
	9
	12299
	10937
	1362
	1.97
	1137
	185.67

	
	
	3006[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	3011[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3012[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3021[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3022[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3025[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	3033[卧室]
	27.30
	15
	1787
	1293
	493
	0.71
	412
	65.45

	
	
	3035[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	3044[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3045[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	3055[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3056[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3059[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3060[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3065[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3066[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	3071[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	整层
	530.34
	9
	40334
	30585
	9749
	14.07
	8143
	76.05

	4层
	
	4005@4[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	4009@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4013@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4023@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4024@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4030@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4031@4[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	4040@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4041@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4046@4[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	4048@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4053@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4057@4[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	4061@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4064@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4069@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4072@4[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	整层
	464.10
	15
	30960
	22573
	8387
	12.10
	7006
	66.71

	5层
	
	4005@5[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	4009@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4013@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4023@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4024@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4030@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4031@5[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	4040@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4041@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4046@5[卧室]
	27.30
	17
	1922
	1429
	493
	0.71
	412
	70.42

	
	
	4048@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4053@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4057@5[卧室]
	27.30
	15
	2006
	1512
	493
	0.71
	412
	73.46

	
	
	4061@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4064@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4069@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	
	4072@5[卧室]
	27.30
	15
	1779
	1285
	493
	0.71
	412
	65.16

	
	整层
	464.10
	15
	30960
	22573
	8387
	12.10
	7006
	66.71

	6层
	
	4005@6[卧室]
	27.30
	17
	2250
	1756
	493
	0.71
	412
	82.40

	
	
	4009@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4013@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4023@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4024@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4030@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4031@6[卧室]
	27.30
	18
	2193
	1699
	493
	0.71
	412
	80.32

	
	
	4040@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4041@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4046@6[卧室]
	27.30
	18
	2193
	1699
	493
	0.71
	412
	80.32

	
	
	4048@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4053@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4057@6[卧室]
	27.30
	17
	2250
	1756
	493
	0.71
	412
	82.40

	
	
	4061@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4064@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4069@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	
	4072@6[卧室]
	27.30
	18
	2038
	1545
	493
	0.71
	412
	74.67

	
	整层
	464.10
	18
	35359
	26972
	8387
	12.10
	7006
	76.19

	建筑
	2950.20
	15
	205932
	152803
	53129
	76.67
	44379
	69.80


12 新风负荷表
	楼层
	户型
	房间
	面积
(㎡)
	新风量
(m3/h)
	全热
负荷
(W)
	显热
负荷
(W)
	潜热
负荷
(W)
	湿负荷
(kg/h)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	
	1004[值班宿舍]
	33.12
	30.00
	69
	32
	37
	0.05
	2.07

	
	
	1008[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1015[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1016[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1017[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1018[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1026[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1029[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1032[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1036[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1037[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1038[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1049[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1051[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1052[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1058[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1062[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	1067[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	497
	3090.00
	7075
	3281
	3793
	5.22
	14.23

	2层
	
	2002[办公室]
	66.24
	496.80
	1137
	528
	610
	0.84
	17.17

	
	
	2007[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2010[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2014[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2019[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2020[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2027[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2028[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2034[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2039[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2042[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2043[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2047[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2050[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2054[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2063[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2068[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	2070[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	530
	3556.80
	8143
	3777
	4366
	6.01
	15.35

	3层
	
	3001[办公室]
	66.24
	496.80
	1137
	528
	610
	0.84
	17.17

	
	
	3006[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3011[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3012[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3021[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3022[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3025[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3033[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3035[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3044[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3045[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3055[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3056[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3059[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3060[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3065[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3066[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	3071[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	530
	3556.80
	8143
	3777
	4366
	6.01
	15.35

	4层
	
	4005@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4009@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4013@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4023@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4024@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4030@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4031@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4040@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4041@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4046@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4048@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4053@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4057@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4061@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4064@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4069@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4072@4[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	464
	3060.00
	7006
	3249
	3756
	5.17
	15.10

	5层
	
	4005@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4009@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4013@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4023@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4024@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4030@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4031@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4040@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4041@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4046@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4048@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4053@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4057@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4061@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4064@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4069@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4072@5[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	464
	3060.00
	7006
	3249
	3756
	5.17
	15.10

	6层
	
	4005@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4009@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4013@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4023@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4024@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4030@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4031@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4040@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4041@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4046@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4048@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4053@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4057@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4061@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4064@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4069@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	
	4072@6[卧室]
	27.30
	180.00
	412
	191
	221
	0.30
	15.10

	
	合计
	464
	3060.00
	7006
	3249
	3756
	5.17
	15.10

	总计
	2950
	19383.60
	44379
	20584
	23795
	32.74
	15.04


13 房间冷负荷详细表
	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1004[值班宿舍]
	3.30
	33.12
	26
	60
	4601.9
	9
	4684.1
	9
	0.12
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.0(人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=0.99
K=1.11 D=2.93
	6.4
4.1
	6.0
6.5
	5.6
8.3
	5.3
9.1
	5.1
9.2
	4.9
8.8
	4.8
8.0
	4.7
7.0
	4.5
7.0
	4.4
7.0
	4.3
6.9
	4.2
6.6

	北外墙
	F=22.77
K=1.11 D=2.93
	90.1
21.6
	80.2
44.1
	54.4
56.2
	48.5
61.0
	43.7
62.4
	40.0
65.6
	36.6
70.1
	34.2
74.6
	30.0
78.7
	27.8
82.1
	25.3
85.2
	23.2
88.6

	西外墙
	F=11.96
K=1.11 D=2.93
	122.9
51.1
	104.5
53.4
	73.7
57.3
	69.6
62.1
	66.3
66.2
	63.7
70.3
	61.3
73.5
	59.5
76.2
	56.8
93.4
	55.3
109.2
	53.6
120.2
	52.2
125.5

	东玻璃幕墙
	F=14.85
K=3.90 SC=0.75
	89.0
2375.1
	-5.1
1541.4
	-57.4
1534.9
	-112.8
1434.5
	-158.8
1281.0
	-195.8
1106.8
	1799.8
863.6
	3258.0
599.8
	3955.4
448.3
	4074.8
328.4
	3690.9
233.2
	2903.7
149.4

	西外窗
	F=2.70
K=3.90 SC=0.75
	41.5
214.9
	21.8
360.1
	10.0
566.8
	-2.1
739.5
	-12.3
842.5
	-20.7
848.7
	3.2
669.1
	41.1
151.9
	84.0
120.1
	122.3
94.4
	160.7
73.6
	190.6
55.3

	西阳台外门
	F=1.18
K=1.97
	-11.3
5.6
	-13.6
7.6
	-14.4
8.6
	-15.4
8.4
	-16.2
6.3
	-16.7
5.3
	-15.2
2.5
	-11.8
-1.1
	-7.7
-4.7
	-3.9
-7.2
	-0.6
-9.0
	2.8
-10.6

	户墙1
	F=22.77
K=1.93
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7
	-87.7
-87.7

	照明
	显热(W)
	176.5
366.0
	142.1
374.6
	120.6
383.2
	99.0
391.8
	81.8
396.1
	68.9
400.4
	60.3
404.7
	198.1
409.0
	284.2
413.3
	314.3
413.3
	335.8
417.6
	353.1
266.9

	人体
	显热(W)
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8
	62.8
62.8

	
	全热(W)
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2
	108.2
108.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07

	新风
	显热(W)
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9
	31.9
31.9

	
	全热(W)
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7
	68.7
68.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05
	0.05
0.05

	含新风全热冷负荷(W)
	604
3128
	425
2477
	282
2705
	181
2796
	99
2753
	34
2595
	2040
2181
	3673
1407
	4496
1245
	4684
1116
	4359
1017
	3619
771

	含新风显热冷负荷(W)
	522
3045
	343
2395
	199
2622
	99
2713
	17
2671
	-49
2513
	1958
2099
	3591
1324
	4414
1163
	4602
1034
	4277
935
	3537
689

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12
	0.12
0.12

	不含新风全热冷负荷(W)
	536
3059
	356
2408
	213
2636
	113
2727
	30
2684
	-35
2527
	1971
2112
	3604
1338
	4428
1177
	4615
1048
	4291
948
	3550
702

	不含新风显热冷负荷(W)
	490
3014
	311
2363
	168
2591
	67
2682
	-15
2639
	-81
2481
	1926
2067
	3559
1293
	4382
1131
	4570
1002
	4245
903
	3505
657

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07
	0.07
0.07


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1008[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1285.4
	15
	1778.8
	15
	0.71
	0

	相同房间
	1015,1016,1017,1018,1026,1036,1037,1038,1052,1058,1062,1067,2010,2014,2019,2020,2027,2039,2042,2043,2047,2054,2063,2070,3011,3012,3021,3022,3044,3055,3056,3059,3060,3065,3066,3071,4009@4,4013@4,4023@4,4024@4,4030@4,4040@4,4041@4,4048@4,4053@4,4061@4,4064@4,4069@4,4072@4,4009@5,4013@5,4023@5,4024@5,4030@5,4040@5,4041@5,4048@5,4053@5,4061@5,4064@5,4069@5,4072@5

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=8.73
K=1.11 D=2.93
	34.5
8.3
	30.8
16.9
	20.9
21.6
	18.6
23.4
	16.8
23.9
	15.3
25.2
	14.0
26.9
	13.1
28.6
	11.5
30.2
	10.7
31.5
	9.7
32.7
	8.9
34.0

	北外窗
	F=2.25
K=3.90 SC=0.75
	3.2
175.9
	-10.0
187.3
	-17.0
196.3
	-24.6
216.6
	-30.8
199.6
	-35.7
210.4
	57.8
191.3
	90.8
73.4
	102.4
52.2
	138.2
35.6
	139.5
22.6
	155.2
11.2

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1435
1701
	1340
1731
	1293
1750
	1261
1779
	1234
1759
	1216
1773
	1420
1755
	1529
1633
	1567
1611
	1622
1592
	1638
1580
	1669
1568

	含新风显热冷负荷(W)
	942
1207
	846
1238
	800
1257
	767
1285
	740
1266
	722
1280
	927
1261
	1035
1139
	1073
1118
	1128
1098
	1145
1087
	1176
1074

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1023
1289
	928
1319
	881
1338
	848
1367
	821
1347
	804
1361
	1008
1342
	1117
1221
	1155
1199
	1210
1179
	1226
1168
	1257
1156

	不含新风显热冷负荷(W)
	751
1016
	655
1047
	609
1065
	576
1094
	549
1075
	531
1088
	736
1070
	844
948
	882
926
	937
907
	954
896
	985
883

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41



	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1029[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1512.2
	15
	2005.6
	15
	0.71
	0

	相同房间
	1051,2007,2028,3006,3025,4005@4,4057@4,4005@5,4057@5

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东外墙
	F=23.10
K=1.11 D=2.93
	149.0
95.8
	140.3
152.4
	130.5
194.5
	124.3
212.8
	119.2
214.7
	115.2
205.9
	111.6
187.0
	109.1
162.5
	104.7
164.2
	102.3
164.3
	99.7
160.9
	97.6
155.2

	北外墙
	F=8.58
K=1.11 D=2.93
	33.9
8.1
	30.2
16.6
	20.5
21.2
	18.3
23.0
	16.5
23.5
	15.1
24.7
	13.8
26.4
	12.9
28.1
	11.3
29.7
	10.5
30.9
	9.5
32.1
	8.8
33.4

	北外窗
	F=2.40
K=3.90 SC=0.75
	3.4
187.6
	-10.7
199.8
	-18.2
209.4
	-26.2
231.0
	-32.9
212.9
	-38.1
224.4
	61.7
204.0
	96.8
78.3
	109.3
55.7
	147.4
38.0
	148.8
24.1
	165.6
11.9

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1584
1808
	1479
1896
	1422
1957
	1383
2006
	1350
1987
	1328
1993
	1536
1954
	1644
1800
	1678
1778
	1733
1758
	1747
1742
	1777
1723

	含新风显热冷负荷(W)
	1090
1315
	986
1402
	929
1464
	889
1512
	857
1493
	835
1499
	1042
1461
	1150
1306
	1185
1285
	1240
1264
	1254
1249
	1283
1230

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1172
1396
	1067
1484
	1010
1545
	971
1593
	938
1575
	916
1580
	1124
1542
	1232
1388
	1266
1366
	1321
1346
	1335
1330
	1365
1311

	不含新风显热冷负荷(W)
	899
1124
	794
1211
	738
1273
	698
1321
	666
1302
	644
1308
	851
1269
	959
1115
	993
1094
	1049
1073
	1063
1058
	1092
1039

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1032[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1429.0
	17
	1922.4
	17
	0.71
	0

	相同房间
	1049,2034,2050,3035,3045,4031@4,4046@4,4031@5,4046@5

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西外墙
	F=23.10
K=1.11 D=2.93
	237.4
98.7
	202.0
103.2
	142.3
110.7
	134.5
119.9
	128.2
127.9
	123.0
135.8
	118.4
142.0
	115.0
147.3
	109.8
180.5
	106.8
211.0
	103.6
232.2
	100.9
242.4

	北外墙
	F=8.58
K=1.11 D=2.93
	33.9
8.1
	30.2
16.6
	20.5
21.2
	18.3
23.0
	16.5
23.5
	15.1
24.7
	13.8
26.4
	12.9
28.1
	11.3
29.7
	10.5
30.9
	9.5
32.1
	8.8
33.4

	北外窗
	F=2.40
K=3.90 SC=0.75
	3.4
187.6
	-10.7
199.8
	-18.2
209.4
	-26.2
231.0
	-32.9
212.9
	-38.1
224.4
	61.7
204.0
	96.8
78.3
	109.3
55.7
	147.4
38.0
	148.8
24.1
	165.6
11.9

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1672
1811
	1541
1846
	1434
1873
	1393
1913
	1359
1900
	1336
1922
	1542
1909
	1650
1784
	1683
1794
	1738
1804
	1751
1814
	1780
1810

	含新风显热冷负荷(W)
	1179
1318
	1047
1353
	941
1380
	900
1419
	866
1406
	843
1429
	1049
1416
	1156
1291
	1190
1301
	1244
1311
	1258
1320
	1287
1317

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1260
1399
	1128
1434
	1022
1461
	981
1501
	947
1488
	924
1510
	1130
1497
	1237
1372
	1271
1382
	1326
1392
	1339
1402
	1368
1398

	不含新风显热冷负荷(W)
	988
1126
	856
1162
	750
1189
	709
1228
	675
1215
	652
1238
	858
1224
	965
1100
	999
1110
	1053
1120
	1066
1129
	1096
1126

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2002[办公室]
	3.30
	66.24
	26
	60
	10304.3
	9
	11666.0
	9
	1.97
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=22.77
K=1.11 D=2.93
	90.1
21.6
	80.2
44.1
	54.4
56.2
	48.5
61.0
	43.7
62.4
	40.0
65.6
	36.6
70.1
	34.2
74.6
	30.0
78.7
	27.8
82.1
	25.3
85.2
	23.2
88.6

	西外墙
	F=29.31
K=1.11 D=2.93
	301.2
125.3
	256.3
130.9
	180.6
140.5
	170.7
152.1
	162.6
162.3
	156.1
172.3
	150.2
180.2
	145.9
186.9
	139.4
229.1
	135.5
267.7
	131.5
294.7
	128.1
307.6

	南外墙
	F=22.77
K=1.11 D=2.93
	32.4
-13.7
	24.8
-8.8
	16.1
-0.9
	10.7
8.6
	6.4
16.9
	3.0
26.5
	-0.0
35.6
	-2.1
42.3
	-6.0
45.4
	-8.0
44.9
	-10.3
41.7
	-12.2
37.4

	东外墙
	F=1.98
K=1.11 D=2.93
	12.8
8.2
	12.0
13.1
	11.2
16.7
	10.7
18.2
	10.2
18.4
	9.9
17.7
	9.6
16.0
	9.4
13.9
	9.0
14.1
	8.8
14.1
	8.5
13.8
	8.4
13.3

	东玻璃幕墙
	F=20.70
K=3.90 SC=0.75
	124.1
3310.8
	-7.1
2148.7
	-80.0
2139.6
	-157.2
1999.6
	-221.3
1785.6
	-272.9
1542.8
	2508.8
1203.8
	4541.5
836.1
	5513.6
624.9
	5680.0
457.7
	5144.8
325.0
	4047.6
208.2

	东外窗
	F=9.00
K=3.90 SC=0.75
	54.0
1439.5
	-3.1
934.2
	-34.8
930.3
	-68.4
869.4
	-96.2
776.3
	-118.6
670.8
	1090.8
523.4
	1974.6
363.5
	2397.2
271.7
	2469.6
199.0
	2236.9
141.3
	1759.8
90.5

	西阳台外门
	F=2.37
K=1.97
	-22.7
11.1
	-27.3
15.2
	-28.8
17.3
	-30.8
16.8
	-32.4
12.7
	-33.4
10.6
	-30.3
5.0
	-23.7
-2.2
	-15.5
-9.3
	-7.8
-14.5
	-1.1
-18.0
	5.5
-21.1

	底板1
	F=33.12
K=2.98
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7
	-197.7
-197.7

	照明
	显热(W)
	353.1
732.0
	284.2
749.2
	241.1
766.4
	198.1
783.6
	163.6
792.2
	137.8
800.8
	120.6
809.5
	396.1
818.1
	568.3
826.7
	628.6
826.7
	671.7
835.3
	706.1
533.9

	人体
	显热(W)
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0

	
	全热(W)
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8

	
	湿负荷(kg/h)
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13

	新风
	显热(W)
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6

	
	全热(W)
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84

	含新风全热冷负荷(W)
	3677
8366
	3352
6758
	3091
6798
	2914
6641
	2768
6358
	2653
6039
	6618
5575
	9807
5065
	11368
4813
	11666
4609
	10939
4451
	9398
3990

	含新风显热冷负荷(W)
	2315
7005
	1990
5396
	1730
5436
	1552
5279
	1406
4997
	1292
4677
	5256
4214
	8446
3703
	10006
3451
	10304
3248
	9577
3089
	8036
2628

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	2539
7229
	2214
5621
	1954
5660
	1776
5504
	1631
5221
	1516
4901
	5480
4438
	8670
3927
	10230
3675
	10529
3472
	9801
3313
	8261
2853

	不含新风显热冷负荷(W)
	1787
6477
	1462
4869
	1202
4908
	1024
4752
	879
4469
	764
4149
	4728
3686
	7918
3176
	9478
2923
	9777
2720
	9050
2561
	7509
2101

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	2068[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1293.3
	15
	1786.7
	15
	0.71
	0

	相同房间
	3033

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	北外墙
	F=8.73
K=1.11 D=2.93
	34.5
8.3
	30.8
16.9
	20.9
21.6
	18.6
23.4
	16.8
23.9
	15.3
25.2
	14.0
26.9
	13.1
28.6
	11.5
30.2
	10.7
31.5
	9.7
32.7
	8.9
34.0

	北外窗
	F=2.25
K=3.90 SC=0.75
	3.2
175.9
	-10.0
187.3
	-17.0
201.0
	-24.6
224.5
	-30.8
204.1
	-35.7
214.5
	58.9
193.0
	94.2
73.4
	106.8
52.2
	146.6
35.6
	146.1
22.6
	155.2
11.2

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1435
1701
	1340
1731
	1293
1755
	1261
1787
	1234
1764
	1216
1777
	1421
1756
	1532
1633
	1571
1611
	1630
1592
	1645
1580
	1669
1568

	含新风显热冷负荷(W)
	942
1207
	846
1238
	800
1261
	767
1293
	740
1270
	722
1284
	928
1263
	1039
1139
	1078
1118
	1137
1098
	1151
1087
	1176
1074

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1023
1289
	928
1319
	881
1343
	848
1375
	821
1351
	804
1365
	1009
1344
	1120
1221
	1159
1199
	1218
1179
	1233
1168
	1257
1156

	不含新风显热冷负荷(W)
	751
1016
	655
1047
	609
1070
	576
1102
	549
1079
	531
1093
	737
1072
	848
948
	886
926
	946
907
	960
896
	985
883

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	3001[办公室]
	3.30
	66.24
	26
	60
	10937.3
	9
	12299.0
	9
	1.97
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	0.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=66.24
K=0.82 D=3.61
	673.9
414.2
	630.5
409.2
	578.2
405.0
	522.5
426.6
	487.7
479.1
	472.9
540.3
	460.8
596.3
	450.9
647.3
	442.1
682.9
	435.4
706.5
	426.0
712.8
	420.2
704.3

	西外墙
	F=29.31
K=1.11 D=2.93
	301.2
125.3
	256.3
130.9
	180.6
140.5
	170.7
152.1
	162.6
162.3
	156.1
172.3
	150.2
180.2
	145.9
186.9
	139.4
229.1
	135.5
267.7
	131.5
294.7
	128.1
307.6

	北外墙
	F=22.77
K=1.11 D=2.93
	90.1
21.6
	80.2
44.1
	54.4
56.2
	48.5
61.0
	43.7
62.4
	40.0
65.6
	36.6
70.1
	34.2
74.6
	30.0
78.7
	27.8
82.1
	25.3
85.2
	23.2
88.6

	东外墙
	F=1.98
K=1.11 D=2.93
	12.8
8.2
	12.0
13.1
	11.2
16.7
	10.7
18.2
	10.2
18.4
	9.9
17.7
	9.6
16.0
	9.4
13.9
	9.0
14.1
	8.8
14.1
	8.5
13.8
	8.4
13.3

	南外墙
	F=22.77
K=1.11 D=2.93
	32.4
-13.7
	24.8
-8.8
	16.1
-0.9
	10.7
8.6
	6.4
16.9
	3.0
26.5
	-0.0
35.6
	-2.1
42.3
	-6.0
45.4
	-8.0
44.9
	-10.3
41.7
	-12.2
37.4

	东玻璃幕墙
	F=20.70
K=3.90 SC=0.75
	124.1
3310.8
	-7.1
2148.7
	-80.0
2139.6
	-157.2
1999.6
	-221.3
1785.6
	-272.9
1542.8
	2508.8
1203.8
	4541.5
836.1
	5513.6
624.9
	5680.0
457.7
	5144.8
325.0
	4047.6
208.2

	东外窗
	F=9.00
K=3.90 SC=0.75
	54.0
1439.5
	-3.1
934.2
	-34.8
930.3
	-68.4
869.4
	-96.2
776.3
	-118.6
670.8
	1090.8
523.4
	1974.6
363.5
	2397.2
271.7
	2469.6
199.0
	2236.9
141.3
	1759.8
90.5

	西阳台外门
	F=2.37
K=1.97
	-22.7
11.1
	-27.3
15.2
	-28.8
17.3
	-30.8
16.8
	-32.4
12.7
	-33.4
10.6
	-30.3
5.0
	-23.7
-2.2
	-15.5
-9.3
	-7.8
-14.5
	-1.1
-18.0
	5.5
-21.1

	照明
	显热(W)
	353.1
732.0
	284.2
749.2
	241.1
766.4
	198.1
783.6
	163.6
792.2
	137.8
800.8
	120.6
809.5
	396.1
818.1
	568.3
826.7
	628.6
826.7
	671.7
835.3
	706.1
533.9

	人体
	显热(W)
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0
	1040.0
1040.0

	
	全热(W)
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8
	1791.8
1791.8

	
	湿负荷(kg/h)
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13

	新风
	显热(W)
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6
	527.6
527.6

	
	全热(W)
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4
	1137.4
1137.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84
	0.84
0.84

	含新风全热冷负荷(W)
	4548
8978
	4180
7365
	3867
7400
	3634
7265
	3454
7035
	3324
6777
	7276
6369
	10456
5910
	12007
5693
	12299
5514
	11562
5361
	10016
4892

	含新风显热冷负荷(W)
	3186
7616
	2818
6003
	2506
6039
	2272
5904
	2092
5673
	1962
5415
	5914
5007
	9094
4548
	10646
4332
	10937
4152
	10201
3999
	8654
3530

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97
	1.97
1.97

	不含新风全热冷负荷(W)
	3411
7841
	3042
6227
	2730
6263
	2496
6128
	2316
5898
	2186
5639
	6139
5232
	9318
4772
	10870
4556
	11162
4376
	10425
4224
	8878
3754

	不含新风显热冷负荷(W)
	2659
7089
	2291
5476
	1978
5511
	1745
5376
	1564
5146
	1435
4887
	5387
4480
	8567
4020
	10118
3804
	10410
3624
	9673
3472
	8127
3003

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13
	1.13
1.13


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4005@6[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1756.2
	17
	2249.6
	17
	0.71
	0

	相同房间
	4057@6

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=31.52
K=0.82 D=3.61
	320.7
197.1
	300.0
194.7
	275.1
192.8
	248.7
203.0
	232.1
228.0
	225.1
257.1
	219.3
283.8
	214.6
308.0
	210.4
325.0
	207.2
336.2
	202.7
339.2
	200.0
335.2

	东外墙
	F=23.10
K=1.11 D=2.93
	149.0
95.8
	140.3
152.4
	130.5
194.5
	124.3
212.8
	119.2
214.7
	115.2
205.9
	111.6
187.0
	109.1
162.5
	104.7
164.2
	102.3
164.3
	99.7
160.9
	97.6
155.2

	北外墙
	F=8.58
K=1.11 D=2.93
	33.9
8.1
	30.2
16.6
	20.5
21.2
	18.3
23.0
	16.5
23.5
	15.1
24.7
	13.8
26.4
	12.9
28.1
	11.3
29.7
	10.5
30.9
	9.5
32.1
	8.8
33.4

	北外窗
	F=2.40
K=3.90 SC=0.75
	3.4
187.6
	-10.7
199.8
	-18.2
209.4
	-26.2
231.0
	-32.9
212.9
	-38.1
224.4
	61.7
204.0
	96.8
78.3
	109.3
55.7
	147.4
38.0
	148.8
24.1
	165.6
11.9

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1904
2005
	1779
2090
	1697
2150
	1631
2209
	1582
2215
	1553
2250
	1755
2238
	1858
2108
	1888
2103
	1940
2094
	1950
2082
	1977
2058

	含新风显热冷负荷(W)
	1411
1512
	1286
1597
	1204
1657
	1138
1715
	1089
1721
	1060
1756
	1262
1744
	1365
1614
	1395
1610
	1447
1601
	1456
1588
	1483
1565

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1492
1593
	1367
1678
	1285
1738
	1219
1796
	1170
1803
	1141
1837
	1343
1826
	1446
1696
	1476
1691
	1528
1682
	1538
1669
	1565
1646

	不含新风显热冷负荷(W)
	1220
1321
	1094
1406
	1013
1465
	947
1524
	898
1530
	869
1565
	1070
1553
	1174
1423
	1204
1419
	1256
1409
	1265
1397
	1292
1374

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4009@6[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1545.0
	18
	2038.4
	18
	0.71
	0

	相同房间
	4013@6,4023@6,4024@6,4030@6,4040@6,4041@6,4048@6,4053@6,4061@6,4064@6,4069@6,4072@6

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=31.52
K=0.82 D=3.61
	320.7
197.1
	300.0
194.7
	275.1
192.8
	248.7
203.0
	232.1
228.0
	225.1
257.1
	219.3
283.8
	214.6
308.0
	210.4
325.0
	207.2
336.2
	202.7
339.2
	200.0
335.2

	北外墙
	F=8.73
K=1.11 D=2.93
	34.5
8.3
	30.8
16.9
	20.9
21.6
	18.6
23.4
	16.8
23.9
	15.3
25.2
	14.0
26.9
	13.1
28.6
	11.5
30.2
	10.7
31.5
	9.7
32.7
	8.9
34.0

	北外窗
	F=2.25
K=3.90 SC=0.75
	3.2
175.9
	-10.0
187.3
	-17.0
196.3
	-24.6
216.6
	-30.8
199.6
	-35.7
210.4
	57.8
191.3
	90.8
73.4
	102.4
52.2
	138.2
35.6
	139.5
22.6
	155.2
11.2

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1756
1898
	1640
1926
	1568
1943
	1509
1982
	1466
1987
	1441
2030
	1640
2038
	1743
1941
	1777
1936
	1829
1928
	1841
1920
	1869
1903

	含新风显热冷负荷(W)
	1262
1404
	1146
1432
	1075
1449
	1016
1488
	972
1494
	947
1537
	1146
1545
	1250
1447
	1284
1443
	1336
1434
	1348
1426
	1376
1410

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1344
1486
	1228
1514
	1156
1531
	1097
1570
	1053
1575
	1029
1618
	1228
1626
	1331
1529
	1365
1524
	1417
1516
	1429
1508
	1457
1491

	不含新风显热冷负荷(W)
	1071
1213
	955
1241
	884
1258
	825
1297
	781
1303
	756
1346
	955
1354
	1059
1256
	1092
1251
	1145
1243
	1156
1235
	1185
1219

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	4031@6[卧室]
	3.30
	27.30
	26
	60
	1699.3
	18
	2192.7
	18
	0.71
	0

	相同房间
	4046@6

	房间参数
	人体
	6.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=31.52
K=0.82 D=3.61
	320.7
197.1
	300.0
194.7
	275.1
192.8
	248.7
203.0
	232.1
228.0
	225.1
257.1
	219.3
283.8
	214.6
308.0
	210.4
325.0
	207.2
336.2
	202.7
339.2
	200.0
335.2

	西外墙
	F=23.10
K=1.11 D=2.93
	237.4
98.7
	202.0
103.2
	142.3
110.7
	134.5
119.9
	128.2
127.9
	123.0
135.8
	118.4
142.0
	115.0
147.3
	109.8
180.5
	106.8
211.0
	103.6
232.2
	100.9
242.4

	北外墙
	F=8.58
K=1.11 D=2.93
	33.9
8.1
	30.2
16.6
	20.5
21.2
	18.3
23.0
	16.5
23.5
	15.1
24.7
	13.8
26.4
	12.9
28.1
	11.3
29.7
	10.5
30.9
	9.5
32.1
	8.8
33.4

	北外窗
	F=2.40
K=3.90 SC=0.75
	3.4
187.6
	-10.7
199.8
	-18.2
209.4
	-26.2
231.0
	-32.9
212.9
	-38.1
224.4
	61.7
204.0
	96.8
78.3
	109.3
55.7
	147.4
38.0
	148.8
24.1
	165.6
11.9

	北阳台外门
	F=1.89
K=1.97
	-18.1
8.9
	-21.8
12.2
	-23.0
13.8
	-24.6
13.4
	-25.8
10.1
	-26.7
8.5
	-24.2
4.0
	-18.9
-1.7
	-12.4
-7.5
	-6.2
-11.5
	-0.9
-14.4
	4.4
-16.9

	户墙1
	F=4.72
K=1.93
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2
	-18.2
-18.2

	内墙1
	F=4.79
K=1.93
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6
	27.6
27.6

	户门1
	F=3.36
K=2.30
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5
	-15.5
-15.5

	设备
	负荷(W)
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5
	136.5
136.5

	照明
	显热(W)
	223.6
315.9
	149.1
323.0
	120.7
326.5
	99.4
333.6
	81.6
333.6
	71.0
337.2
	181.0
340.7
	252.0
340.7
	273.3
344.3
	287.5
344.3
	298.1
347.8
	308.8
347.8

	人体
	显热(W)
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8
	376.8
376.8

	
	全热(W)
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2
	649.2
649.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41

	新风
	显热(W)
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1
	191.1
191.1

	
	全热(W)
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1
	412.1
412.1

	
	湿负荷(kg/h)
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30
	0.30
0.30

	含新风全热冷负荷(W)
	1993
2008
	1841
2041
	1709
2066
	1642
2116
	1591
2128
	1561
2179
	1762
2193
	1864
2092
	1893
2119
	1945
2141
	1954
2153
	1980
2146

	含新风显热冷负荷(W)
	1499
1515
	1347
1548
	1216
1573
	1148
1622
	1098
1634
	1068
1686
	1268
1699
	1371
1599
	1400
1626
	1452
1647
	1460
1659
	1487
1652

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71
	0.71
0.71

	不含新风全热冷负荷(W)
	1581
1596
	1429
1629
	1297
1654
	1230
1704
	1179
1716
	1149
1767
	1350
1781
	1452
1680
	1481
1707
	1533
1729
	1542
1741
	1568
1734

	不含新风显热冷负荷(W)
	1308
1324
	1156
1357
	1025
1382
	957
1431
	907
1443
	877
1495
	1077
1508
	1180
1408
	1209
1435
	1260
1456
	1269
1468
	1296
1461

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41
	0.41
0.41



[image: image26.jpg]