照明功率密度计算分析报告

一、计算标准

  - 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

  - 参考手册:《照明设计手册》第二版:

  - 计算方法:利用系数平均照度法

二、计算过程及结果

2.1、多功能大厅的计算

1.房间参数

  - 房间面积：108.34m2

  - 照度要求值:300LX

  - 功率密度不超过：13.5W/m2

2.灯具参数

- 型号:飞利浦TLD30W/29，

- 单灯具光源数:10个

- 灯具光通量:25501m

- 灯具光源功率:60W

- 镇流器类型：TLD标准型

- 镇流器功率：12.00W

3.其它参数:

- 利用系数:0.70

- 维护系数: 0.80

- 照度要求:300LX

- 功率密度要求:8.00W/m2

4.计算结果:

  - 计算公式： E=NΦUK / A   N=EA/(ΦUK)

  - 其中:Φ--光通量lm，N--光源数量，U--利用系数，A --工作面面积m2，K-- 灯具维护系数

  - 建议灯具数:12个

  - 计算照度:323.5LX

  - 实际功率密度:11.86W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:300LX， 实际计算平均照度:323.5LX

要求功率密度：13.5W/m2  实际功率密度：11.86W/m2

结论：符合规范照度要求

2.2、办公室的计算

1.房间参数

- 房间面积：50.32m2

- 照度要求值:500LX

- 功率密度不超过：9.0W/m2

2.灯具参数

  - 型号:飞利浦TLD30W/29

  - 单灯具光源数:6个

  - 灯具光通量:25501m

  - 灯具光源功率:60W

  - 镇流器类型：TLD标准型

  - 镇流器功率：8.00W

3.其它参数:

  - 利用系数:0.70

  - 维护系数: 0.80

  - 照度要求:500LX

  - 功率密度要求:9.0W/m2

4.计算结果:

- 计算公式： E=NΦUK / A   N=EA/(ΦUK)

- 其中:Φ--光通量lm，N--光源数量，U--利用系数，A --工作面面积m2，K-- 灯具维护系数

- 建议灯具数:6个

- 计算照度:523.1LX

- 实际功率密度:7.6W/m2

5.校验结果:

- 要求平均照度:500LX，实际计算平均照度:523.1LX

- 要求功率密度：9.0W/m2,实际功率密度：7.6W/m2

- 结论：符合规范照度要求

2.3、服务大厅的计算

1.房间参数

  - 房间面积：108.34m2

  - 照度要求值:300LX

  - 功率密度不超过：11.0W/m2

2.灯具参数

  - 型号:飞利浦TLD30W/29

  - 单灯具光源数:16个

  - 灯具光通量:25501m

  - 灯具光源功率:60W

  - 镇流器类型：TLD标准型

  - 镇流器功率：8.00W

3.其它参数:

  - 利用系数:0.70

  - 维护系数: 0.80

  - 照度要求:300LX

  - 功率密度要求:8.00W/m2

4.计算结果:

  - 计算公式： E=NΦUK / A    N=EA/(ΦUK)

  - 其中:Φ--光通量lm，N--光源数量，U--利用系数，A --工作面面积m2，K-- 灯具维护系数

  - 建议灯具数:14个

  - 计算照度:319.17LX

  - 实际功率密度:9.6W/m2

5.校验结果:

- 要求平均照度:300LX，实际计算平均照度:319.17LX

- 要求功率密度：11.0W/m2,实际功率密度：9.6W/m2

- 结论：符合规范照度要求