孝天广场

全年负荷计算书

| 工程名称 | 孝天广场 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月12日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SD8181923714D |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象数据	1

2.1	气象地点	1

2.2	逐日干球温度表	1

2.3	逐月辐照量表	2

2.4	峰值工况	2

3	软件介绍	2

4	围护结构	2

4.1	屋顶构造	2

4.1.1	屋顶构造一	2

4.2	外墙构造	3

4.2.1	外墙构造一	3

4.3	挑空楼板构造	3

4.3.1	挑空楼板构造一	3

4.4	楼板构造	3

4.4.1	控温房间楼板构造一卧室	3

4.5	门构造	4

4.6	窗构造	4

5	房间类型	4

5.1	房间表	4

5.2	作息时间表	4

6	系统设置	4

6.1	系统划分	4

6.2	运行时间表	16

7	计算结果	16

7.1	模拟周期	16

7.2	全年冷暖需求	16

7.3	能耗分项统计	17

7.4	逐月负荷表	18

8	附录	20

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-孝感 |  |
| --- | --- | --- |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 北纬 | 30.95 |  |
| 东经 | 113.92 |  |
| 建筑名称 | 孝天广场 |  |
| 建筑类型 | 居住建筑 |  |
| 建筑面积 | 地上 22830.32 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 51.80 m | 地下0.00 |
| 建筑层数 | 地上 18 | 地下 0 |
| 北向角度 | 45° |  |

气象数据

气象地点

湖北-武汉, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 07月03日14时 | 37.2 | 27.8 | 20.5 | 90.1 |
| 最小值 | 01月15日02时 | -3.3 | -3.3 | 2.8 | 3.6 |

软件介绍

本报告采用的软件为绿建斯维尔暖通负荷BECH2020，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。

软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。

软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。

围护结构

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 100 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.778 | 1.067 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 40 | 0.700 | 9.160 | 1.50 | 0.038 | 0.523 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.918 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | － | － | － | － | － | － |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 200 | 0.140 | 2.310 | 1.25 | 1.143 | 3.300 |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.25 | 0.343 | 0.514 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 20 | 0.700 | 8.271 | 1.00 | 0.029 | 0.236 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.536 | 4.295 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 30 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 1.000 | 0.540 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.101 | 2.093 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |

楼板构造

控温房间楼板构造一卧室

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 20 | 0.070 | 0.845 | 1.00 | 0.286 | 0.241 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气制品（B06级）200厚 | 40 | 0.200 | 3.190 | 1.00 | 0.200 | 0.638 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | 0.553 | 1.616 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.29 |  |  |  |  |  |

门构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层阳台木制外门 | 1.724 |  |

窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金Low-E中空玻璃(6高透光+12空气+6透明) | 2.940 | 0.300 | 0.620 |  |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(m^2/人) | 6(W/m^2) | 5(W/m^2) |

作息时间表

详见附录

系统设置

系统划分

| 系统编号 | 热回收 类型 | 启动 条件 | 回收 效率 | 排风 比例 | 面积(m2) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 无 | -- | -- | -- | 7019.49 | 5019@5,5018@5,5105@5,5106@5,5104@5,5103@5,5098@5,5097@5,5089@5,5090@5,5073@5,5074@5,5066@5,5065@5,5063@5,5064@5,5058@5,5057@5,5055@5,5056@5,5035@5,5036@5,5032@5,5031@5,5026@5,5025@5,5023@5,5024@5,5020@5,5017@5,5107@5,5108@5,5102@5,5101@5,5099@5,5100@5,5092@5,5091@5,5076@5,5075@5,5068@5,5067@5,5062@5,5061@5,5060@5,5059@5,5054@5,5053@5,5034@5,5033@5,5030@5,5029@5,5027@5,5028@5,5021@5,5022@5,5019@6,5018@6,5105@6,5106@6,5104@6,5103@6,5098@6,5097@6,5089@6,5090@6,5073@6,5074@6,5066@6,5065@6,5063@6,5064@6,5058@6,5057@6,5055@6,5056@6,5035@6,5036@6,5032@6,5031@6,5026@6,5025@6,5023@6,5024@6,5020@6,5017@6,5107@6,5108@6,5102@6,5101@6,5099@6,5100@6,5092@6,5091@6,5076@6,5075@6,5068@6,5067@6,5062@6,5061@6,5060@6,5059@6,5054@6,5053@6,5034@6,5033@6,5030@6,5029@6,5027@6,5028@6,5021@6,5022@6,5019@7,5018@7,5105@7,5106@7,5104@7,5103@7,5098@7,5097@7,5089@7,5090@7,5073@7,5074@7,5066@7,5065@7,5063@7,5064@7,5058@7,5057@7,5055@7,5056@7,5035@7,5036@7,5032@7,5031@7,5026@7,5025@7,5023@7,5024@7,5020@7,5017@7,5107@7,5108@7,5102@7,5101@7,5099@7,5100@7,5092@7,5091@7,5076@7,5075@7,5068@7,5067@7,5062@7,5061@7,5060@7,5059@7,5054@7,5053@7,5034@7,5033@7,5030@7,5029@7,5027@7,5028@7,5021@7,5022@7,5019@8,5018@8,5105@8,5106@8,5104@8,5103@8,5098@8,5097@8,5089@8,5090@8,5073@8,5074@8,5066@8,5065@8,5063@8,5064@8,5058@8,5057@8,5055@8,5056@8,5035@8,5036@8,5032@8,5031@8,5026@8,5025@8,5023@8,5024@8,5020@8,5017@8,5107@8,5108@8,5102@8,5101@8,5099@8,5100@8,5092@8,5091@8,5076@8,5075@8,5068@8,5067@8,5062@8,5061@8,5060@8,5059@8,5054@8,5053@8,5034@8,5033@8,5030@8,5029@8,5027@8,5028@8,5021@8,5022@8,5019@9,5018@9,5105@9,5106@9,5104@9,5103@9,5098@9,5097@9,5089@9,5090@9,5073@9,5074@9,5066@9,5065@9,5063@9,5064@9,5058@9,5057@9,5055@9,5056@9,5035@9,5036@9,5032@9,5031@9,5026@9,5025@9,5023@9,5024@9,5020@9,5017@9,5107@9,5108@9,5102@9,5101@9,5099@9,5100@9,5092@9,5091@9,5076@9,5075@9,5068@9,5067@9,5062@9,5061@9,5060@9,5059@9,5054@9,5053@9,5034@9,5033@9,5030@9,5029@9,5027@9,5028@9,5021@9,5022@9,5019@10,5018@10,5105@10,5106@10,5104@10,5103@10,5098@10,5097@10,5089@10,5090@10,5073@10,5074@10,5066@10,5065@10,5063@10,5064@10,5058@10,5057@10,5055@10,5056@10,5035@10,5036@10,5032@10,5031@10,5026@10,5025@10,5023@10,5024@10,5020@10,5017@10,5107@10,5108@10,5102@10,5101@10,5099@10,5100@10,5092@10,5091@10,5076@10,5075@10,5068@10,5067@10,5062@10,5061@10,5060@10,5059@10,5054@10,5053@10,5034@10,5033@10,5030@10,5029@10,5027@10,5028@10,5021@10,5022@10,5019@11,5018@11,5105@11,5106@11,5104@11,5103@11,5098@11,5097@11,5089@11,5090@11,5073@11,5074@11,5066@11,5065@11,5063@11,5064@11,5058@11,5057@11,5055@11,5056@11,5035@11,5036@11,5032@11,5031@11,5026@11,5025@11,5023@11,5024@11,5020@11,5017@11,5107@11,5108@11,5102@11,5101@11,5099@11,5100@11,5092@11,5091@11,5076@11,5075@11,5068@11,5067@11,5062@11,5061@11,5060@11,5059@11,5054@11,5053@11,5034@11,5033@11,5030@11,5029@11,5027@11,5028@11,5021@11,5022@11,5019@12,5018@12,5105@12,5106@12,5104@12,5103@12,5098@12,5097@12,5089@12,5090@12,5073@12,5074@12,5066@12,5065@12,5063@12,5064@12,5058@12,5057@12,5055@12,5056@12,5035@12,5036@12,5032@12,5031@12,5026@12,5025@12,5023@12,5024@12,5020@12,5017@12,5107@12,5108@12,5102@12,5101@12,5099@12,5100@12,5092@12,5091@12,5076@12,5075@12,5068@12,5067@12,5062@12,5061@12,5060@12,5059@12,5054@12,5053@12,5034@12,5033@12,5030@12,5029@12,5027@12,5028@12,5021@12,5022@12,5019@13,5018@13,5105@13,5106@13,5104@13,5103@13,5098@13,5097@13,5089@13,5090@13,5073@13,5074@13,5066@13,5065@13,5063@13,5064@13,5058@13,5057@13,5055@13,5056@13,5035@13,5036@13,5032@13,5031@13,5026@13,5025@13,5023@13,5024@13,5020@13,5017@13,5107@13,5108@13,5102@13,5101@13,5099@13,5100@13,5092@13,5091@13,5076@13,5075@13,5068@13,5067@13,5062@13,5061@13,5060@13,5059@13,5054@13,5053@13,5034@13,5033@13,5030@13,5029@13,5027@13,5028@13,5021@13,5022@13,5019@14,5018@14,5105@14,5106@14,5104@14,5103@14,5098@14,5097@14,5089@14,5090@14,5073@14,5074@14,5066@14,5065@14,5063@14,5064@14,5058@14,5057@14,5055@14,5056@14,5035@14,5036@14,5032@14,5031@14,5026@14,5025@14,5023@14,5024@14,5020@14,5017@14,5107@14,5108@14,5102@14,5101@14,5099@14,5100@14,5092@14,5091@14,5076@14,5075@14,5068@14,5067@14,5062@14,5061@14,5060@14,5059@14,5054@14,5053@14,5034@14,5033@14,5030@14,5029@14,5027@14,5028@14,5021@14,5022@14,5019@15,5018@15,5105@15,5106@15,5104@15,5103@15,5098@15,5097@15,5089@15,5090@15,5073@15,5074@15,5066@15,5065@15,5063@15,5064@15,5058@15,5057@15,5055@15,5056@15,5035@15,5036@15,5032@15,5031@15,5026@15,5025@15,5023@15,5024@15,5020@15,5017@15,5107@15,5108@15,5102@15,5101@15,5099@15,5100@15,5092@15,5091@15,5076@15,5075@15,5068@15,5067@15,5062@15,5061@15,5060@15,5059@15,5054@15,5053@15,5034@15,5033@15,5030@15,5029@15,5027@15,5028@15,5021@15,5022@15,5019@16,5018@16,5105@16,5106@16,5104@16,5103@16,5098@16,5097@16,5089@16,5090@16,5073@16,5074@16,5066@16,5065@16,5063@16,5064@16,5058@16,5057@16,5055@16,5056@16,5035@16,5036@16,5032@16,5031@16,5026@16,5025@16,5023@16,5024@16,5020@16,5017@16,5107@16,5108@16,5102@16,5101@16,5099@16,5100@16,5092@16,5091@16,5076@16,5075@16,5068@16,5067@16,5062@16,5061@16,5060@16,5059@16,5054@16,5053@16,5034@16,5033@16,5030@16,5029@16,5027@16,5028@16,5021@16,5022@16,5019@17,5018@17,5105@17,5106@17,5104@17,5103@17,5098@17,5097@17,5089@17,5090@17,5073@17,5074@17,5066@17,5065@17,5063@17,5064@17,5058@17,5057@17,5055@17,5056@17,5035@17,5036@17,5032@17,5031@17,5026@17,5025@17,5023@17,5024@17,5020@17,5017@17,5107@17,5108@17,5102@17,5101@17,5099@17,5100@17,5092@17,5091@17,5076@17,5075@17,5068@17,5067@17,5062@17,5061@17,5060@17,5059@17,5054@17,5053@17,5034@17,5033@17,5030@17,5029@17,5027@17,5028@17,5021@17,5022@17,5019@18,5018@18,5105@18,5106@18,5104@18,5103@18,5098@18,5097@18,5089@18,5090@18,5073@18,5074@18,5066@18,5065@18,5063@18,5064@18,5058@18,5057@18,5055@18,5056@18,5035@18,5036@18,5032@18,5031@18,5026@18,5025@18,5023@18,5024@18,5020@18,5017@18,5107@18,5108@18,5102@18,5101@18,5099@18,5100@18,5092@18,5091@18,5076@18,5075@18,5068@18,5067@18,5062@18,5061@18,5060@18,5059@18,5054@18,5053@18,5034@18,5033@18,5030@18,5029@18,5027@18,5028@18,5021@18,5022@18,5019@19,5018@19,5105@19,5106@19,5104@19,5103@19,5098@19,5097@19,5089@19,5090@19,5073@19,5074@19,5066@19,5065@19,5063@19,5064@19,5058@19,5057@19,5055@19,5056@19,5035@19,5036@19,5032@19,5031@19,5026@19,5025@19,5023@19,5024@19,5020@19,5017@19,5107@19,5108@19,5102@19,5101@19,5099@19,5100@19,5092@19,5091@19,5076@19,5075@19,5068@19,5067@19,5062@19,5061@19,5060@19,5059@19,5054@19,5053@19,5034@19,5033@19,5030@19,5029@19,5027@19,5028@19,5021@19,5022@19,5019@20,5018@20,5105@20,5106@20,5104@20,5103@20,5098@20,5097@20,5089@20,5090@20,5073@20,5074@20,5066@20,5065@20,5063@20,5064@20,5058@20,5057@20,5055@20,5056@20,5035@20,5036@20,5032@20,5031@20,5026@20,5025@20,5023@20,5024@20,5020@20,5017@20,5107@20,5108@20,5102@20,5101@20,5099@20,5100@20,5092@20,5091@20,5076@20,5075@20,5068@20,5067@20,5062@20,5061@20,5060@20,5059@20,5054@20,5053@20,5034@20,5033@20,5030@20,5029@20,5027@20,5028@20,5021@20,5022@20,5019@21,5018@21,5105@21,5106@21,5104@21,5103@21,5098@21,5097@21,5089@21,5090@21,5073@21,5074@21,5066@21,5065@21,5063@21,5064@21,5058@21,5057@21,5055@21,5056@21,5035@21,5036@21,5032@21,5031@21,5026@21,5025@21,5023@21,5024@21,5020@21,5017@21,5107@21,5108@21,5102@21,5101@21,5099@21,5100@21,5092@21,5091@21,5076@21,5075@21,5068@21,5067@21,5062@21,5061@21,5060@21,5059@21,5054@21,5053@21,5034@21,5033@21,5030@21,5029@21,5027@21,5028@21,5021@21,5022@21,22082,22081,22035,22036,22030,22029,22084,22083,22033,22034,22032,22031 |
| Sys@10 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@10,5088@10,5079@10,5080@10,5071@10,5072@10,5050@10,5049@10,5048@10,5047@10,5040@10,5039@10,5008@10,5009@10,5003@10,5006@10,5086@10,5085@10,5078@10,5077@10,5070@10,5069@10,5051@10,5052@10,5046@10,5045@10,5037@10,5038@10,5007@10,5010@10,5005@10,5004@10 |
| Sys@11 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@11,5088@11,5079@11,5080@11,5071@11,5072@11,5050@11,5049@11,5048@11,5047@11,5040@11,5039@11,5008@11,5009@11,5003@11,5006@11,5086@11,5085@11,5078@11,5077@11,5070@11,5069@11,5051@11,5052@11,5046@11,5045@11,5037@11,5038@11,5007@11,5010@11,5005@11,5004@11 |
| Sys@12 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@12,5088@12,5079@12,5080@12,5071@12,5072@12,5050@12,5049@12,5048@12,5047@12,5040@12,5039@12,5008@12,5009@12,5003@12,5006@12,5086@12,5085@12,5078@12,5077@12,5070@12,5069@12,5051@12,5052@12,5046@12,5045@12,5037@12,5038@12,5007@12,5010@12,5005@12,5004@12 |
| Sys@13 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@13,5088@13,5079@13,5080@13,5071@13,5072@13,5050@13,5049@13,5048@13,5047@13,5040@13,5039@13,5008@13,5009@13,5003@13,5006@13,5086@13,5085@13,5078@13,5077@13,5070@13,5069@13,5051@13,5052@13,5046@13,5045@13,5037@13,5038@13,5007@13,5010@13,5005@13,5004@13 |
| Sys@14 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@14,5088@14,5079@14,5080@14,5071@14,5072@14,5050@14,5049@14,5048@14,5047@14,5040@14,5039@14,5008@14,5009@14,5003@14,5006@14,5086@14,5085@14,5078@14,5077@14,5070@14,5069@14,5051@14,5052@14,5046@14,5045@14,5037@14,5038@14,5007@14,5010@14,5005@14,5004@14 |
| Sys@15 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@15,5088@15,5079@15,5080@15,5071@15,5072@15,5050@15,5049@15,5048@15,5047@15,5040@15,5039@15,5008@15,5009@15,5003@15,5006@15,5086@15,5085@15,5078@15,5077@15,5070@15,5069@15,5051@15,5052@15,5046@15,5045@15,5037@15,5038@15,5007@15,5010@15,5005@15,5004@15 |
| Sys@16 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@16,5088@16,5079@16,5080@16,5071@16,5072@16,5050@16,5049@16,5048@16,5047@16,5040@16,5039@16,5008@16,5009@16,5003@16,5006@16,5086@16,5085@16,5078@16,5077@16,5070@16,5069@16,5051@16,5052@16,5046@16,5045@16,5037@16,5038@16,5007@16,5010@16,5005@16,5004@16 |
| Sys@17 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@17,5088@17,5079@17,5080@17,5071@17,5072@17,5050@17,5049@17,5048@17,5047@17,5040@17,5039@17,5008@17,5009@17,5003@17,5006@17,5086@17,5085@17,5078@17,5077@17,5070@17,5069@17,5051@17,5052@17,5046@17,5045@17,5037@17,5038@17,5007@17,5010@17,5005@17,5004@17 |
| Sys@18 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@18,5088@18,5079@18,5080@18,5071@18,5072@18,5050@18,5049@18,5048@18,5047@18,5040@18,5039@18,5008@18,5009@18,5003@18,5006@18,5086@18,5085@18,5078@18,5077@18,5070@18,5069@18,5051@18,5052@18,5046@18,5045@18,5037@18,5038@18,5007@18,5010@18,5005@18,5004@18 |
| Sys@19 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@19,5088@19,5079@19,5080@19,5071@19,5072@19,5050@19,5049@19,5048@19,5047@19,5040@19,5039@19,5008@19,5009@19,5003@19,5006@19,5086@19,5085@19,5078@19,5077@19,5070@19,5069@19,5051@19,5052@19,5046@19,5045@19,5037@19,5038@19,5007@19,5010@19,5005@19,5004@19 |
| Sys@20 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@20,5088@20,5079@20,5080@20,5071@20,5072@20,5050@20,5049@20,5048@20,5047@20,5040@20,5039@20,5008@20,5009@20,5003@20,5006@20,5086@20,5085@20,5078@20,5077@20,5070@20,5069@20,5051@20,5052@20,5046@20,5045@20,5037@20,5038@20,5007@20,5010@20,5005@20,5004@20 |
| Sys@21 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@21,5088@21,5079@21,5080@21,5071@21,5072@21,5050@21,5049@21,5048@21,5047@21,5040@21,5039@21,5008@21,5009@21,5003@21,5006@21,5086@21,5085@21,5078@21,5077@21,5070@21,5069@21,5051@21,5052@21,5046@21,5045@21,5037@21,5038@21,5007@21,5010@21,5005@21,5004@21 |
| Sys@5 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@5,5088@5,5079@5,5080@5,5071@5,5072@5,5050@5,5049@5,5048@5,5047@5,5040@5,5039@5,5008@5,5009@5,5003@5,5006@5,5086@5,5085@5,5078@5,5077@5,5070@5,5069@5,5051@5,5052@5,5046@5,5045@5,5037@5,5038@5,5007@5,5010@5,5005@5,5004@5 |
| Sys@6 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@6,5088@6,5079@6,5080@6,5071@6,5072@6,5050@6,5049@6,5048@6,5047@6,5040@6,5039@6,5008@6,5009@6,5003@6,5006@6,5086@6,5085@6,5078@6,5077@6,5070@6,5069@6,5051@6,5052@6,5046@6,5045@6,5037@6,5038@6,5007@6,5010@6,5005@6,5004@6 |
| Sys@7 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@7,5088@7,5079@7,5080@7,5071@7,5072@7,5050@7,5049@7,5048@7,5047@7,5040@7,5039@7,5008@7,5009@7,5003@7,5006@7,5086@7,5085@7,5078@7,5077@7,5070@7,5069@7,5051@7,5052@7,5046@7,5045@7,5037@7,5038@7,5007@7,5010@7,5005@7,5004@7 |
| Sys@8 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@8,5088@8,5079@8,5080@8,5071@8,5072@8,5050@8,5049@8,5048@8,5047@8,5040@8,5039@8,5008@8,5009@8,5003@8,5006@8,5086@8,5085@8,5078@8,5077@8,5070@8,5069@8,5051@8,5052@8,5046@8,5045@8,5037@8,5038@8,5007@8,5010@8,5005@8,5004@8 |
| Sys@9 | 全热回收 | 温差启动 冷:≥5.0(℃) 暖:≥5.0(℃) | 冷:0.77, 暖:0.82 | 1.00 | 435.35 | 5087@9,5088@9,5079@9,5080@9,5071@9,5072@9,5050@9,5049@9,5048@9,5047@9,5040@9,5039@9,5008@9,5009@9,5003@9,5006@9,5086@9,5085@9,5078@9,5077@9,5070@9,5069@9,5051@9,5052@9,5046@9,5045@9,5037@9,5038@9,5007@9,5010@9,5005@9,5004@9 |

运行时间表

详见附录

计算结果

模拟周期

全年8760小时模拟

全年冷暖需求

| 系统名称\负荷 | 供暖需求 (kWh) | 供暖指标 (kWh/㎡·a) | 供冷需求 (kWh) | 供冷指标 (kWh/㎡·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 24524 |  | 26583 |  |
| 默认系统 | 21595 | 3 | 55253 | 8 |
| 总计 | 2928 | 0 | 81836 | 12 |

能耗分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh) | -74809 | 42122 | 8696 | -99476 | -40385 | -83081 |
| 供冷需求(kWh) | 197787 | 144997 | 27256 | 150599 | 19627 | 501011 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 39095 | 0 | 476.199 | 01月14日06时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 13989 | 0 | 249.331 | 02月04日06时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 5196 | 0 | 154.710 | 03月04日06时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 4 | 2610 | 0.396 | 04月01日09时 | 66.626 | 04月20日20时 |
| 5月 | 0 | 44733 | 0.000 | -- | 554.620 | 05月13日06时 |
| 6月 | 0 | 100633 | 0.000 | -- | 679.608 | 06月24日06时 |
| 7月 | 0 | 140249 | 0.000 | -- | 811.283 | 07月08日06时 |
| 8月 | 0 | 131496 | 0.000 | -- | 863.335 | 08月05日06时 |
| 9月 | 0 | 70314 | 0.000 | -- | 574.248 | 09月02日06时 |
| 10月 | 0 | 10976 | 0.000 | -- | 156.206 | 10月04日06时 |
| 11月 | 1323 | 1 | 52.698 | 11月29日06时 | 0.531 | 11月08日13时 |
| 12月 | 23475 | 0 | 247.780 | 12月16日06时 | 0.000 | -- |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统开关时间表

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys@10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys@9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日