建筑全能耗报告书

居住建筑

| 工程名称 | 孝天广场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月13日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SD8181923714D |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	5

3	气象数据	5

3.1	气象地点	5

3.2	逐日干球温度表	5

3.3	逐月辐照量表	6

3.4	峰值工况	6

4	围护结构	6

4.1	工程材料	6

5	房间类型	7

5.1	房间表	7

5.2	作息时间表	7

6	暖通空调系统	7

6.1	系统类型	7

6.2	制冷系统	8

6.2.1	冷水机组	8

6.2.2	水泵系统	8

6.2.3	运行工况	8

6.2.4	制冷能耗	8

6.2.5	多联机/单元式空调能耗	8

6.3	供暖系统	9

6.3.1	热泵系统	9

6.3.2	多联机/单元式热泵能耗	9

6.4	空调风机	9

6.4.1	独立新排风	9

6.4.2	风机盘管	10

7	照明	10

8	插座设备	10

9	排风机	10

10	生活热水	10

11	电梯	11

11.1	直梯	11

12	光伏发电	11

13	计算结果	11

13.1	逐月电耗	11

13.2	全年能耗	12

14	附录	14

14.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	14

14.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	14

14.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	14

14.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	14

建筑概况

| 工程名称 | 孝天广场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.95° | 东经：113.92° |
| 建筑面积(m2) | 地上22830 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上51.8 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 66151.35 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 9410.93 |  |
| 北向角度 | 45 |  |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

|  |  | 设计建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.14 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.33 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.59 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.80 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.29 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 | － | － | 0.00 | 0.00 |
|  | 北向 | 0.03 | 2.94 | 0.20 | 0.20 |
|  | 东向 | 0.37 | 2.94 | 0.28 | 0.28 |
|  | 西向 | 0.00 | － | 0.00 | 0.00 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据

气象地点

湖北-武汉, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 07月31日15时 | 38.9 | 27.8 | 19.6 | 89.5 |
| 最小值 | 01月24日04时 | -3.9 | -3.9 | 2.5 | 2.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 0.700 | 9.160 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 0.070 | 1.200 | 250.0 | 928.0 | 0.0000 | 用于墙体、屋面的修正系数=1.20 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 0.700 | 8.271 | 1600.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 0.070 | 0.845 | 120.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 砂加气制品（B06级）200厚 | 0.200 | 3.190 | 1800.0 | 388.7 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 2072.16 | 5073@5,5074@5,5031@5,5032@5,5026@5,5025@5,5076@5,5075@5,5030@5,5029@5,5027@5,5028@5,5073,5074,5031,5032,5026,5025,5076,5075,5030,5029,5027,5028,22009,22011,22007,22008,22001,22002,22012,22010,22006,22005,22004,22003 |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 1731.28 | 5019(6~21),5087(6~21),5088(6~21),5065(6~21),5066(6~21),5020(6~21),5017(6~21),5086(6~21),5085(6~21),5068(6~21),5067(6~21),5021(6~21),5022(6~21),5019@5,5087@5,5088@5,5065@5,5066@5,5020@5,5017@5,5086@5,5085@5,5068@5,5067@5,5021@5,5022@5 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 风冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 2 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 8 | 30 | 5 | 80 | 2 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 30 | 8.33 | － | 8 | 0 |
| 50 | 500 | 55 | 9.09 | － | 8 | 0 |
| 75 | 750 | 75 | 10.00 | － | 8 | 0 |
| 100 | 1000 | 100 | 10.00 | － | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 102711 | 1924 | 8.33 | 12325 | － | 15392 | 0 |
| 25~50 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | － | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | － | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | － | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 102711 | 1924 |  | 12325 | － | 15392 | 0 |

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.30 | 60231 | 26188 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 500 | 4.00 | 2 |

热水循环泵

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 8 | 30 | 15 | 80 | 2 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 31.25 | 8.00 | 8 |
| 50 | 500 | 62.5 | 8.00 | 8 |
| 75 | 750 | 93.75 | 8.00 | 8 |
| 100 | 1000 | 125 | 8.00 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 44176 | 1644 | 8.00 | 5522 | 13152 |
| 25~50 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 44176 | 1644 |  | 5522 | 13152 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1.90 | 58165 | 30613 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 3419 | 0.24 | 821 | 3000 | 2462 |
| Sys | 2786 | 0.24 | 669 | 4380 | 2928 |
| 合计 |  |  |  |  | 5390 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 3419 | 1 | 0.24 | 821 | 3000 | 2462 |
| Sys | 2786 | 1 | 0.24 | 669 | 4380 | 2928 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5390 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 400 | 1 | 3561 | 1424 |
| 合计 |  |  |  | 1424 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 12.05 | 437 | 4297 | 51757 |
| 总计 |  |  |  | 51757 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 18.21 | 437 | 4297 | 78262 |
| 总计 |  |  |  | 78262 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 |
| 总计 |  |  |  |  | 73000 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 100 | 365 | 6408.15 | 100 | 0.45 | 0.15 | 6408.15 |
| 总计 |  |  |  | 6408 |  |  |  | 6408 |

电梯

直梯

| 名称 | 额定功率 (kWh) | 待机功率 (W) | 运行时长 (h/天) | 年运行 天数 | 同时使 用系数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号电梯 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 1 | 5696.74 |
| 直梯1 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 1 | 5696.74 |
| 直梯2 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 1 | 5696.74 |
| 直梯3 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 1 | 5696.74 |
| 直梯4 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 1 | 5696.74 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 28484 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0 |

计算结果

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.62 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.47 | 0.04 | 0.17 | 0.26 |  |  |  |
| 3 | 0.01 | 0.35 | 0.05 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 4 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.28 |  |  |  |
| 5 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 6 | 0.43 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.28 |  |  |  |
| 7 | 0.65 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 8 | 0.62 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 9 | 0.35 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.28 |  |  |  |
| 10 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 11 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.28 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.49 | 0.05 | 0.19 | 0.29 |  |  |  |
| 合计 | 2.36 | 2.16 | 0.53 | 2.27 | 3.43 | 3.20 | 1.25 | 0.00 |

全年能耗

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 7.14 |  |
|  | 耗热量 | 4.48 |  |
|  | 冷热合计 | 11.62 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.54 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.67 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 1.15 |  |
|  | 供冷合计 | 2.36 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.24 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.58 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 1.34 |  |
|  | 供暖合计 | 2.16 |  |
| 风机电耗 (Ef) | 新排风 | 0.47 |  |
|  | 风机盘管 | 0.06 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 0.53 |  |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 2.27 |  |
|  | 插座设备 | 3.43 |  |
|  | 电梯 | 1.25 |  |
|  | 独立排风机 | 3.20 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 10.14 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 0.28 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 0.28 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 15.19 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日