建筑全能耗报告书

公共建筑

| 工程名称 | 孝天广场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月13日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SD8181923714D |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	气象数据	5

3.1	气象地点	5

3.2	逐日干球温度表	5

3.3	逐月辐照量表	5

3.4	峰值工况	6

4	围护结构	6

4.1	工程材料	6

4.2	围护结构作法简要说明	7

5	房间类型	7

5.1	房间表	7

5.2	作息时间表	7

6	暖通空调系统	7

6.1	系统类型	7

6.2	制冷系统	9

6.2.1	冷水机组	9

6.2.2	水泵系统	9

6.2.3	运行工况	9

6.2.4	制冷能耗	9

6.2.5	多联机/单元式空调能耗	9

6.3	供暖系统	9

6.3.1	热泵系统	9

6.3.2	多联机/单元式热泵能耗	10

6.4	空调风机	10

6.4.1	独立新排风	10

6.4.2	风机盘管	11

7	照明	11

8	插座设备	11

9	排风机	11

10	生活热水	11

11	电梯	11

12	光伏发电	12

13	计算结果	12

13.1	逐月电耗	12

13.2	全年能耗	12

14	附录	15

14.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	15

14.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	15

14.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	15

14.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	15

建筑概况

| 工程名称 | 孝天广场 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-孝感 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.95° | 东经：113.92° |
| 建筑面积(m2) | 地上35312 地下7320 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.5 地下3.9 |  |
| 建筑体积(m3) | 158903.91 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 35427.38 |  |
| 北向角度 | 45 |  |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.33(D:3.22) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.60(D:4.27) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.79 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 西向 |  |  |  |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据

气象地点

湖北-武汉, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 07月31日15时 | 38.9 | 27.8 | 19.6 | 89.5 |
| 最小值 | 01月24日04时 | -3.9 | -3.9 | 2.5 | 2.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 0.700 | 9.160 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） | 0.070 | 1.200 | 250.0 | 928.0 | 0.0000 | 用于墙体、屋面的修正系数=1.20 |
| 石灰砂浆内表面抹灰 | 0.700 | 8.271 | 1600.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=120) | 0.070 | 0.845 | 120.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 砂加气制品（B06级）200厚 | 0.200 | 3.190 | 1800.0 | 388.7 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 100mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土 40mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 0mm＋加气混凝土砌块（B05级） 200mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 30mm＋石灰砂浆内表面抹灰 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 0mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻化微珠保温砂浆（ρ=230-300） 30mm＋石灰砂浆内表面抹灰 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 30mm＋水泥砂浆 30mm

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 11(W/㎡) | 20(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 1136.13 | -1121(-1),-1120(-1),-1123(-1),-1122(-1),-1078(-1),-1077(-1),-1080(-1),-1079(-1),-1053(-1),-1050(-1),-1052(-1),-1051(-1),-1011(-1),1102(1),1183(1),1168(1),1166(1),1159(1),1150(1),1136(1),1106(1),1107(1),1072(1),1073(1),1042(1),1041(1),1034(1),1024(1),1006(1),1212(1),1213(1),1196(1),1197(1),1182(1),1175(1),1167(1),1152(1),1151(1),1137(1),1108(1),1109(1),1075(1),1074(1),1056(1),1061(1),1027(1),1025(1),2219(2),2218(2),2193(2),2194(2),2181(2),2180(2),2170(2),2169(2),2165(2),2164(2),2158(2),2157(2),2149(2),2148(2),2138(2),2139(2),2112(2),2110(2),2111(2),2113(2),2093(2),2089(2),2087(2),2083(2),2081(2),2079(2),2052(2),2050(2),2040(2),2039(2),2033(2),2032(2),2019(2),2015(2),3216(3),3217(3),3207(3),3206(3),3198(3),3199(3),3184(3),3188(3),3178(3),3179(3),3171(3),3172(3),3163(3),3162(3),3156(3),3155(3),3147(3),3146(3),3141(3),3142(3),3116(3),3115(3),3117(3),3114(3),3104(3),3098(3),3094(3),3092(3),3086(3),3084(3),3078(3),3076(3),3057(3),3044(3),3038(3),3037(3),3031(3),3030(3),3017(3),3016(3),4214(4),4215(4),4187(4),4191(4),4176(4),4177(4),4174(4),4173(4),4161(4),4160(4),4154(4),4153(4),4145(4),4144(4),4143(4),4140(4),4120(4),4119(4),4121(4),4118(4),4103(4),4099(4),4095(4),4090(4),4085(4),4082(4),4080(4),4077(4),4058(4),4045(4),4036(4),4035(4),4029(4),4028(4),4018(4),4014(4),5210(5),5211(5),5186(5),5190(5),5096(5),5091(5),5059(5),5046(5),5021(5),5009(5) |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 16940.87 | 1133(1),1026(1),1128(1),1062(1),1063(1),1023(1),1204(1),1205(1),1201(1),1200(1),1134(1),1127(1),1101(1),1097(1),1088(1),1071(1),1067(1),1066(1),1065(1),1064(1),1048(1),1049(1),1043(1),1020(1),1005(1),2122(2),2202(2),2203(2),2192(2),2195(2),2129(2),2130(2),2125(2),2105(2),2100(2),2070(2),2054(2),2055(2),2013(2),2011(2),2003(2),3123(3),3132(3),3131(3),3124(3),3068(3),3051(3),3053(3),3012(3),3010(3),3002(3),4209(4),4208(4),4185(4),4189(4),4135(4),4126(4),4069(4),4060(4),4047(4),4022(4),4008(4),4001(4) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 风冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 2 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 8 | 30 | 5 | 80 | 2 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 30 | 8.33 | － | 8 | 0 |
| 50 | 500 | 55 | 9.09 | － | 8 | 0 |
| 75 | 750 | 75 | 10.00 | － | 8 | 0 |
| 100 | 1000 | 100 | 10.00 | － | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 2164 | 18 | 8.33 | 260 | － | 144 | 0 |
| 25~50 | 34116 | 86 | 9.09 | 3753 | － | 688 | 0 |
| 50~75 | 108083 | 172 | 10.00 | 10808 | － | 1376 | 0 |
| 75~100 | 183155 | 210 | 10.00 | 18316 | － | 1680 | 0 |
| >100 | 158548 | 141 | － | 14100 | － | 1128 | 0 |
| 合计 | 486066 | 627 |  | 47236 | － | 5016 | 0 |

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 2.30 | 307103 | 133523 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 500 | 4.00 | 2 |

热水循环泵

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 8 | 30 | 15 | 80 | 2 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 31.25 | 8.00 | 8 |
| 50 | 500 | 62.5 | 8.00 | 8 |
| 75 | 750 | 93.75 | 8.00 | 8 |
| 100 | 1000 | 125 | 8.00 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 15987 | 111 | 8.00 | 1998 | 888 |
| 25~50 | 93202 | 245 | 8.00 | 11650 | 1960 |
| 50~75 | 116707 | 189 | 8.00 | 14588 | 1512 |
| 75~100 | 85049 | 99 | 8.00 | 10631 | 792 |
| >100 | 114106 | 88 | － | 11000 | 704 |
| 合计 | 425050 | 732 |  | 49868 | 5856 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1.90 | 31679 | 16673 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 4836 | 0.24 | 1161 | 1627 | 1888 |
| Sys | 64668 | 0.24 | 15520 | 1627 | 25252 |
| 合计 |  |  |  |  | 27140 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 4836 | 1 | 0.24 | 1161 | 1627 | 1888 |
| Sys | 64668 | 1 | 0.24 | 15520 | 1627 | 25252 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 27140 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 400 | 1 | 1359 | 544 |
| 合计 |  |  |  | 544 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 25.99 | 230 | 18535 | 481666 |
| 总计 |  |  |  | 481666 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 44.25 | 230 | 18535 | 820153 |
| 总计 |  |  |  | 820153 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 |
| 总计 |  |  |  |  | 73000 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 100 | 365 | 0 | 100 | 0.45 | 0.15 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0 |

计算结果

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.33 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 |  |  |  |
| 3 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |  |  |  |
| 5 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 6 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 8 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 9 | 0.19 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |  |  |  |
| 10 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 11 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.15 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.26 | 0.03 | 0.10 | 0.16 |  |  |  |
| 合计 | 1.26 | 1.16 | 0.29 | 1.21 | 1.84 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |

全年能耗

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 18.61 |  |
|  | 耗热量 | 10.71 |  |
|  | 冷热合计 | 29.32 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 1.11 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.12 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 3.13 |  |
|  | 供冷合计 | 4.36 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 1.17 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.14 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.39 |  |
|  | 供暖合计 | 1.70 |  |
| 风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.27 |  |
|  | 风机盘管 | 0.01 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.29 |  |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 2.27 |  |
|  | 插座设备 | 3.43 |  |
|  | 电梯 | 1.25 |  |
|  | 独立排风机 | 3.20 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 10.14 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 0.28 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 0.28 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 15.19 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日