漫步森林--悦享自然节能新社区

冷负荷计算书

| 工程名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年11月22日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17866701200 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙构造一	8

5.2	户墙构造一	8

5.3	楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 山东-泰安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 36.17 |  |
| 东经 | 117.15 |  |
| 建筑名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |  |
| 建筑面积 | 地上 281.80 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 105 | 120 | 105 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 40 | 70 | 97 | 121 | 135 | 141 | 146 | 141 | 135 | 121 | 97 | 70 | 40 |
|  | SE | 直射 | 106 | 216 | 288 | 312 | 271 | 180 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 40 | 70 | 97 | 121 | 135 | 141 | 146 | 141 | 135 | 121 | 97 | 70 | 40 |
|  | E | 直射 | 247 | 393 | 437 | 400 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 40 | 70 | 97 | 121 | 135 | 141 | 146 | 141 | 135 | 121 | 97 | 70 | 40 |
|  | NE | 直射 | 227 | 316 | 296 | 199 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 40 | 70 | 97 | 121 | 135 | 141 | 146 | 141 | 135 | 121 | 97 | 70 | 40 |
|  | N | 直射 | 51 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 51 |
|  |  | 散射 | 40 | 70 | 97 | 121 | 135 | 141 | 146 | 141 | 135 | 121 | 97 | 70 | 40 |
|  | H | 直射 | 31 | 145 | 301 | 456 | 571 | 635 | 659 | 635 | 571 | 456 | 301 | 145 | 31 |
|  |  | 散射 | 56 | 90 | 109 | 126 | 133 | 132 | 135 | 132 | 133 | 126 | 109 | 90 | 56 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.6 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.52 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99050 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

户墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 14390 | 281.80 | 51.06 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 211.19 | 68.14 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[过厅] | 62.22 | 13 | 3662 | 3446 | 216 | 0.31 | 241 | 58.86 |
|  |  | 1004[主卧室] | 21.75 | 23 | 1809 | 1159 | 649 | 0.92 | 723 | 83.16 |
|  | 整层 |  | 83.97 | 20 | 4701 | 4229 | 866 | 1.22 | 964 | 55.99 |
| 2层 |  | 2001[次卧室] | 30.00 | 22 | 2364 | 1931 | 433 | 0.61 | 482 | 78.79 |
|  |  | 2002[过厅] | 27.22 | 10 | 1808 | 1591 | 216 | 0.31 | 241 | 66.42 |
|  |  | 2003[次卧室] | 26.00 | 7 | 2505 | 2154 | 433 | 0.61 | 482 | 96.33 |
|  |  | 2004[次卧室] | 16.00 | 23 | 1748 | 1315 | 433 | 0.61 | 482 | 109.25 |
|  |  | 2005[次卧室] | 16.00 | 23 | 1542 | 1109 | 433 | 0.61 | 482 | 96.39 |
|  |  | 2006[次卧室] | 12.00 | 15 | 1153 | 1153 | 0 | 0.00 | 0 | 96.08 |
|  | 整层 |  | 127.22 | 22 | 9727 | 7971 | 1948 | 2.75 | 2170 | 76.46 |
| 建筑 |  |  | 211.19 | 21 | 14390 | 12180 | 2814 | 3.98 | 3134 | 68.14 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[过厅] | 62.22 | 30.00 | 241 | 70 | 171 | 0.24 | 3.88 |
|  |  | 1004[主卧室] | 21.75 | 90.00 | 723 | 210 | 513 | 0.71 | 33.26 |
|  | 合计 |  | 84 | 120.00 | 964 | 280 | 684 | 0.95 | 11.49 |
| 2层 |  | 2001[次卧室] | 30.00 | 60.00 | 482 | 140 | 342 | 0.48 | 16.07 |
|  |  | 2002[过厅] | 27.22 | 30.00 | 241 | 70 | 171 | 0.24 | 8.86 |
|  |  | 2003[次卧室] | 26.00 | 60.00 | 482 | 140 | 342 | 0.48 | 18.55 |
|  |  | 2004[次卧室] | 16.00 | 60.00 | 482 | 140 | 342 | 0.48 | 30.14 |
|  |  | 2005[次卧室] | 16.00 | 60.00 | 482 | 140 | 342 | 0.48 | 30.14 |
|  |  | 2006[次卧室] | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合计 |  | 127 | 270.00 | 2170 | 630 | 1540 | 2.14 | 17.06 |
| 总计 |  |  | 211 | 390.00 | 3134 | 910 | 2224 | 3.10 | 14.84 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[过厅] |  | 3.00 | 62.22 | 26 | 60 | 3445.8 | 13 | 3662.3 | 13 | 0.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.00 K=0.77 D=3.69 | 175.4 126.3 | 170.7 125.3 | 162.7 124.4 | 154.4 123.7 | 145.4 129.2 | 137.8 137.8 | 135.3 147.6 | 133.2 157.7 | 131.5 165.9 | 130.0 171.7 | 128.9 175.7 | 127.3 176.7 |
| 西外墙 | F=8.00 K=1.11 D=2.94 | 106.8 68.7 | 98.1 70.7 | 81.0 73.1 | 78.8 75.7 | 77.0 78.4 | 75.5 80.6 | 74.2 82.5 | 73.3 84.0 | 71.8 92.8 | 71.0 101.5 | 70.1 107.6 | 69.3 108.9 |
| 北外墙 | F=20.45 K=1.11 D=2.94 | 151.4 107.7 | 148.5 126.2 | 130.6 130.4 | 126.5 129.4 | 123.2 134.8 | 120.5 140.5 | 118.2 145.3 | 116.5 149.4 | 113.6 151.9 | 112.0 152.9 | 110.3 151.6 | 108.8 147.5 |
| 南外墙 | F=16.00 K=1.11 D=2.94 | 134.3 103.3 | 129.0 107.4 | 122.5 112.4 | 119.0 117.9 | 116.2 129.9 | 114.0 141.6 | 112.0 150.6 | 110.6 156.5 | 108.2 158.1 | 106.9 155.7 | 105.4 148.8 | 104.2 138.0 |
| 东外墙 | F=4.11 K=1.11 D=2.94 | 45.0 36.7 | 43.6 46.1 | 41.9 51.6 | 41.0 54.5 | 40.2 55.6 | 39.6 54.3 | 39.1 51.5 | 38.7 47.8 | 38.1 47.6 | 37.7 47.5 | 37.3 47.0 | 37.0 46.0 |
| 西外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 136.6 397.7 | 111.3 528.0 | 95.5 530.5 | 79.4 584.8 | 65.8 585.0 | 54.5 553.7 | 102.9 458.3 | 158.0 281.6 | 216.9 240.5 | 276.2 207.0 | 325.4 179.5 | 365.6 155.3 |
| 北外窗 | F=5.05 K=3.90 SC=0.75 | 111.4 489.1 | 85.6 513.5 | 71.1 521.9 | 55.8 505.2 | 43.1 458.7 | 32.8 424.5 | 148.6 377.6 | 200.9 253.6 | 255.8 210.6 | 330.9 177.6 | 394.9 151.4 | 447.2 128.2 |
| 南外窗 | F=3.00 K=3.90 SC=0.75 | 70.8 426.5 | 55.0 441.4 | 46.0 386.5 | 36.5 323.5 | 28.6 287.1 | 22.2 256.9 | 60.4 212.8 | 103.4 157.6 | 149.0 132.1 | 208.2 111.8 | 295.2 95.6 | 372.9 81.3 |
| 东外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 52.2 316.7 | 41.5 229.1 | 35.1 228.5 | 28.6 218.9 | 23.0 198.6 | 18.5 177.8 | 252.0 148.4 | 389.0 112.2 | 468.9 94.8 | 501.5 80.9 | 465.1 69.6 | 380.9 59.7 |
| 南阳台外门 | F=2.00 K=1.97 | 1.4 23.9 | -1.7 26.6 | -2.7 28.0 | -4.1 27.7 | -5.1 24.9 | -5.8 23.6 | -3.7 19.8 | 0.7 15.0 | 6.2 10.3 | 11.3 6.8 | 15.7 4.5 | 20.2 2.4 |
| 户墙1 | F=5.94 K=1.93 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 | 64.0 64.0 |
| 内墙1 | F=4.53 K=1.93 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 | 66.3 66.3 |
| 内墙1 | F=3.33 K=1.93 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 |
| 户墙1 | F=19.32 K=1.93 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 | 208.3 208.3 |
| 内墙1 | F=16.98 K=1.93 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 | 248.4 248.4 |
| 户门1 | F=1.89 K=2.30 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 |
| 户门1 | F=1.68 K=2.30 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 | 21.7 21.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 | 57.5 57.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 | 311.1 311.1 |
| 照明 | 显热(W) | 182.9 14.9 | 108.3 14.9 | 85.9 11.2 | 70.9 11.2 | 59.7 7.5 | 48.5 7.5 | 41.1 138.1 | 33.6 216.5 | 29.9 246.4 | 22.4 268.8 | 22.4 287.5 | 18.7 298.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 |
|  | 全热(W) | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2601 3545 | 2423 3662 | 2303 3632 | 2220 3606 | 2150 3523 | 2091 3432 | 2513 3366 | 2791 3065 | 3023 2984 | 3241 2915 | 3404 2852 | 3485 2776 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2385 3328 | 2207 3446 | 2086 3415 | 2003 3389 | 1934 3306 | 1875 3215 | 2297 3149 | 2574 2849 | 2807 2768 | 3025 2699 | 3187 2635 | 3269 2559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2360 3304 | 2182 3421 | 2062 3391 | 1979 3365 | 1909 3282 | 1850 3191 | 2272 3125 | 2550 2824 | 2782 2743 | 3000 2674 | 3163 2611 | 3244 2535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2315 3258 | 2137 3376 | 2016 3345 | 1933 3319 | 1864 3236 | 1805 3145 | 2227 3079 | 2504 2779 | 2737 2698 | 2955 2629 | 3117 2565 | 3199 2489 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[主卧室] |  | 3.00 | 21.75 | 26 | 60 | 1159.2 | 23 | 1808.6 | 23 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.40 K=1.11 D=2.94 | 70.1 57.2 | 67.9 71.8 | 65.2 80.3 | 63.8 84.9 | 62.6 86.6 | 61.7 84.6 | 60.8 80.2 | 60.3 74.5 | 59.3 74.1 | 58.7 74.0 | 58.1 73.2 | 57.6 71.6 |
| 南外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.94 | 100.7 77.4 | 96.8 80.5 | 91.9 84.3 | 89.3 88.4 | 87.2 97.4 | 85.5 106.2 | 84.0 113.0 | 83.0 117.4 | 81.1 118.6 | 80.2 116.8 | 79.1 111.6 | 78.2 103.5 |
| 西外墙 | F=14.40 K=1.11 D=2.94 | 192.2 123.7 | 176.7 127.2 | 145.8 131.5 | 141.8 136.3 | 138.6 141.1 | 135.9 145.0 | 133.6 148.4 | 131.9 151.2 | 129.3 167.0 | 127.7 182.7 | 126.1 193.6 | 124.8 196.1 |
| 东外窗 | F=2.00 K=3.90 SC=0.75 | 55.2 335.2 | 43.9 242.4 | 37.2 241.8 | 30.2 231.7 | 24.4 210.1 | 19.6 188.2 | 107.2 157.0 | 171.3 118.7 | 357.4 100.4 | 530.7 85.6 | 492.2 73.7 | 403.0 63.1 |
| 东阳台外门 | F=2.10 K=1.97 | 1.4 25.1 | -1.8 28.0 | -2.9 29.4 | -4.3 29.0 | -5.4 26.2 | -6.1 24.7 | -3.9 20.8 | 0.7 15.8 | 6.5 10.8 | 11.8 7.2 | 16.5 4.7 | 21.2 2.5 |
| 内墙1 | F=11.13 K=1.93 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 | 162.8 162.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.2 7.6 | 40.2 6.5 | 32.6 5.4 | 27.2 5.4 | 22.8 4.4 | 19.6 4.4 | 17.4 3.3 | 15.2 31.5 | 13.1 45.7 | 12.0 56.6 | 9.8 64.2 | 8.7 70.7 |
| 照明 | 显热(W) | 53.5 3.9 | 30.0 3.9 | 23.5 2.6 | 19.6 2.6 | 15.7 2.6 | 13.1 2.6 | 10.4 1.3 | 10.4 1.3 | 7.8 47.0 | 6.5 74.4 | 5.2 84.8 | 5.2 92.7 |
| 人体 | 显热(W) | 158.3 30.1 | 162.0 26.4 | 165.8 22.6 | 169.6 18.8 | 171.4 15.1 | 175.2 13.2 | 175.2 11.3 | 177.1 9.4 | 92.3 98.0 | 56.5 131.9 | 45.2 143.2 | 37.7 152.6 |
|  | 全热(W) | 294.5 30.1 | 298.2 26.4 | 302.0 22.6 | 305.8 18.8 | 307.6 15.1 | 311.4 13.2 | 311.4 11.3 | 313.3 9.4 | 92.3 234.2 | 56.5 268.1 | 45.2 279.4 | 37.7 288.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 |
| 新风 | 显热(W) | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 210.1 0.0 | 0.0 210.1 | 0.0 210.1 | 0.0 210.1 | 0.0 210.1 |
|  | 全热(W) | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 723.3 0.0 | 0.0 723.3 | 0.0 723.3 | 0.0 723.3 | 0.0 723.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.71 0.00 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 | 0.00 0.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1740 857 | 1672 783 | 1615 794 | 1593 794 | 1573 780 | 1560 765 | 1641 732 | 1706 716 | 943 1717 | 1080 1785 | 1029 1805 | 933 1809 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1090 857 | 1022 783 | 965 794 | 944 794 | 924 780 | 911 765 | 991 732 | 1056 716 | 943 1068 | 1080 1136 | 1029 1155 | 933 1159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1016 857 | 948 783 | 892 794 | 870 794 | 850 780 | 837 765 | 917 732 | 982 716 | 943 994 | 1080 1062 | 1029 1081 | 933 1085 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 880 857 | 812 783 | 755 794 | 733 794 | 714 780 | 701 765 | 781 732 | 846 716 | 943 858 | 1080 925 | 1029 945 | 933 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[次卧室] |  | 3.00 | 30.00 | 26 | 60 | 1930.8 | 22 | 2363.8 | 22 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.71 K=0.77 D=3.69 | 364.6 262.5 | 355.1 260.3 | 338.7 258.4 | 323.5 256.9 | 306.9 273.1 | 287.4 289.3 | 281.9 306.8 | 277.5 327.7 | 273.8 344.6 | 270.5 356.6 | 268.1 364.8 | 264.6 367.1 |
| 西外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | 240.2 154.6 | 220.8 159.0 | 182.2 164.4 | 177.2 170.3 | 173.2 176.3 | 169.9 181.3 | 167.0 185.5 | 164.8 189.1 | 161.6 208.8 | 159.7 228.4 | 157.7 242.1 | 156.0 245.1 |
| 南外墙 | F=16.31 K=1.11 D=2.94 | 136.9 105.3 | 131.5 109.5 | 124.9 114.5 | 121.3 120.1 | 118.5 132.4 | 116.2 144.4 | 114.2 153.5 | 112.7 159.5 | 110.3 161.1 | 108.9 158.7 | 107.5 151.6 | 106.3 140.7 |
| 东外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | 197.1 160.9 | 191.0 201.9 | 183.5 225.8 | 179.4 238.8 | 176.1 243.5 | 173.5 237.9 | 171.1 225.5 | 169.5 209.5 | 166.7 208.4 | 165.1 208.1 | 163.4 205.9 | 162.0 201.3 |
| 南外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 94.4 568.7 | 73.3 588.5 | 61.3 560.3 | 48.7 491.0 | 38.1 418.6 | 29.6 342.6 | 80.5 283.7 | 137.8 210.1 | 198.7 176.1 | 280.2 149.1 | 393.6 127.4 | 497.2 108.3 |
| 底板1 | F=24.00 K=2.98 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 | 401.0 401.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.0 45.0 | 111.0 40.5 | 117.0 34.5 | 120.0 30.0 | 123.0 25.5 | 127.5 24.0 | 130.5 19.5 | 132.0 18.0 | 96.0 54.0 | 76.5 72.0 | 63.0 85.5 | 54.0 97.5 |
| 照明 | 显热(W) | 73.8 5.4 | 41.4 5.4 | 32.4 3.6 | 27.0 3.6 | 21.6 3.6 | 18.0 3.6 | 14.4 1.8 | 14.4 1.8 | 10.8 64.8 | 9.0 102.6 | 7.2 117.0 | 7.2 127.8 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 20.1 | 108.0 17.6 | 110.5 15.1 | 113.0 12.6 | 114.3 10.0 | 116.8 8.8 | 116.8 7.5 | 118.1 6.3 | 61.5 65.3 | 37.7 87.9 | 30.1 95.5 | 25.1 101.7 |
|  | 全热(W) | 196.3 20.1 | 198.8 17.6 | 201.3 15.1 | 203.8 12.6 | 205.1 10.0 | 207.6 8.8 | 207.6 7.5 | 208.9 6.3 | 61.5 156.1 | 37.7 178.7 | 30.1 186.3 | 25.1 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 |
|  | 全热(W) | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2292 1723 | 2206 1784 | 2124 1778 | 2084 1724 | 2046 1684 | 2013 1633 | 2051 1585 | 2101 1523 | 1480 2257 | 1509 2338 | 1592 2364 | 1673 2364 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1859 1723 | 1773 1784 | 1691 1778 | 1651 1724 | 1613 1684 | 1580 1633 | 1618 1585 | 1668 1523 | 1480 1824 | 1509 1905 | 1592 1931 | 1673 1931 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1809 1723 | 1724 1784 | 1642 1778 | 1602 1724 | 1564 1684 | 1531 1633 | 1568 1585 | 1619 1523 | 1480 1775 | 1509 1855 | 1592 1882 | 1673 1881 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1719 1723 | 1633 1784 | 1551 1778 | 1511 1724 | 1473 1684 | 1440 1633 | 1478 1585 | 1528 1523 | 1480 1684 | 1509 1764 | 1592 1791 | 1673 1791 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[过厅] |  | 3.00 | 27.22 | 26 | 60 | 1591.3 | 10 | 1807.8 | 10 | 0.31 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.27 K=0.77 D=3.69 | 325.0 234.9 | 315.7 233.0 | 300.6 231.4 | 286.6 230.1 | 271.9 244.0 | 256.7 260.1 | 251.9 277.4 | 248.0 296.1 | 244.8 310.8 | 242.0 320.7 | 239.8 327.1 | 236.8 328.2 |
| 北外墙 | F=13.15 K=1.11 D=2.94 | 97.4 69.3 | 95.5 81.2 | 84.0 83.9 | 81.4 83.3 | 79.2 86.7 | 77.5 90.4 | 76.0 93.5 | 75.0 96.1 | 73.1 97.7 | 72.1 98.4 | 70.9 97.5 | 70.0 94.9 |
| 东外墙 | F=4.11 K=1.11 D=2.94 | 45.0 36.7 | 43.6 46.1 | 41.9 51.6 | 41.0 54.5 | 40.2 55.6 | 39.6 54.3 | 39.1 51.5 | 38.7 47.8 | 38.1 47.6 | 37.7 47.5 | 37.3 47.0 | 37.0 46.0 |
| 南外墙 | F=10.11 K=1.11 D=2.94 | 84.9 65.2 | 81.5 67.8 | 77.4 71.0 | 75.2 74.5 | 73.4 82.1 | 72.0 89.5 | 70.8 95.2 | 69.9 98.9 | 68.4 99.9 | 67.5 98.4 | 66.6 94.0 | 65.9 87.2 |
| 东外窗 | F=1.89 K=3.90 SC=0.75 | 52.2 316.7 | 41.5 229.1 | 35.1 228.5 | 28.6 218.9 | 23.0 198.6 | 18.5 177.8 | 252.0 148.4 | 389.0 112.2 | 468.9 94.8 | 501.5 80.9 | 465.1 69.6 | 380.9 59.7 |
| 南外窗 | F=3.00 K=3.90 SC=0.75 | 70.8 426.5 | 55.0 441.4 | 46.0 420.2 | 36.5 368.3 | 28.6 311.9 | 22.2 256.9 | 60.4 212.8 | 103.4 157.6 | 149.0 132.1 | 208.6 111.8 | 294.7 95.6 | 372.9 81.3 |
| 南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.3 22.6 | -1.6 25.2 | -2.6 26.5 | -3.9 26.1 | -4.8 23.6 | -5.5 22.3 | -3.5 18.7 | 0.7 14.2 | 5.8 9.7 | 10.7 6.5 | 14.9 4.2 | 19.0 2.3 |
| 内墙1 | F=6.14 K=1.93 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 | 89.8 89.8 |
| 内门1 | F=1.47 K=3.00 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 | 33.5 33.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 | 136.1 136.1 |
| 照明 | 显热(W) | 80.0 6.5 | 47.4 6.5 | 37.6 4.9 | 31.0 4.9 | 26.1 3.3 | 21.2 3.3 | 18.0 60.4 | 14.7 94.7 | 13.1 107.8 | 9.8 117.6 | 9.8 125.8 | 8.2 130.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 | 62.8 62.8 |
|  | 全热(W) | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 | 108.2 108.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 | 70.0 70.0 |
|  | 全热(W) | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 | 241.1 241.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1365 1787 | 1287 1739 | 1229 1727 | 1185 1669 | 1146 1614 | 1111 1563 | 1373 1567 | 1548 1526 | 1670 1509 | 1758 1490 | 1808 1470 | 1799 1439 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1149 1571 | 1071 1522 | 1012 1510 | 969 1453 | 930 1398 | 894 1347 | 1157 1350 | 1331 1310 | 1453 1293 | 1542 1274 | 1591 1253 | 1583 1222 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1124 1546 | 1046 1498 | 988 1486 | 944 1428 | 905 1373 | 870 1322 | 1132 1325 | 1307 1285 | 1429 1268 | 1517 1249 | 1567 1228 | 1558 1198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1079 1501 | 1001 1452 | 942 1440 | 898 1383 | 860 1328 | 824 1277 | 1087 1280 | 1261 1240 | 1383 1223 | 1472 1204 | 1521 1183 | 1513 1152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[次卧室] |  | 3.00 | 26.00 | 26 | 60 | 2153.8 | 10 | 2504.7 | 7 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.02 K=0.77 D=3.69 | 319.0 229.6 | 310.7 227.7 | 296.4 226.0 | 283.5 224.7 | 269.5 239.8 | 251.6 253.7 | 246.8 268.4 | 242.9 286.6 | 239.6 301.4 | 236.7 311.9 | 234.6 319.1 | 231.5 321.1 |
| 东外墙 | F=15.90 K=1.11 D=2.94 | 174.1 142.1 | 168.7 178.3 | 162.1 199.5 | 158.5 210.9 | 155.6 215.1 | 153.2 210.1 | 151.2 199.2 | 149.7 185.0 | 147.2 184.1 | 145.9 183.8 | 144.4 181.9 | 143.1 177.8 |
| 南外墙 | F=10.31 K=1.11 D=2.94 | 86.5 66.5 | 83.1 69.2 | 78.9 72.4 | 76.7 75.9 | 74.9 83.7 | 73.5 91.3 | 72.2 97.0 | 71.3 100.8 | 69.7 101.9 | 68.9 100.3 | 67.9 95.9 | 67.2 88.9 |
| 西外墙 | F=19.50 K=1.11 D=2.94 | 260.2 167.5 | 239.2 172.2 | 197.4 178.1 | 192.0 184.5 | 187.7 191.0 | 184.1 196.4 | 180.9 201.0 | 178.6 204.8 | 175.1 226.2 | 173.0 247.5 | 170.8 262.2 | 169.0 265.5 |
| 东外窗 | F=3.60 K=3.90 SC=0.75 | 99.4 603.3 | 79.1 436.3 | 66.9 435.2 | 54.4 417.0 | 43.8 378.2 | 35.2 338.7 | 253.6 282.7 | 740.9 213.7 | 893.1 180.6 | 955.2 154.1 | 885.9 132.6 | 725.4 113.6 |
| 南外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 94.4 568.7 | 73.3 588.5 | 61.3 560.3 | 48.7 491.0 | 38.1 418.6 | 29.6 342.6 | 80.5 283.7 | 137.8 210.1 | 198.7 176.1 | 280.2 149.1 | 393.6 127.4 | 497.2 108.3 |
| 内墙1 | F=4.73 K=1.93 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 |
| 底板1 | F=4.25 K=2.98 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 | 96.4 96.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 91.0 39.0 | 96.2 35.1 | 101.4 29.9 | 104.0 26.0 | 106.6 22.1 | 110.5 20.8 | 113.1 16.9 | 114.4 15.6 | 83.2 46.8 | 66.3 62.4 | 54.6 74.1 | 46.8 84.5 |
| 照明 | 显热(W) | 64.0 4.7 | 35.9 4.7 | 28.1 3.1 | 23.4 3.1 | 18.7 3.1 | 15.6 3.1 | 12.5 1.6 | 12.5 1.6 | 9.4 56.2 | 7.8 88.9 | 6.2 101.4 | 6.2 110.8 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 20.1 | 108.0 17.6 | 110.5 15.1 | 113.0 12.6 | 114.3 10.0 | 116.8 8.8 | 116.8 7.5 | 118.1 6.3 | 61.5 65.3 | 37.7 87.9 | 30.1 95.5 | 25.1 101.7 |
|  | 全热(W) | 196.3 20.1 | 198.8 17.6 | 201.3 15.1 | 203.8 12.6 | 205.1 10.0 | 207.6 8.8 | 207.6 7.5 | 208.9 6.3 | 61.5 156.1 | 37.7 178.7 | 30.1 186.3 | 25.1 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 |
|  | 全热(W) | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2033 2007 | 1933 1895 | 1841 1885 | 1793 1811 | 1748 1727 | 1709 1631 | 1966 1524 | 2505 1390 | 2043 2077 | 2137 2124 | 2154 2129 | 2077 2111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1600 2007 | 1500 1895 | 1408 1885 | 1360 1811 | 1315 1727 | 1276 1631 | 1533 1524 | 2072 1390 | 2043 1644 | 2137 1691 | 2154 1696 | 2077 1678 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1550 2007 | 1451 1895 | 1359 1885 | 1311 1811 | 1266 1727 | 1226 1631 | 1484 1524 | 2022 1390 | 2043 1595 | 2137 1642 | 2154 1646 | 2077 1629 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1460 2007 | 1360 1895 | 1268 1885 | 1220 1811 | 1175 1727 | 1136 1631 | 1393 1524 | 1932 1390 | 2043 1504 | 2137 1551 | 2154 1556 | 2077 1538 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[次卧室] |  | 3.00 | 16.00 | 26 | 60 | 1315.0 | 23 | 1748.0 | 23 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.48 K=0.77 D=3.69 | 196.3 141.3 | 191.2 140.1 | 182.4 139.1 | 174.5 138.3 | 165.8 147.6 | 154.8 156.1 | 151.9 165.2 | 149.5 176.4 | 147.5 185.5 | 145.7 191.9 | 144.3 196.3 | 142.5 197.6 |
| 东外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.94 | 131.4 107.3 | 127.3 134.6 | 122.3 150.5 | 119.6 159.2 | 117.4 162.3 | 115.7 158.6 | 114.1 150.3 | 113.0 139.6 | 111.1 138.9 | 110.1 138.7 | 109.0 137.3 | 108.0 134.2 |
| 北外墙 | F=13.31 K=1.11 D=2.94 | 98.5 70.1 | 96.7 82.1 | 85.0 84.9 | 82.3 84.2 | 80.2 87.7 | 78.4 91.4 | 76.9 94.6 | 75.8 97.2 | 73.9 98.9 | 72.9 99.5 | 71.8 98.7 | 70.8 96.0 |
| 西外墙 | F=12.00 K=1.11 D=2.94 | 160.1 103.1 | 147.2 106.0 | 121.5 109.6 | 118.2 113.6 | 115.5 117.5 | 113.3 120.9 | 111.3 123.7 | 109.9 126.0 | 107.7 139.2 | 106.5 152.3 | 105.1 161.4 | 104.0 163.4 |
| 北外窗 | F=1.00 K=3.90 SC=0.75 | 22.1 96.8 | 17.0 101.7 | 14.1 103.3 | 11.1 100.0 | 8.5 90.8 | 6.5 86.5 | 42.2 83.9 | 46.9 51.3 | 51.8 41.7 | 65.5 35.2 | 78.2 30.0 | 88.5 25.4 |
| 内墙1 | F=4.73 K=1.93 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 |
| 底板1 | F=16.00 K=2.98 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 | 267.4 267.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.0 24.0 | 59.2 21.6 | 62.4 18.4 | 64.0 16.0 | 65.6 13.6 | 68.0 12.8 | 69.6 10.4 | 70.4 9.6 | 51.2 28.8 | 40.8 38.4 | 33.6 45.6 | 28.8 52.0 |
| 照明 | 显热(W) | 39.4 2.9 | 22.1 2.9 | 17.3 1.9 | 14.4 1.9 | 11.5 1.9 | 9.6 1.9 | 7.7 1.0 | 7.7 1.0 | 5.8 34.6 | 4.8 54.7 | 3.8 62.4 | 3.8 68.2 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 20.1 | 108.0 17.6 | 110.5 15.1 | 113.0 12.6 | 114.3 10.0 | 116.8 8.8 | 116.8 7.5 | 118.1 6.3 | 61.5 65.3 | 37.7 87.9 | 30.1 95.5 | 25.1 101.7 |
|  | 全热(W) | 196.3 20.1 | 198.8 17.6 | 201.3 15.1 | 203.8 12.6 | 205.1 10.0 | 207.6 8.8 | 207.6 7.5 | 208.9 6.3 | 61.5 156.1 | 37.7 178.7 | 30.1 186.3 | 25.1 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 |
|  | 全热(W) | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1719 902 | 1678 943 | 1625 959 | 1607 962 | 1588 968 | 1573 973 | 1600 973 | 1601 944 | 947 1642 | 920 1708 | 913 1737 | 908 1748 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1286 902 | 1245 943 | 1192 959 | 1174 962 | 1155 968 | 1140 973 | 1167 973 | 1168 944 | 947 1209 | 920 1275 | 913 1304 | 908 1315 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1237 902 | 1196 943 | 1143 959 | 1124 962 | 1106 968 | 1090 973 | 1118 973 | 1119 944 | 947 1160 | 920 1226 | 913 1254 | 908 1266 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1146 902 | 1105 943 | 1052 959 | 1034 962 | 1015 968 | 1000 973 | 1027 973 | 1028 944 | 947 1069 | 920 1135 | 913 1164 | 908 1175 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[次卧室] |  | 3.00 | 16.00 | 26 | 60 | 1109.3 | 23 | 1542.3 | 23 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.24 K=0.77 D=3.69 | 194.3 137.1 | 191.4 135.9 | 183.7 134.9 | 174.6 134.1 | 163.0 138.4 | 150.5 144.3 | 147.6 152.2 | 145.2 163.4 | 143.2 173.7 | 141.4 182.2 | 140.1 189.1 | 138.3 193.0 |
| 北外墙 | F=12.15 K=1.11 D=2.94 | 90.0 64.0 | 88.3 75.0 | 77.6 77.5 | 75.2 76.9 | 73.2 80.1 | 71.6 83.5 | 70.2 86.4 | 69.3 88.8 | 67.5 90.3 | 66.6 90.9 | 65.5 90.1 | 64.7 87.6 |
| 东外墙 | F=16.62 K=1.11 D=2.94 | 182.0 148.5 | 176.3 186.4 | 169.4 208.5 | 165.6 220.4 | 162.6 224.8 | 160.2 219.6 | 158.0 208.2 | 156.5 193.4 | 153.9 192.4 | 152.4 192.1 | 150.9 190.1 | 149.6 185.9 |
| 北外窗 | F=1.00 K=3.90 SC=0.75 | 22.1 96.8 | 17.0 101.7 | 14.1 103.3 | 11.1 100.0 | 8.5 90.8 | 6.5 86.5 | 42.2 83.9 | 46.9 51.3 | 51.8 41.7 | 65.5 35.2 | 78.2 30.0 | 88.5 25.4 |
| 挑空楼板 | F=4.00 K=1.18 D=2.15 | 25.7 20.8 | 24.0 24.5 | 22.6 28.2 | 21.5 31.4 | 20.5 34.0 | 19.8 36.0 | 18.6 37.1 | 17.9 37.3 | 17.2 36.3 | 16.6 33.9 | 16.1 31.7 | 17.8 28.7 |
| 底板1 | F=10.00 K=2.98 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 | 226.8 226.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 56.0 24.0 | 59.2 21.6 | 62.4 18.4 | 64.0 16.0 | 65.6 13.6 | 68.0 12.8 | 69.6 10.4 | 70.4 9.6 | 51.2 28.8 | 40.8 38.4 | 33.6 45.6 | 28.8 52.0 |
| 照明 | 显热(W) | 39.4 2.9 | 22.1 2.9 | 17.3 1.9 | 14.4 1.9 | 11.5 1.9 | 9.6 1.9 | 7.7 1.0 | 7.7 1.0 | 5.8 34.6 | 4.8 54.7 | 3.8 62.4 | 3.8 68.2 |
| 人体 | 显热(W) | 105.5 20.1 | 108.0 17.6 | 110.5 15.1 | 113.0 12.6 | 114.3 10.0 | 116.8 8.8 | 116.8 7.5 | 118.1 6.3 | 61.5 65.3 | 37.7 87.9 | 30.1 95.5 | 25.1 101.7 |
|  | 全热(W) | 196.3 20.1 | 198.8 17.6 | 201.3 15.1 | 203.8 12.6 | 205.1 10.0 | 207.6 8.8 | 207.6 7.5 | 208.9 6.3 | 61.5 156.1 | 37.7 178.7 | 30.1 186.3 | 25.1 192.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 140.0 0.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 | 0.0 140.0 |
|  | 全热(W) | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 482.2 0.0 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 | 0.0 482.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1515 741 | 1486 792 | 1457 815 | 1439 820 | 1419 821 | 1403 820 | 1431 813 | 1432 778 | 779 1463 | 753 1515 | 745 1534 | 743 1542 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1082 741 | 1053 792 | 1024 815 | 1006 820 | 986 821 | 970 820 | 998 813 | 999 778 | 779 1030 | 753 1082 | 745 1101 | 743 1109 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1033 741 | 1004 792 | 975 815 | 957 820 | 937 821 | 921 820 | 948 813 | 950 778 | 779 981 | 753 1033 | 745 1052 | 743 1060 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 942 741 | 913 792 | 884 815 | 866 820 | 846 821 | 830 820 | 857 813 | 859 778 | 779 890 | 753 942 | 745 961 | 743 969 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[次卧室] |  | 3.00 | 12.00 | 26 | 60 | 1152.9 | 15 | 1152.9 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.77 D=3.69 | 140.3 101.0 | 136.6 100.2 | 130.2 99.5 | 123.6 99.0 | 116.3 103.4 | 110.2 110.3 | 108.2 118.1 | 106.6 126.2 | 105.2 132.8 | 104.0 137.4 | 103.1 140.5 | 101.8 141.4 |
| 北外墙 | F=9.00 K=1.11 D=2.94 | 66.6 47.4 | 65.4 55.5 | 57.5 57.4 | 55.7 57.0 | 54.2 59.3 | 53.0 61.8 | 52.0 64.0 | 51.3 65.7 | 50.0 66.8 | 49.3 67.3 | 48.5 66.7 | 47.9 64.9 |
| 西外墙 | F=8.00 K=1.11 D=2.94 | 106.8 68.7 | 98.1 70.7 | 81.0 73.1 | 78.8 75.7 | 77.0 78.4 | 75.5 80.6 | 74.2 82.5 | 73.3 84.0 | 71.8 92.8 | 71.0 101.5 | 70.1 107.6 | 69.3 108.9 |
| 西外窗 | F=4.00 K=3.90 SC=0.75 | 136.6 397.7 | 111.3 541.8 | 95.5 793.7 | 79.4 921.3 | 65.8 788.0 | 54.5 553.7 | 102.9 458.3 | 158.0 281.6 | 216.9 240.5 | 276.2 207.0 | 325.4 179.5 | 365.6 155.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 450 615 | 411 768 | 364 1024 | 337 1153 | 313 1029 | 293 806 | 337 723 | 389 558 | 444 533 | 500 513 | 547 494 | 585 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 450 615 | 411 768 | 364 1024 | 337 1153 | 313 1029 | 293 806 | 337 723 | 389 558 | 444 533 | 500 513 | 547 494 | 585 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 450 615 | 411 768 | 364 1024 | 337 1153 | 313 1029 | 293 806 | 337 723 | 389 558 | 444 533 | 500 513 | 547 494 | 585 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 450 615 | 411 768 | 364 1024 | 337 1153 | 313 1029 | 293 806 | 337 723 | 389 558 | 444 533 | 500 513 | 547 494 | 585 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |