漫步森林--悦享自然节能新社区

热负荷计算书

| 工程名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年11月22日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17866701200 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 山东-泰安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 36.17 |  |
| 东经 | 117.15 |  |
| 建筑名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |  |
| 建筑面积 | 地上 281.80 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -6.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内墙构造一 | 1.925 |
| 户墙构造一 | 1.925 |
| 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 22562 | 281.80 | 80.06 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 231.00 | 97.67 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 过厅 | 62 | 18 | 4630 | 202 | 0 | 483 | 622 | 5315 | 5937 | 85.4 | 95.4 |
|  |  | 1004 | 主卧室 | 22 | 18 | 1355 | 41 | 0 | 140 | 218 | 1535 | 1753 | 70.6 | 80.6 |
|  |  | 1007 | 厨房 | 10 | 18 | 763 | 36 | 0 | 80 | 100 | 879 | 979 | 87.9 | 97.9 |
|  |  | 1009 | 卫生间 | 4 | 18 | 215 | 13 | 0 | 23 | 43 | 251 | 293 | 59.0 | 69.0 |
|  |  | 1010 | 卫生间 | 3 | 18 | 363 | 13 | 0 | 38 | 28 | 414 | 441 | 148.7 | 158.7 |
|  | 合计 |  |  | 101 |  | 7325 | 305 | 0 | 763 | 1010 | 8394 |  | 83.1 |  |
| 2层 |  | 2001 | 次卧室 | 30 | 18 | 3620 | 9 | 0 | 363 | 300 | 3992 | 4292 | 133.1 | 143.1 |
|  |  | 2002 | 过厅 | 27 | 18 | 1780 | 33 | 0 | 181 | 272 | 1993 | 2266 | 73.2 | 83.2 |
|  |  | 2003 | 次卧室 | 26 | 18 | 2396 | 24 | 0 | 242 | 260 | 2663 | 2923 | 102.4 | 112.4 |
|  |  | 2004 | 次卧室 | 16 | 18 | 2350 | 7 | 0 | 236 | 160 | 2593 | 2753 | 162.1 | 172.1 |
|  |  | 2005 | 次卧室 | 16 | 18 | 1333 | 7 | 0 | 134 | 160 | 1475 | 1635 | 92.2 | 102.2 |
|  |  | 2006 | 次卧室 | 12 | 18 | 1064 | 5 | 0 | 107 | 120 | 1176 | 1296 | 98.0 | 108.0 |
|  |  | 2007 | 卫生间 | 3 | 18 | 249 | 1 | 0 | 25 | 28 | 276 | 303 | 99.2 | 109.2 |
|  | 合计 |  |  | 130 |  | 12793 | 88 | 0 | 1288 | 1300 | 14168 |  | 109.0 |  |
| 总计 |  |  |  | 231 |  | 20118 | 393 | 0 | 2051 |  | 22562 |  | 97.7 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[过厅] | 屋顶 | 15.00 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 286.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.8 | 0.00 | 286.8 |
|  | 西外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 219.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.9 | 0.00 | 208.9 |
|  | 北外墙 | 20.45 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 562.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 590.3 | 0.00 | 590.3 |
|  | 南外墙 | 16.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 439.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 373.9 |
|  | 东外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 113.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
|  | 西外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 385.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.1 | 0.00 | 366.1 |
|  | 北外窗 | 5.05 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 486.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 510.8 | 0.00 | 510.8 |
|  | 南外窗 | 3.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 289.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 182.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 南阳台外门 | 2.00 | 1.97 | 18 | 24.7 | 1.0 | 97.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.00 | 82.8 |
|  | 户墙 | 5.94 | 1.93 | 18 | 24.7 | 0.7 | 197.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.7 | 0.00 | 197.7 |
|  | 户墙 | 19.32 | 1.93 | 18 | 24.7 | 0.7 | 643.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.30 | 18 | 24.7 | 0.7 | 75.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
|  | 户门 | 1.68 | 2.30 | 18 | 24.7 | 0.7 | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.00 | 66.9 |
|  | 非周边地面 | 18.00 | 0.30 | 18 | 24.7 | 1.0 | 133.4 |  |  | 0.00 | 133.4 | 0.00 | 133.4 |
|  | 周边地面 | 44.22 | 0.52 | 18 | 24.7 | 1.0 | 568.0 |  |  | 0.00 | 568.0 | 0.00 | 568.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5937 |
| 1004[主卧室] | 东外墙 | 6.40 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 175.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.1 | 0.00 | 167.1 |
|  | 南外墙 | 12.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 西外墙 | 14.40 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 395.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.1 | 0.00 | 376.1 |
|  | 东外窗 | 2.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 192.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.0 | 0.00 | 183.0 |
|  | 东阳台外门 | 2.10 | 1.97 | 18 | 24.7 | 1.0 | 102.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 非周边地面 | 5.15 | 0.30 | 18 | 24.7 | 1.0 | 38.2 |  |  | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 周边地面 | 16.60 | 0.52 | 18 | 24.7 | 1.0 | 213.2 |  |  | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 |
| 1007[厨房] | 北外墙 | 6.50 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 178.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.00 | 187.6 |
|  | 东外墙 | 10.11 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 277.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.0 | 0.00 | 264.0 |
|  | 北外窗 | 1.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 东阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.7 | 1.0 | 92.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 非周边地面 | 1.00 | 0.30 | 18 | 24.7 | 1.0 | 7.4 |  |  | 0.00 | 7.4 | 0.00 | 7.4 |
|  | 周边地面 | 9.00 | 0.52 | 18 | 24.7 | 1.0 | 115.6 |  |  | 0.00 | 115.6 | 0.00 | 115.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 1009[卫生间] | 西外墙 | 4.62 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 127.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
|  | 西外窗 | 0.48 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 46.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 非周边地面 | 0.85 | 0.30 | 18 | 24.7 | 1.0 | 6.3 |  |  | 0.00 | 6.3 | 0.00 | 6.3 |
|  | 周边地面 | 3.40 | 0.52 | 18 | 24.7 | 1.0 | 43.7 |  |  | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 1010[卫生间] | 西外墙 | 5.52 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 151.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 西外窗 | 0.48 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 46.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 户墙 | 4.17 | 1.93 | 18 | 24.7 | 0.7 | 138.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 周边地面 | 2.78 | 0.52 | 18 | 24.7 | 1.0 | 35.7 |  |  | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8394 |
| 2001[次卧室] | 屋顶 | 33.71 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 644.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.5 | 0.00 | 644.5 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 494.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.00 | 470.1 |
|  | 南外墙 | 16.31 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 448.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 381.1 | 0.00 | 381.1 |
|  | 东外墙 | 18.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 494.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.00 | 470.1 |
|  | 南外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 385.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.5 | 0.00 | 327.5 |
|  | 底板 | 24.00 | 2.98 | 18 | 24.7 | 0.8 | 1326.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1326.7 | 0.00 | 1326.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4292 |
| 2002[过厅] | 屋顶 | 29.27 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 559.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.5 | 0.00 | 559.5 |
|  | 北外墙 | 13.15 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 361.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.7 | 0.00 | 379.7 |
|  | 东外墙 | 4.11 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 113.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
|  | 南外墙 | 10.11 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 277.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 东外窗 | 1.89 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 182.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 南外窗 | 3.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 289.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 24.7 | 1.0 | 92.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2266 |
| 2003[次卧室] | 屋顶 | 30.02 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 574.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.0 | 0.00 | 574.0 |
|  | 东外墙 | 15.90 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 437.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.3 | 0.00 | 415.3 |
|  | 南外墙 | 10.31 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 283.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.00 | 240.9 |
|  | 西外墙 | 19.50 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 536.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 509.3 | 0.00 | 509.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 346.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.4 | 0.00 | 329.4 |
|  | 南外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 385.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.5 | 0.00 | 327.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2923 |
| 2004[次卧室] | 屋顶 | 18.48 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 353.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.2 | 0.00 | 353.2 |
|  | 东外墙 | 12.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 329.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.00 | 313.4 |
|  | 北外墙 | 13.31 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 365.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.2 | 0.00 | 384.2 |
|  | 西外墙 | 12.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 329.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.00 | 313.4 |
|  | 北外窗 | 1.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 底板 | 16.00 | 2.98 | 18 | 24.7 | 0.8 | 884.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.5 | 0.00 | 884.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753 |
| 2005[次卧室] | 屋顶 | 17.24 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 329.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.00 | 329.5 |
|  | 北外墙 | 12.15 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 334.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
|  | 东外墙 | 16.62 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 456.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 434.0 | 0.00 | 434.0 |
|  | 北外窗 | 1.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 96.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.1 |
|  | 挑空楼板 | 4.00 | 1.19 | 18 | 24.7 | 1.0 | 117.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.8 | 0.00 | 117.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635 |
| 2006[次卧室] | 屋顶 | 12.00 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 229.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.00 | 229.4 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 247.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 西外墙 | 8.00 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 219.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.9 | 0.00 | 208.9 |
|  | 西外窗 | 4.00 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 385.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.1 | 0.00 | 366.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 |
| 2007[卫生间] | 屋顶 | 3.21 | 0.77 | 18 | 24.7 | 1.0 | 61.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
|  | 西外墙 | 5.52 | 1.11 | 18 | 24.7 | 1.0 | 151.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 西外窗 | 0.48 | 3.90 | 18 | 24.7 | 1.0 | 46.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14168 |
| 漫步森林--悦享自然节能新社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22562 |