建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年11月22日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17866701211 |

建筑概况

| 工程名称 | 漫步森林——悦享自然节能新社区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-泰安 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |  |  |  |
| 建筑面积(Ao) | 地上282㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 9.0m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 107 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.10 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南107 | 北34 | 东56 | 西56 |

设计依据

1. 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 泡沫混凝土 | 0.080 | 1.321 | 300.0 | 999.8 | 0.0000 |  |
| 泡沫玻璃 | 0.058 | 0.768 | 140.0 | 998.9 | 0.0000 | 注：密度：140~180 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.380 | 2500.0 | 1065.0 | 0.0000 |  |
| 玻璃棉板 | 0.036 | 0.289 | 32.0 | 1000.0 | 0.0000 | 注：密度：32~48 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 0.130 | 1.945 | 400.0 | 1000.4 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.525 | 400.0 | 999.4 | 0.0000 | 注：密度：≤400 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 0.024 | 0.247 | 35.0 | 998.7 | 0.0000 | 注：密度：≥35 |
| 抹面层 | － | － | － | － | － |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 999.9 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 9.708 | 1600.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 硬泡聚氨酯(板)(PU板) | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 界面层 | － | － | － | － | － |  |
| 混凝土垫层 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.169 | 230.0 | 1185.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 620.15 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 928.51 |
| 体形系数 | 0.67 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.5的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2003 | 4.000 | 14.309 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 5.050 | 25.500 | 0.20 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 1.890 | 6.000 | 0.32 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 4.000 | 12.000 | 0.33 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.6的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出最多10个不达标房间

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 泡沫混凝土 | 30 | 0.080 | 1.321 | 1.00 | 0.375 | 0.495 |
| 泡沫玻璃 | 20 | 0.058 | 0.768 | 1.00 | 0.345 | 0.265 |
| 钢筋混凝土（1） | 3 | 1.740 | 17.380 | 1.00 | 0.002 | 0.030 |
| 玻璃棉板 | 20 | 0.036 | 0.289 | 1.00 | 0.556 | 0.161 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 55 | 0.130 | 1.945 | 1.30 | 0.325 | 0.823 |
| 玻化微珠保温浆料 | 100 | 0.080 | 1.525 | 1.00 | 1.250 | 1.906 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 20 | 0.024 | 0.247 | 1.00 | 0.833 | 0.206 |
| 各层之和∑ | 248 | － | － | － | 3.686 | 3.886 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第48页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 3 | 0.930 | 11.033 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 保温砂浆 | 10 | 0.290 | 4.440 | 1.30 | 0.027 | 0.153 |
| 聚苯板(EPS板) | 60 | 0.041 | 0.360 | 1.20 | 1.220 | 0.527 |
| 保温砂浆 | 15 | 0.290 | 4.440 | 1.30 | 0.040 | 0.230 |
| 石灰砂浆（1） | 3 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.004 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 喷涂硬质聚氨酯 | 20 | 0.024 | 0.247 | 1.00 | 0.833 | 0.206 |
| 各层之和∑ | 311 | － | － | － | 2.241 | 3.164 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.42 + 0.00/416.01 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第44页 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | － | － | － | － | 0.00 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 80.63 | 1.000 | 0.42 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 0.00/80.63 = 0.42 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 95.57 | 1.000 | 0.42 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 0.00/95.57 = 0.42 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 122.25 | 1.000 | 0.42 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 0.00/122.25 = 0.42 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 117.56 | 1.000 | 0.42 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 0.00/117.56 = 0.42 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 416.01 | 1.000 | 0.42 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 0.00/416.01 = 0.42 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 40 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.043 | 0.442 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬泡聚氨酯(板)(PU板) | 65 | 0.024 | 0.290 | 1.30 | 2.083 | 0.785 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 现浇钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 304 | － | － | － | 2.456 | 3.546 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.38, D = 3.54 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第47页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间楼板

采暖与非采暖房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土垫层 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 硬泡聚氨酯(板)(PU板) | 55 | 0.024 | 0.290 | 1.20 | 1.910 | 0.665 |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | 2.046 | 2.738 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.46, D = 2.73 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第49页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属——保温门(多功能门) | 7.70 | 1.000 | 1.54 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框——单层双玻门(玻璃比例小于30%) | 7.88 | 1.000 | 1.63 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 10 | 0.060 | 1.169 | 1.30 | 0.128 | 0.195 |
| 聚苯板(EPS板) | 50 | 0.041 | 0.360 | 1.20 | 1.016 | 0.439 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 15 | 0.060 | 1.169 | 1.30 | 0.192 | 0.292 |
| 界面层 | 3 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 301 | － | － | － | 1.475 | 3.150 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.61, D = 3.06 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第44页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分隔采暖与非采暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属——单层实体门 | 3.57 | 1.000 | 1.85 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土垫层 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 硬泡聚氨酯(板)(PU板) | 55 | 0.024 | 0.290 | 1.20 | 1.910 | 0.665 |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | 2.046 | 2.738 |
| 保温材料层R | 1.91 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.2的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土垫层 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 1.818 | 0.684 |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 各层之和∑ | 263 | － | － | － | 1.955 | 2.757 |
| 保温材料层R | 1.818 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.62 | 0.95 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.62 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 18 | 1.62 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 1.62 | 2.00 | 0.32 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 1.62 | 无对应限值 | 0.33 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

不采暖楼梯间外窗

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

外门窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0608 |
| --- | --- |
| 外门窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.2.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗及外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级，其单位缝长空气渗透量q1不大于1.5m3/(m·h);单位面积空气渗透量q2不大于4.5m3/(㎡·h） |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 分隔采暖与非采暖空间楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外门 | 满足 |  |
| 8 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 9 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 分隔采暖与非采暖空间的户门 | 满足 |  |
| 11 | 周边地面 | 满足 |  |
| 12 | 外窗 | 满足 |  |
| 13 | 外门窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

强制窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2003 | 4.000 | 14.309 | 0.28 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 5.050 | 25.500 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 1.890 | 6.000 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 4.000 | 12.000 | 0.33 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不得超过表4.1.6规定的最大限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 14.04 | 14.80 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 7.24 | 7.63 |
| 标准依据 | 《山东省居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2012)第4.3.1 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合表4.3.1规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |