室内可吸入颗粒物浓度

报告书

| 项目名称 | XXX |
| --- | --- |
| 工程地点 | XXX |
| 设计编号 | GZ40057 |
| 建设单位 | XXX |
| 设计单位 | XXX |
| 设 计 人 | XXX |
| 校 对 人 | XXX |
| 审 核 人 | XXX |
| 审 定 人 | XXX |
| 设计日期 | XXXX年XX月XX日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13232778300 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	8

2.	参考标准	8

3.	评价标准	8

4.	计算原理	9

5.	计算参数	9

5.1	渗透风量	9

5.2	室内颗粒物源强	10

5.3	室外颗粒物污染源浓度	10

5.4	房间通风净化	10

6.	计算结果	19

7.	结论	36

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  | 层高 |  |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn  ——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

  - 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5-3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 卧室 | 13.9 | 69.5 |
| 1 | 1003 | 办公室 | 19.6 | 87.0 |
| 1 | 1003 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 20.9 | 104.6 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 20.9 | 104.6 |
| 1 | 1008 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 1 | 1010 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 21.9 | 109.3 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 20.9 | 104.6 |
| 1 | 1016 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 1 | 1017 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 11.0 | 54.8 |
| 1 | 1022 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 1 | 1024 | 起居室 | 34.7 | 140.5 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 1 | 1031 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 1 | 1054 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 1 | 1055 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 1 | 1056 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 1 | 1059 | 贵宾室 | 33.2 | 147.5 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 1 | 1061 | 贵宾室 | 13.3 | 59.2 |
| 1 | 1062 | 贵宾室 | 24.8 | 110.4 |
| 1 | 1063 | 贵宾室 | 14.5 | 64.5 |
| 1 | 1064 | 贵宾室 | 15.6 | 69.3 |
| 1 | 1066 | 贵宾室 | 15.6 | 69.3 |
| 1 | 1067 | 贵宾室 | 26.8 | 119.3 |
| 1 | 1068 | 贵宾室 | 26.8 | 119.2 |
| 1 | 1069 | 贵宾室 | 14.5 | 64.4 |
| 1 | 1070 | 贵宾室 | 14.5 | 64.5 |
| 1 | 1071 | 贵宾室 | 15.6 | 69.3 |
| 1 | 1072 | 贵宾室 | 15.6 | 69.3 |
| 1 | 1073 | 贵宾室 | 26.8 | 119.3 |
| 1 | 1074 | 贵宾室 | 26.8 | 119.3 |
| 1 | 1075 | 贵宾室 | 14.5 | 64.5 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 2 | 2002 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 2 | 2003 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 13.9 | 69.6 |
| 2 | 2005 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 2 | 2011 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 2 | 2013 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 2 | 2016 | 卧室 | 21.9 | 109.3 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 2 | 2022 | 卧室 | 11.0 | 54.8 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 21.9 | 109.3 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 2 | 2028 | 起居室 | 34.7 | 140.5 |
| 2 | 2029 | 卧室 | 11.0 | 54.8 |
| 2 | 2030 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2034 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 2 | 2035 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 2 | 2037 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 2 | 2043 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 2 | 2049 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2051 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 2 | 2054 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2062 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2063 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2064 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2066 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2067 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2068 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2069 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2070 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2072 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 2 | 2075 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2076 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 2 | 2077 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 2 | 2079 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 3 | 3003 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 13.9 | 69.6 |
| 3 | 3006 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 3 | 3012 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 3 | 3014 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 3 | 3017 | 卧室 | 21.9 | 109.3 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 3 | 3021 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 11.0 | 54.8 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 21.9 | 109.3 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 3 | 3029 | 起居室 | 34.7 | 140.5 |
| 3 | 3030 | 卧室 | 11.0 | 54.8 |
| 3 | 3031 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3035 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 3 | 3036 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 3 | 3038 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 3 | 3043 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 3 | 3044 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 3 | 3050 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3052 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 3 | 3055 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3063 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3064 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3065 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3067 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3068 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3069 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3070 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3071 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3072 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3074 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3075 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 3 | 3076 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3078 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 3 | 3079 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 3 | 3080 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4001 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 4 | 4002 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 4 | 4003 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 4 | 4004 | 卧室 | 13.9 | 69.6 |
| 4 | 4005 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 4 | 4006 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 4 | 4007 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 4 | 4008 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 4 | 4009 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 4 | 4012 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 4 | 4014 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 4 | 4015 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 4 | 4018 | 卧室 | 21.5 | 107.4 |
| 4 | 4019 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 4 | 4020 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 4 | 4024 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 4 | 4025 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 4 | 4028 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 4 | 4029 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 4 | 4030 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4031 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 4 | 4034 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 4 | 4035 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 4 | 4036 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4037 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4038 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 4 | 4039 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 4 | 4040 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 4 | 4041 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 4 | 4042 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 4 | 4043 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4044 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 4 | 4047 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 4 | 4052 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4053 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4054 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4055 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4056 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4057 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4059 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4060 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4061 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4062 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4063 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4064 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4066 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4067 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 4 | 4068 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4070 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 4 | 4071 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 4 | 4072 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5001 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 5 | 5002 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 5 | 5003 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 5 | 5004 | 卧室 | 13.9 | 69.6 |
| 5 | 5005 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 5 | 5006 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 5 | 5007 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 5 | 5008 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 5 | 5009 | 卧室 | 21.2 | 106.2 |
| 5 | 5012 | 起居室 | 25.5 | 103.4 |
| 5 | 5014 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 5 | 5016 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 5 | 5017 | 卧室 | 10.6 | 52.9 |
| 5 | 5018 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 5 | 5021 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 5 | 5022 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5024 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 5 | 5025 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 5 | 5026 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5027 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 5 | 5029 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 5 | 5031 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5032 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 5 | 5033 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 5 | 5034 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 5 | 5035 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5036 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 5 | 5039 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 5 | 5044 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5045 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5046 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5047 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5048 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5049 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5051 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5052 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5053 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5054 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5055 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5056 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5058 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5059 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 5 | 5060 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5062 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 5 | 5063 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 5 | 5064 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6001 | 卧室 | 20.0 | 100.0 |
| 6 | 6002 | 卧室 | 13.9 | 69.6 |
| 6 | 6003 | 起居室 | 33.3 | 134.8 |
| 6 | 6006 | 起居室 | 34.6 | 140.2 |
| 6 | 6007 | 卧室 | 12.9 | 64.4 |
| 6 | 6008 | 卧室 | 24.8 | 124.1 |
| 6 | 6009 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 6 | 6011 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6012 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 6 | 6013 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 6 | 6014 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 6 | 6015 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6016 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 6 | 6019 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 6 | 6024 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6025 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6026 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6027 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6028 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6029 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6031 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6032 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6033 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6034 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6035 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6036 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6038 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6039 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 6 | 6040 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6042 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 6 | 6043 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 6 | 6044 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7001 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 7 | 7002 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 7 | 7003 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 7 | 7004 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 7 | 7005 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 7 | 7007 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 7 | 7012 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 7 | 7013 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 7 | 7014 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 7 | 7015 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 7 | 7016 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 7 | 7017 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 7 | 7019 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7020 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7021 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7022 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 7 | 7023 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 7 | 7024 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 7 | 7026 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7027 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 7 | 7028 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 8 | 8001 | 卧室 | 26.6 | 133.2 |
| 8 | 8002 | 卧室 | 19.6 | 98.1 |
| 8 | 8003 | 卧室 | 23.8 | 119.1 |
| 8 | 8004 | 起居室 | 70.7 | 286.2 |
| 8 | 8005 | 起居室 | 70.6 | 285.9 |
| 8 | 8007 | 卧室 | 24.0 | 120.0 |
| 8 | 8012 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 8 | 8013 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 8 | 8014 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 8 | 8015 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 8 | 8016 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 8 | 8017 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 8 | 8019 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 8 | 8020 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 8 | 8021 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 8 | 8022 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 8 | 8023 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 8 | 8024 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 9 | 9003 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 9 | 9004 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 9 | 9005 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 9 | 9006 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 9 | 9008 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 9 | 9009 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 9 | 9010 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 9 | 9011 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 9 | 9012 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |
| 10 | 10 002 | 卧室 | 19.9 | 99.7 |
| 10 | 10 003 | 起居室 | 70.7 | 286.0 |
| 10 | 10 004 | 卧室 | 25.7 | 128.4 |

表5.4-2 关窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 一般病房 | 111.2 |

表5.4-3 全新风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量（m³/h） | 新风净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 一般病房 | 555.8 | 1.0 |
| 1 | 1006 | 体育馆场地 | 8664.8 | 0.9 |

表5.4-4 新风加回风系统及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 新风量 （m³/h） | 新风 净化效率 | 回风量 （m³/h） | 回风 净化效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2078 | 阅览室 | 3242.0 | 0.9 | 10806.5 | 0.9 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 一般病房 | 0 | 0 | 达标 |
| 1 | 1002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1003 | 办公室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1003 | 起居室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1006 | 体育馆场地 | 3 | 5 | 达标 |
| 1 | 1008 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1010 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1016 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1017 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1022 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1024 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1031 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1054 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1055 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1056 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1059 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 1 | 1061 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1062 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1063 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1064 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1066 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1067 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1068 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1069 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1070 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1071 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1072 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1073 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1074 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 1 | 1075 | 贵宾室 | 6 | 9 | 达标 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2002 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2011 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2013 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2016 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2022 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2028 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2029 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2030 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2034 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2035 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2037 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2043 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2049 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2051 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2054 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2062 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2063 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2064 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2066 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2067 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2068 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2069 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2070 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2072 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2075 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2076 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 2 | 2077 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 2 | 2078 | 阅览室 | 1 | 1 | 达标 |
| 2 | 2079 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3006 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3012 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3014 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3017 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3021 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3029 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3030 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3031 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3035 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3036 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3038 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3043 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3044 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3050 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3052 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3055 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3063 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3064 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3065 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3067 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3068 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3069 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3070 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3071 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3072 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3074 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3075 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3076 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3078 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 3 | 3079 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 3 | 3080 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4006 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4009 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4012 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4014 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4015 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4018 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4020 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4024 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4025 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4028 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4029 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4030 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4031 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4034 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4035 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4036 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4037 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4038 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4039 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4040 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4041 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4042 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4043 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4044 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4047 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4052 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4053 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4054 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4055 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4056 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4057 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4059 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4060 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4061 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4062 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4063 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4064 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4066 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4067 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4068 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4070 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 4 | 4071 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 4 | 4072 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5006 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5009 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5012 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5014 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5016 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5017 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5018 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5021 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5022 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5024 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5025 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5026 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5027 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5029 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5031 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5032 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5033 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5034 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5035 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5036 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5039 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5044 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5045 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5046 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5047 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5048 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5049 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5051 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5052 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5053 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5054 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5055 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5056 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5058 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5059 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5060 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5062 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 5 | 5063 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 5 | 5064 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6006 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6009 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6011 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6012 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6013 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6014 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6015 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6016 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6024 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6025 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6026 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6027 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6028 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6029 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6031 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6032 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6033 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6034 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6035 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6036 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6038 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6039 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6040 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6042 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 6 | 6043 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 6 | 6044 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7003 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7004 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7012 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7013 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7014 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7015 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7016 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7017 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7020 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7021 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7022 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7023 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 7 | 7024 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7026 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7027 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 7 | 7028 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8001 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8003 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8004 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8007 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8012 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8013 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8014 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8015 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8016 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8017 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8019 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8020 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8021 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8022 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 8 | 8023 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 8 | 8024 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9003 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9005 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 9 | 9006 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 9 | 9008 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9009 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9010 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 9 | 9011 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 9 | 9012 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 10 | 10 002 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |
| 10 | 10 003 | 起居室 | 7 | 10 | 达标 |
| 10 | 10 004 | 卧室 | 5 | 9 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 一般病房 | 0.000 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 办公室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 起居室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1006 | 体育馆场地 | 0.012 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1008 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1010 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1016 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1017 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1022 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1024 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1031 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1054 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1055 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1056 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1059 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1061 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1062 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1063 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1064 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1066 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1067 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1068 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1069 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1070 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1071 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1072 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1073 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1074 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1075 | 贵宾室 | 0.021 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2002 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2011 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2013 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2016 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2022 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2028 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2029 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2030 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2034 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2035 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2037 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2043 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2049 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2051 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2054 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2062 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2063 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2064 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2066 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2067 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2068 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2069 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2070 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2072 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2075 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2076 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2077 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2078 | 阅览室 | 0.003 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2079 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3006 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3012 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3014 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3017 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3021 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3029 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3030 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3031 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3035 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3036 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3038 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3043 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3044 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3050 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3052 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3055 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3063 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3064 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3065 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3067 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3068 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3069 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3070 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3071 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3072 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3074 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3075 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3076 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3078 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3079 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3080 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4006 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4009 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4012 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4014 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4015 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4018 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4020 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4024 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4025 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4028 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4029 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4030 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4031 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4034 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4035 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4036 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4037 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4038 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4039 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4040 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4041 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4042 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4043 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4044 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4047 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4052 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4053 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4054 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4055 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4056 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4057 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4059 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4060 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4061 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4062 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4063 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4064 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4066 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4067 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4068 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4070 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4071 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 4 | 4072 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5006 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5009 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5012 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5014 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5016 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5017 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5018 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5021 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5022 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5024 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5025 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5026 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5027 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5029 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5031 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5032 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5033 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5034 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5035 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5036 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5039 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5044 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5045 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5046 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5047 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5048 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5049 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5051 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5052 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5053 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5054 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5055 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5056 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5058 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5059 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5060 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5062 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5063 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 5 | 5064 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6006 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6009 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6011 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6012 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6013 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6014 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6015 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6016 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6024 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6025 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6026 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6027 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6028 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6029 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6031 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6032 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6033 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6034 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6035 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6036 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6038 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6039 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6040 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6042 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6043 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 6 | 6044 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7003 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7004 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7012 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7013 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7014 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7015 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7016 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7017 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7020 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7021 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7022 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7023 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7024 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7026 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7027 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 7 | 7028 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8001 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8003 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8004 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8007 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8012 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8013 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8014 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8015 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8016 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8017 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8019 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8020 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8021 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8022 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8023 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 8 | 8024 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9003 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9005 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9006 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9008 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9009 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9010 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9011 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 9 | 9012 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 10 | 10 002 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |
| 10 | 10 003 | 起居室 | 0.023 | 达标 | 达标 |
| 10 | 10 004 | 卧室 | 0.019 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度7μg/m³ PM10年均浓度10μg/m³ | 满足 | 6分 |