
	

	建筑自然通风模拟分析

	项目名称：       温州某大学城社区设计            
委托单位：            温州某大学                 
咨询单位：                                       
编制人  ：               郑涨                    
负责人  ：                                       


	

	


声明：
1. 本报告相关人员签字不全无效；
2. 本报告经涂改和复印均无效；
3. 本报告仅用于指定项目，非本项目无效。
目   录

1一、 项目概况


1二、 标准要求


2三、 边界条件


23.1. 气象数据


23.2. 分析计算方法


4四、 自然通风模拟结果及分析


44.1. 模拟结果


54.2. 2模拟结果分析


7五、 结论




1、 项目概况
本工程建筑类型为住宅建筑，总占地面积为2315㎡。地上为8栋3层教工宿舍。
本次新建本项目拟选址在温州肯恩大学G1地块，总用地面积为11821平方米；地块东面为山体、南面为校园三号路、西面为泄洪道、北面为山体。
[image: image1.jpg]



图 1  温州肯恩大学一期教师住宅（G1地块）设计效果图
2、 标准要求
参考标准及设计依据:
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）
《绿色建筑评价技术细则》
《绿色建筑评价技术细则补充说明（规划设计部分）》
浙江省《民用建筑项目节能评估技术导则》（试行）

《中国建筑热环境分析专业气象数据集》

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

委托方提供的温州肯恩大学一期教师住宅（G1地块）建筑设计图纸

委托方提供的其他相关资料

标准要求：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为6分，并按下表规则分别评分累计：

表 1. 规则评价
	序号
	评价内容

	1
	冬季典型风速和分向条件下
	建筑物周边人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2

	
	
	除迎风面第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa


3、 边界条件
3.1. 气象数据
查“温州市交通运输局在网上电子政府”中“政务公开”内容，得温州市夏季风向为E（正东）。查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）附录A表A得温州地区夏季室外最多风向的平均风速为3.4m/s，冬季最多风向为NW（西北），冬季最多风向的平均风速为2.9m/s；
查《中国建筑热环境分析专业气象数据集》得温州市过渡季室外平均风速为2.1m/s。查“温州市交通运输局在网上电子政府”中“政务公开”内容，得温州市过渡季风向为ESE（东南偏东）。
表 2. 温州地区设计用部分室外气象参数
	
	冬季
	夏季
	过渡季

	平均风速,m/s
	2.9
	3.4
	2.1

	最多风向
	NW
	E
	ESE

	通风室外计算温度，°C
	_____
	31.4
	____


3.2. 分析计算方法
1) 计算方法
三维定常不可压缩计算

介质为空气：密度为1.18415kg/m³，动力粘性系数为1.85508×10-5Pa·s

采用分离式求解方法

雷诺应力平均方程

Realizable K-ε湍流模式

高y+壁面函数

2) 进口边界

模拟计算的入口风速为梯度风分布，来流面风速的变化规律以指数率表示为：









[image: image2.wmf]a

Z

Z

U

U

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

0

0








进口边界设计气象参数a如下表：

表 3. 城市居住区热环境设计标准

	分类
	地形
	a

	A
	近海海面，海岛，湖岸及沙漠地区；
	0.12

	B
	田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；
	0.16

	C
	有密集建筑群的城市市区；
	0.22

	D
	指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
	0.30


本工程位于密度建筑群的城市市区，及a取0.16。
进口湍流识别方式为湍流强度与湍流特征尺度。湍流强度在h≤8m处为10%，在h>8m处为5%，湍流特征尺度为1m。

3) 出口边界：

采用风压出口边界条件，出口静压为大气压，大气压为101325Pa。出口湍流识别方式为湍流强度与湍流特征尺度。湍流强度在h≤8m处为10%，在h>8m处为5%，湍流特征尺度为1m。

4) 壁面边界条件

建筑群表面设定为无滑移壁面条件，壁面粗糙度设为2mm；地表设定为无滑移壁面条件，壁面粗糙度设为5mm；计算域顶部和侧面设为滑移壁面条件。
4、 自然通风模拟结果及分析
4.1. 模拟结果
典型气象年建筑风环境模拟结果（见A3页）
4.2. 2模拟结果分析

1) 冬季典型风速和风向下
气流从西北侧进入，受周边建筑遮挡风速有所降低，场地内最高风速形成于7、8#楼与山体之间，风速在2.3m/s左右，符合评价标准冬季场地风速小于5m/s的要求。
项目建筑外表面的压差情况如下表格：

[image: image3.png]5
4
3
2
1
[
1# 21 3 4t sit 6it 74 8t ot
OERERE (Pa) | 33 34 25 23 22 2 2 19 26
OBERERE (Pa) | 19 2 2 19 18 17 18 18 19
ORTEEZ (Pa) 14 14 0.5 04 04 03 02 01 0.7
05 A (Pa) 5 5 5 5 5 5 5 5 5




冬季自然通风表面风压
2) 过渡季、夏季典型风速和风向条件下
过渡季与夏季主导风向从东侧与东南侧进入地块，场地内风环境受周边山体遮挡影响，场地平均风速在0.6 m/s。夏季8#楼南侧形成部分的无风区，不符合评价标准过渡季、夏季场不出现涡旋或无风区的要求。

[image: image4.png]' hh s onmomm

4 |

2

3

-4
1# 21 3 4t st 6it 74 8t ot
DERERE (Pa) | -32 3.4 -25 -23 -22 -25 2.3 2.4 2.6
OERERE (Pa) | -01 -2 -2 -18 -15 -18 -18 -18 -19
ORTEEZ (Pa) 33 14 0.5 0.5 0.7 0.7 05 0.6 0.7
O SN (Pa) 05 05 05 05 05 05 05 05 05





图4-1. 夏季自然通风表面风压

[image: image5.png]o | ”ﬂl Hm ”m Hm mﬁﬂ uﬂ[h il

1
R 2 3 4t St 6t 74 8 o
12 | 43 | 22 | 22 | 11 | -08 | 08 01 | -08
07 | 06 | 07 | 06 | 07 | 22 | 07 [ 06 | 12
05 07 05 06 04 04 15 07 04
05 05 05 05 05 05 05 05 05





图4-2. 过渡季自然通风表面风压
3) 小结
各风况下，本工程风速放大系数最大0.79，小于2；风速最大为2.3m/s，小于5m/s。本工程在风速放大系数和最大风速上均符合规范要求。

[image: image6.png]ORI R

[Joss

5





图4-3. 场地风速及放大系数图
本项目第1款第2项直接得1分，且夏季及过渡季节70%以上的可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。
5、 结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014标准进行评价，本工程的得分情况如下表所示：
	序号
	评价内容
	得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周边人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2
	2分

	
	
	除迎风面第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa
	1分

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	0分

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	1分

	3
	合计
	4分


_1528203491.xls
Chart1

		1#		1#		1#		1#

		2#		2#		2#		2#

		3#		3#		3#		3#

		4#		4#		4#		4#

		5#		5#		5#		5#

		6#		6#		6#		6#

		7#		7#		7#		7#

		8#		8#		8#		8#

		9#		9#		9#		9#



迎风面风压（Pa）

背风面风压（Pa）

前后压差（Pa）

导则判定(Pa)

3.3

1.9

1.4

5

3.4

2

1.4

5

2.5

2

0.5

5

2.3

1.9

0.4

5

2.2

1.8

0.4

5

2

1.7

0.3

5

2

1.8

0.2

5

1.9

1.8

0.1

5

2.6

1.9

0.7

5



Sheet1

		列1		迎风面风压（Pa）		背风面风压（Pa）		前后压差（Pa）		导则判定(Pa)

		1#		3.3		1.9		1.4		5

		2#		3.4		2		1.4		5

		3#		2.5		2		0.5		5

		4#		2.3		1.9		0.4		5

		5#		2.2		1.8		0.4		5

		6#		2		1.7		0.3		5

		7#		2		1.8		0.2		5

		8#		1.9		1.8		0.1		5

		9#		2.6		1.9		0.7		5

		9#		2.4		-0.2		0		1.5								A-1#		A-2#		B-1#		B-2#		C#		D#		E#		F#

		F#		3		-1.5		0		1.5

		A#-C#		0.9		-0.8		0		1.5

		D#-E#		2.4		-0.6		0		1.5

								0

								0

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1528290077.xls
Chart1

		1#		1#		1#		1#

		2#		2#		2#		2#

		3#		3#		3#		3#

		4#		4#		4#		4#

		5#		5#		5#		5#

		6#		6#		6#		6#

		7#		7#		7#		7#

		8#		8#		8#		8#

		9#		9#		9#		9#



迎风面风压（Pa）

背风面风压（Pa）

前后压差（Pa）

导则判定(Pa)

-1.2

-0.7

0.5

0.5

-1.3

-0.6

0.7

0.5

-1.2

-0.7

0.5

0.5

-1.2

-0.6

0.6

0.5

-1.1

-0.7

0.4

0.5

-0.8

-1.2

0.4

0.5

0.8

-0.7

1.5

0.5

0.1

-0.6

0.7

0.5

-0.8

-1.2

0.4

0.5



Sheet1

		夏季		迎风面风压（Pa）		背风面风压（Pa）		前后压差（Pa）		导则判定(Pa)

		1#		-1.2		-0.7		0.5		0.5

		2#		-1.3		-0.6		0.7		0.5

		3#		-1.2		-0.7		0.5		0.5

		4#		-1.2		-0.6		0.6		0.5

		5#		-1.1		-0.7		0.4		0.5

		6#		-0.8		-1.2		0.4		0.5

		7#		0.8		-0.7		1.5		0.5

		8#		0.1		-0.6		0.7		0.5

		9#		-0.8		-1.2		0.4		0.5

		9#		2.4		-0.2		0		1.5								A-1#		A-2#		B-1#		B-2#		C#		D#		E#		F#

		F#		3		-1.5		0		1.5

		A#-C#		0.9		-0.8		0		1.5

		D#-E#		2.4		-0.6		0		1.5

								0

								0

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1528290457.xls
Chart1

		最大风速		最大风速		最大风速		最大风速

		风速放大系数		风速放大系数		风速放大系数		风速放大系数



冬季

夏季

过渡季

导则判定

2.3

1.2

1.5

5

0.7931034483

0.3529411765

0.7142857143

2



Sheet1

				冬季		夏季		过渡季		导则判定

		最大风速		2.3		1.2		1.5		5

		风速放大系数		0.79		0.35		0.71		2

		导则判定		5				3

		类别 4		2.3		2.8		5

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1528286761.xls
Chart1

		1#		1#		1#		1#

		2#		2#		2#		2#

		3#		3#		3#		3#

		4#		4#		4#		4#

		5#		5#		5#		5#

		6#		6#		6#		6#

		7#		7#		7#		7#

		8#		8#		8#		8#

		9#		9#		9#		9#



迎风面风压（Pa）

背风面风压（Pa）

前后压差（Pa）

导则判定(Pa)

-3.2

-0.1

3.3

0.5

-3.4

-2

1.4

0.5

-2.5

-2

0.5

0.5

-2.3

-1.8

0.5

0.5

-2.2

-1.5

0.7

0.5

-2.5

-1.8

0.7

0.5

-2.3

-1.8

0.5

0.5

-2.4

-1.8

0.6

0.5

-2.6

-1.9

0.7

0.5



Sheet1

		列1		迎风面风压（Pa）		背风面风压（Pa）		前后压差（Pa）		导则判定(Pa)

		1#		-3.2		-0.1		3.3		0.5

		2#		-3.4		-2		1.4		0.5

		3#		-2.5		-2		0.5		0.5

		4#		-2.3		-1.8		0.5		0.5

		5#		-2.2		-1.5		0.7		0.5

		6#		-2.5		-1.8		0.7		0.5

		7#		-2.3		-1.8		0.5		0.5

		8#		-2.4		-1.8		0.6		0.5

		9#		-2.6		-1.9		0.7		0.5

		9#		2.4		-0.2		0		1.5								A-1#		A-2#		B-1#		B-2#		C#		D#		E#		F#

		F#		3		-1.5		0		1.5

		A#-C#		0.9		-0.8		0		1.5

		D#-E#		2.4		-0.6		0		1.5

								0

								0

				若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。






_1507636437.unknown

