隐现

冷负荷计算书

| 工程名称 | 隐现 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月31日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17854279065 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶构造一	7

4.2 外墙构造一	7

4.3 热桥柱构造一	7

4.4 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 非周边地面构造一	10

7.3 地下墙	11

7.3.1 地下墙构造一	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 新风负荷表	12

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-大连 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.00 |  |
| 东经 | 121.63 |  |
| 建筑名称 | 隐现 |  |
| 建筑面积 | 地上 2193.38 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 湿度(%) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 湿度(%) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 1 | 39 | 94 | 138 | 155 | 138 | 94 | 39 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | SE | 直射 | 114 | 226 | 301 | 331 | 294 | 204 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | E | 直射 | 262 | 397 | 437 | 399 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | NE | 直射 | 239 | 312 | 283 | 179 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | N | 直射 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 |
|  |  | 散射 | 41 | 71 | 96 | 119 | 134 | 139 | 143 | 139 | 134 | 119 | 96 | 71 | 41 |
|  | H | 直射 | 38 | 150 | 300 | 450 | 561 | 623 | 646 | 623 | 561 | 450 | 300 | 150 | 38 |
|  |  | 散射 | 57 | 91 | 109 | 124 | 131 | 131 | 134 | 131 | 131 | 124 | 109 | 91 | 57 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 25.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 28.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 5.6 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99470 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.17 | 0.122 | 1 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.93 | 4.293 | 1 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1 | 0.23 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 120 | 0.05 | 0.428 | 1 | 2.4 | 1.027 |
| 屋面板L | 120 | 1.74 | 2.523 | 1 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.802 | 2.998 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.338 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 71.20 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.97 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 50 | 0.027 | 0.43 | 1 | 1.852 | 0.796 |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 30 | 0.034 | 0.452 | 1 | 0.882 | 0.399 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 岩棉条 | 30 | 0.045 | 0.512 | 1 | 0.667 | 0.341 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.539 | 3.909 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.270 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 796.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 30 | 0.027 | 0.43 | 1 | 1.111 | 0.478 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.294 | 3.192 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.688 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 80.85 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.87 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 60 | 0.03 | 0.32 | 1 | 2 | 0.64 |
| 水泥砂浆 | 60 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.065 | 0.734 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.222 | 4.051 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.420 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 219.40 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.50 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 150 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.172 | 1.853 |
| 钢筋混凝土 | 400 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.23 | 3.954 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 150 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.172 | 1.853 |
| 各层之和∑ | 700 | － | － | － | 0.575 | 7.661 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.258 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 431.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.95 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 150 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.172 | 1.853 |
| 钢筋混凝土 | 400 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.23 | 3.954 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 150 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.172 | 1.853 |
| 各层之和∑ | 700 | － | － | － | 0.575 | 7.661 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.258 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 431.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 20.95 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.003 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 34.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.003 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 34.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.033 | 0.509 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1 | 1.667 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.847 | 3.386 |
| 夏季传热系数K |  | 0.279 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.083 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 982.52 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.89 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.033 | 0.509 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1 | 1.667 | 0.533 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.847 | 3.386 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.040 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 834.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.83 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 50 | 0.027 | 0.43 | 1 | 1.852 | 0.796 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 30 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.034 | 0.371 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.034 | 3.511 |
| 夏季传热系数K |  | 0.467 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.040 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 209.24 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.30 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 1.52 | 0.45 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 商场玻璃外门 | 0.84 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 36135 | 2193.38 | 16.47 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1402.09 | 25.77 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-走廊] | 184.46 | 18 | 2938 | 2202 | 736 | 1.05 | 656 | 15.93 |
|  | 1002[办公-走廊] | 101.32 | 18 | 1465 | 1060 | 404 | 0.58 | 360 | 14.46 |
|  | 1006[办公-其它] | 10.12 | 18 | 347 | 246 | 101 | 0.14 | 90 | 34.30 |
|  | 整层 | 295.90 | 18 | 4750 | 3508 | 1241 | 1.77 | 1107 | 16.05 |
| 2层 | 2001[办公-走廊] | 559.26 | 17 | 16637 | 14405 | 2232 | 3.18 | 1990 | 29.75 |
|  | 2005[办公-其它] | 12.34 | 17 | 786 | 663 | 123 | 0.18 | 110 | 63.76 |
|  | 2006[办公-其它] | 10.57 | 17 | 665 | 560 | 105 | 0.15 | 94 | 62.93 |
|  | 2007[办公-其它] | 6.42 | 17 | 366 | 302 | 64 | 0.09 | 57 | 57.00 |
|  | 2008[办公-其它] | 4.62 | 18 | 162 | 116 | 46 | 0.07 | 41 | 35.17 |
|  | 整层 | 593.20 | 17 | 18614 | 16043 | 2570 | 3.67 | 2292 | 31.38 |
| 3层 | 3001[办公-走廊] | 274.15 | 10 | 8611 | 7517 | 1094 | 1.56 | 975 | 31.41 |
|  | 3002[办公-走廊] | 126.23 | 18 | 2790 | 2287 | 504 | 0.72 | 449 | 22.11 |
|  | 3003[办公-走廊] | 92.17 | 18 | 1558 | 1191 | 368 | 0.52 | 328 | 16.91 |
|  | 3010[办公-其它] | 8.10 | 17 | 411 | 331 | 81 | 0.12 | 72 | 50.79 |
|  | 3011[办公-其它] | 7.98 | 17 | 417 | 337 | 80 | 0.11 | 71 | 52.21 |
|  | 3012[办公-其它] | 4.36 | 18 | 149 | 106 | 43 | 0.06 | 39 | 34.30 |
|  | 整层 | 512.98 | 17 | 12918 | 10748 | 2169 | 3.09 | 1934 | 25.18 |
| 建筑 |  | 1402.09 | 17 | 36135 | 30154 | 5981 | 8.53 | 5333 | 25.77 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-走廊] | 184.46 | 110.68 | 656 | 88 | 569 | 0.80 | 3.56 |
|  | 1002[办公-走廊] | 101.32 | 60.79 | 360 | 48 | 312 | 0.44 | 3.56 |
|  | 1006[办公-其它] | 10.12 | 15.18 | 90 | 12 | 78 | 0.11 | 8.89 |
|  | 合计 | 296 | 186.65 | 1107 | 148 | 959 | 1.35 | 3.74 |
| 2层 | 2001[办公-走廊] | 559.26 | 335.56 | 1990 | 266 | 1724 | 2.42 | 3.56 |
|  | 2005[办公-其它] | 12.34 | 18.50 | 110 | 15 | 95 | 0.13 | 8.89 |
|  | 2006[办公-其它] | 10.57 | 15.86 | 94 | 13 | 81 | 0.11 | 8.89 |
|  | 2007[办公-其它] | 6.42 | 9.63 | 57 | 8 | 49 | 0.07 | 8.89 |
|  | 2008[办公-其它] | 4.62 | 6.92 | 41 | 5 | 36 | 0.05 | 8.89 |
|  | 合计 | 593 | 386.47 | 2292 | 306 | 1985 | 2.79 | 3.86 |
| 3层 | 3001[办公-走廊] | 274.15 | 164.49 | 975 | 130 | 845 | 1.19 | 3.56 |
|  | 3002[办公-走廊] | 126.23 | 75.74 | 449 | 60 | 389 | 0.55 | 3.56 |
|  | 3003[办公-走廊] | 92.17 | 55.30 | 328 | 44 | 284 | 0.40 | 3.56 |
|  | 3010[办公-其它] | 8.10 | 12.15 | 72 | 10 | 62 | 0.09 | 8.89 |
|  | 3011[办公-其它] | 7.98 | 11.97 | 71 | 9 | 62 | 0.09 | 8.89 |
|  | 3012[办公-其它] | 4.36 | 6.53 | 39 | 5 | 34 | 0.05 | 8.89 |
|  | 合计 | 513 | 326.18 | 1934 | 258 | 1676 | 2.35 | 3.77 |
| 总计 |  | 1402 | 899.30 | 5333 | 713 | 4620 | 6.49 | 3.80 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办公-走廊] |  | 4.50 | 184.46 | 26 | 60 | 2201.7 | 18 | 2937.8 | 18 | 1.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=184.46 K=0.34 D=3.00 | 702.7 285.1 | 574.9 373.0 | 459.3 494.5 | 428.5 631.4 | 402.8 772.5 | 381.3 886.1 | 362.4 965.0 | 347.5 1015.5 | 328.9 1027.4 | 316.4 1005.4 | 304.2 936.4 | 293.8 822.9 |
| 北外墙 | F=77.29 K=0.27 D=3.91 | 60.6 53.6 | 61.2 53.5 | 60.7 56.8 | 57.1 57.6 | 56.4 57.5 | 55.9 58.7 | 55.5 59.7 | 55.1 60.4 | 54.8 61.1 | 54.4 61.5 | 54.1 61.6 | 53.9 61.3 |
| 照明 | 显热(W) | 166.0 793.2 | 138.3 811.6 | 119.9 830.1 | 101.5 839.3 | 83.0 848.5 | 73.8 857.7 | 387.4 867.0 | 571.8 553.4 | 645.6 359.7 | 691.7 295.1 | 728.6 239.8 | 765.5 202.9 |
| 人体 | 显热(W) | 32.4 206.2 | 27.8 210.8 | 23.2 213.1 | 20.9 215.5 | 16.2 217.8 | 13.9 220.1 | 120.5 222.4 | 164.5 113.5 | 178.4 69.5 | 187.7 55.6 | 194.6 46.3 | 201.6 39.4 |
|  | 全热(W) | 32.4 373.7 | 27.8 378.3 | 23.2 380.6 | 20.9 383.0 | 16.2 385.3 | 13.9 387.6 | 288.0 389.9 | 332.0 113.5 | 345.9 69.5 | 355.2 55.6 | 362.1 46.3 | 369.1 39.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.00 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 | 0.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 87.7 | 0.0 87.7 | 0.0 87.7 | 0.0 87.7 | 0.0 87.7 | 0.0 87.7 | 87.7 87.7 | 87.7 0.0 | 87.7 0.0 | 87.7 0.0 | 87.7 0.0 | 87.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 656.3 | 0.0 656.3 | 0.0 656.3 | 0.0 656.3 | 0.0 656.3 | 0.0 656.3 | 656.3 656.3 | 656.3 0.0 | 656.3 0.0 | 656.3 0.0 | 656.3 0.0 | 656.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.00 0.80 | 0.80 0.80 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 | 0.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 962 2162 | 802 2273 | 663 2418 | 608 2568 | 558 2720 | 525 2846 | 1749 2938 | 1963 1743 | 2032 1518 | 2074 1418 | 2105 1284 | 2138 1127 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 962 1426 | 802 1537 | 663 1682 | 608 1831 | 558 1984 | 525 2110 | 1013 2202 | 1227 1743 | 1295 1518 | 1338 1418 | 1369 1284 | 1402 1127 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 962 1506 | 802 1616 | 663 1762 | 608 1911 | 558 2064 | 525 2190 | 1093 2282 | 1306 1743 | 1375 1518 | 1418 1418 | 1449 1284 | 1482 1127 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 962 1338 | 802 1449 | 663 1594 | 608 1744 | 558 1896 | 525 2023 | 926 2114 | 1139 1743 | 1208 1518 | 1250 1418 | 1282 1284 | 1315 1127 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 | 0.25 0.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公-走廊] |  | 4.50 | 101.32 | 26 | 60 | 1060.4 | 18 | 1464.7 | 18 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=101.32 K=0.34 D=3.00 | 386.0 156.6 | 315.8 204.9 | 252.3 271.6 | 235.4 346.8 | 221.2 424.3 | 209.5 486.7 | 199.1 530.1 | 190.9 557.8 | 180.7 564.4 | 173.8 552.3 | 167.1 514.3 | 161.4 452.0 |
| 南外墙 | F=9.79 K=0.27 D=3.91 | 12.2 11.2 | 12.1 11.1 | 11.9 11.3 | 11.7 11.5 | 11.6 11.7 | 11.5 12.1 | 11.4 12.5 | 11.4 12.7 | 11.3 12.9 | 11.3 12.9 | 11.2 12.8 | 11.2 12.6 |
| 南外门 | F=4.05 K=0.84 | -6.6 5.9 | -8.3 7.4 | -8.9 8.2 | -9.7 8.0 | -10.2 6.4 | -10.6 5.7 | -9.5 3.6 | -7.0 1.0 | -4.0 -1.7 | -1.1 -3.6 | 1.3 -4.9 | 3.8 -6.1 |
| 内墙1 | F=71.22 K=1.26 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 |
| 内墙1 | F=39.65 K=1.26 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 | -24.9 -24.9 |
| 内墙1 | F=72.35 K=1.26 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 | -45.5 -45.5 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 |
| 照明 | 显热(W) | 91.2 435.7 | 76.0 445.8 | 65.9 455.9 | 55.7 461.0 | 45.6 466.1 | 40.5 471.1 | 212.8 476.2 | 314.1 304.0 | 354.6 197.6 | 380.0 162.1 | 400.2 131.7 | 420.5 111.5 |
| 人体 | 显热(W) | 17.8 113.3 | 15.3 115.8 | 12.7 117.1 | 11.5 118.4 | 8.9 119.6 | 7.6 120.9 | 66.2 122.2 | 90.4 62.4 | 98.0 38.2 | 103.1 30.5 | 106.9 25.5 | 110.7 21.6 |
|  | 全热(W) | 17.8 205.3 | 15.3 207.8 | 12.7 209.1 | 11.5 210.3 | 8.9 211.6 | 7.6 212.9 | 158.2 214.2 | 182.4 62.4 | 190.0 38.2 | 195.1 30.5 | 198.9 25.5 | 202.7 21.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 48.2 | 0.0 48.2 | 0.0 48.2 | 0.0 48.2 | 0.0 48.2 | 0.0 48.2 | 48.2 48.2 | 48.2 0.0 | 48.2 0.0 | 48.2 0.0 | 48.2 0.0 | 48.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 360.5 | 0.0 360.5 | 0.0 360.5 | 0.0 360.5 | 0.0 360.5 | 0.0 360.5 | 360.5 360.5 | 360.5 0.0 | 360.5 0.0 | 360.5 0.0 | 360.5 0.0 | 360.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 368 1043 | 279 1105 | 202 1184 | 172 1266 | 145 1348 | 126 1417 | 800 1465 | 920 806 | 961 679 | 987 622 | 1007 547 | 1028 459 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 368 638 | 279 701 | 202 780 | 172 862 | 145 944 | 126 1012 | 396 1060 | 516 806 | 557 679 | 583 622 | 603 547 | 623 459 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 368 682 | 279 745 | 202 824 | 172 905 | 145 988 | 126 1056 | 440 1104 | 559 806 | 600 679 | 627 622 | 647 547 | 667 459 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 368 590 | 279 653 | 202 732 | 172 813 | 145 896 | 126 964 | 348 1012 | 467 806 | 508 679 | 535 622 | 555 547 | 575 459 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办公-其它] |  | 4.50 | 10.12 | 26 | 60 | 246.2 | 18 | 347.1 | 18 | 0.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.12 K=0.34 D=3.00 | 38.6 15.6 | 31.5 20.5 | 25.2 27.1 | 23.5 34.6 | 22.1 42.4 | 20.9 48.6 | 19.9 52.9 | 19.1 55.7 | 18.0 56.4 | 17.4 55.2 | 16.7 51.4 | 16.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.2 40.0 | 12.1 41.5 | 10.6 42.5 | 9.6 43.5 | 8.1 44.5 | 7.6 45.0 | 20.2 46.0 | 26.3 33.9 | 30.9 27.3 | 33.9 22.8 | 36.4 19.2 | 38.5 16.2 |
| 照明 | 显热(W) | 20.0 95.7 | 16.7 98.0 | 14.5 100.2 | 12.2 101.3 | 10.0 102.4 | 8.9 103.5 | 46.8 104.6 | 69.0 66.8 | 77.9 43.4 | 83.5 35.6 | 87.9 28.9 | 92.4 24.5 |
| 人体 | 显热(W) | 4.4 28.3 | 3.8 28.9 | 3.2 29.2 | 2.9 29.6 | 2.2 29.9 | 1.9 30.2 | 16.5 30.5 | 22.6 15.6 | 24.5 9.5 | 25.7 7.6 | 26.7 6.4 | 27.6 5.4 |
|  | 全热(W) | 4.4 51.3 | 3.8 51.9 | 3.2 52.2 | 2.9 52.5 | 2.2 52.8 | 1.9 53.2 | 39.5 53.5 | 45.5 15.6 | 47.4 9.5 | 48.7 7.6 | 49.7 6.4 | 50.6 5.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 0.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 | 12.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 90.0 | 0.0 90.0 | 0.0 90.0 | 0.0 90.0 | 0.0 90.0 | 0.0 90.0 | 90.0 90.0 | 90.0 0.0 | 90.0 0.0 | 90.0 0.0 | 90.0 0.0 | 90.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77 293 | 64 302 | 53 312 | 48 322 | 42 332 | 39 340 | 216 347 | 250 172 | 264 137 | 273 121 | 281 106 | 288 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 192 | 64 201 | 53 211 | 48 221 | 42 231 | 39 239 | 115 246 | 149 172 | 163 137 | 173 121 | 180 106 | 187 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 77 203 | 64 212 | 53 222 | 48 232 | 42 242 | 39 250 | 126 257 | 160 172 | 174 137 | 183 121 | 191 106 | 198 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 180 | 64 189 | 53 199 | 48 209 | 42 219 | 39 227 | 103 234 | 137 172 | 151 137 | 160 121 | 168 106 | 175 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[办公-走廊] |  | 4.00 | 559.26 | 26 | 60 | 14405.2 | 17 | 16636.9 | 17 | 3.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=131.17 K=0.34 D=3.00 | 499.7 202.7 | 408.8 265.2 | 326.6 351.6 | 304.7 449.0 | 286.4 549.3 | 271.2 630.1 | 257.7 686.2 | 247.1 722.2 | 233.9 730.6 | 225.0 715.0 | 216.3 665.9 | 208.9 585.2 |
| 顶板1 | F=33.87 K=1.00 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 | -17.0 -17.0 |
| 顶板1 | F=27.21 K=1.00 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 |
| 顶板1 | F=1.69 K=1.00 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 |
| 顶板1 | F=1.68 K=1.00 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 |
| 南外墙 | F=96.43 K=0.27 D=3.91 | 120.5 110.1 | 118.9 109.8 | 117.1 111.4 | 114.9 112.9 | 114.0 115.0 | 113.3 119.1 | 112.7 122.8 | 112.1 125.6 | 111.7 127.2 | 111.1 127.5 | 110.8 126.5 | 110.4 124.0 |
| 北外墙 | F=78.24 K=0.27 D=3.91 | 61.3 54.3 | 62.0 54.1 | 61.5 57.5 | 57.8 58.3 | 57.1 58.2 | 56.6 59.4 | 56.2 60.4 | 55.8 61.2 | 55.5 61.8 | 55.1 62.2 | 54.8 62.4 | 54.5 62.1 |
| 东南外墙 | F=6.85 K=0.27 D=3.91 | 10.9 10.2 | 10.9 10.2 | 10.7 10.6 | 10.6 11.0 | 10.5 11.4 | 10.5 11.6 | 10.4 11.7 | 10.4 11.6 | 10.3 11.4 | 10.3 11.1 | 10.3 11.1 | 10.2 11.0 |
| 东外墙 | F=31.87 K=0.27 D=3.91 | 53.8 50.5 | 53.4 50.4 | 52.9 53.9 | 52.1 56.1 | 51.8 57.4 | 51.6 57.8 | 51.4 57.3 | 51.2 56.0 | 51.1 54.5 | 50.9 54.5 | 50.8 54.4 | 50.6 54.2 |
| 东北外墙 | F=4.85 K=0.27 D=3.91 | 6.2 5.7 | 6.2 5.7 | 6.1 6.2 | 6.0 6.5 | 5.9 6.5 | 5.9 6.5 | 5.9 6.4 | 5.8 6.3 | 5.8 6.3 | 5.8 6.3 | 5.8 6.3 | 5.8 6.3 |
| 西北外墙 | F=4.40 K=0.27 D=3.91 | 6.1 5.2 | 6.1 5.2 | 5.9 5.3 | 5.5 5.3 | 5.4 5.4 | 5.4 5.5 | 5.4 5.5 | 5.3 5.6 | 5.3 5.6 | 5.3 5.6 | 5.3 5.8 | 5.2 6.0 |
| 西外墙 | F=8.63 K=0.27 D=3.91 | 15.9 13.7 | 15.8 13.7 | 15.3 13.8 | 14.3 14.0 | 14.2 14.1 | 14.1 14.2 | 14.0 14.3 | 14.0 14.4 | 13.9 14.5 | 13.9 15.0 | 13.8 15.5 | 13.8 15.9 |
| 西南外墙 | F=6.11 K=0.27 D=3.91 | 10.5 9.1 | 10.3 9.1 | 9.9 9.2 | 9.5 9.3 | 9.4 9.4 | 9.4 9.5 | 9.3 9.6 | 9.3 9.7 | 9.3 10.0 | 9.2 10.3 | 9.2 10.5 | 9.2 10.6 |
| 东南外窗 | F=13.00 K=1.51 SC=0.45 | 177.9 1245.4 | 146.4 938.0 | 123.6 767.2 | 101.7 736.4 | 82.6 670.4 | 109.9 664.7 | 488.6 592.8 | 893.8 372.0 | 1242.9 320.0 | 1495.7 276.0 | 1565.8 238.7 | 1462.0 205.4 |
| 东外窗 | F=29.70 K=1.51 SC=0.45 | 415.2 2342.6 | 342.3 1781.0 | 289.5 1777.6 | 238.7 1704.7 | 194.5 1551.6 | 268.4 1536.6 | 1977.2 1370.6 | 3145.9 864.7 | 3857.9 744.4 | 4126.9 642.6 | 3782.3 556.0 | 3030.9 478.8 |
| 东北外窗 | F=13.46 K=1.51 SC=0.45 | 167.3 725.2 | 136.4 740.6 | 114.3 745.7 | 93.0 718.6 | 74.5 654.6 | 80.7 652.7 | 799.4 581.8 | 1165.4 356.5 | 1282.2 305.5 | 1188.2 262.6 | 965.3 226.2 | 781.4 193.8 |
| 北外窗 | F=20.23 K=1.51 SC=0.45 | 227.5 977.0 | 183.4 1011.5 | 152.4 1029.4 | 122.3 997.9 | 96.2 910.2 | 74.0 960.0 | 427.3 880.3 | 552.1 495.2 | 563.4 422.7 | 706.1 361.8 | 820.2 310.4 | 903.0 264.7 |
| 西北外窗 | F=13.91 K=1.51 SC=0.45 | 211.0 681.4 | 175.2 714.6 | 149.0 866.9 | 123.9 1206.6 | 102.0 1483.4 | 83.1 1582.9 | 281.9 1377.2 | 369.0 649.0 | 401.8 373.9 | 498.6 323.7 | 575.8 280.9 | 631.5 242.7 |
| 西外窗 | F=16.08 K=1.51 SC=0.45 | 290.4 823.2 | 244.4 1186.0 | 209.9 1761.9 | 177.1 2234.4 | 148.4 2426.0 | 123.5 2364.7 | 350.5 1944.0 | 448.8 1012.4 | 484.4 503.0 | 594.3 437.9 | 681.7 382.1 | 744.5 332.2 |
| 西南外窗 | F=13.74 K=1.51 SC=0.45 | 225.5 941.7 | 188.4 1302.6 | 161.0 1616.3 | 134.8 1781.1 | 111.9 1736.9 | 92.1 1541.0 | 287.5 1185.6 | 372.7 737.2 | 404.3 395.4 | 499.2 343.2 | 574.8 298.5 | 657.8 258.7 |
| 南外窗 | F=3.24 K=1.51 SC=0.45 | 40.6 273.1 | 33.1 279.1 | 27.8 263.0 | 22.6 227.0 | 18.1 172.9 | 14.3 162.4 | 61.1 140.6 | 74.0 86.3 | 89.7 74.0 | 128.3 63.6 | 192.5 54.8 | 240.6 47.0 |
| 南外门 | F=4.01 K=0.84 | -6.6 5.8 | -8.2 7.3 | -8.8 8.1 | -9.6 7.9 | -10.1 6.4 | -10.5 5.6 | -9.4 3.6 | -6.9 0.9 | -3.9 -1.7 | -1.1 -3.6 | 1.3 -4.9 | 3.8 -6.0 |
| 内墙1 | F=46.14 K=1.26 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 | -29.0 -29.0 |
| 内墙1 | F=109.27 K=1.26 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 | -68.7 -68.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 | -5.7 -5.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 |
| 挑空楼板 | F=562.30 K=0.42 D=4.05 | 753.3 566.5 | 757.3 559.9 | 749.7 552.9 | 730.6 546.9 | 747.7 542.2 | 733.9 630.3 | 637.0 650.9 | 619.9 649.0 | 606.2 679.9 | 595.1 706.2 | 585.2 726.5 | 578.1 743.4 |
| 照明 | 显热(W) | 503.3 2404.8 | 419.4 2460.8 | 363.5 2516.7 | 307.6 2544.6 | 251.7 2572.6 | 223.7 2600.6 | 1174.5 2628.5 | 1733.7 1677.8 | 1957.4 1090.6 | 2097.2 894.8 | 2209.1 727.0 | 2320.9 615.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.3 625.2 | 84.3 639.2 | 70.2 646.2 | 63.2 653.3 | 49.2 660.3 | 42.1 667.3 | 365.3 674.3 | 498.7 344.2 | 540.9 210.7 | 569.0 168.6 | 590.0 140.5 | 611.1 119.4 |
|  | 全热(W) | 98.3 1133.0 | 84.3 1147.0 | 70.2 1154.0 | 63.2 1161.1 | 49.2 1168.1 | 42.1 1175.1 | 873.1 1182.1 | 1006.5 344.2 | 1048.7 210.7 | 1076.8 168.6 | 1097.9 140.5 | 1118.9 119.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.00 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 | 0.76 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 265.9 | 0.0 265.9 | 0.0 265.9 | 0.0 265.9 | 0.0 265.9 | 0.0 265.9 | 265.9 265.9 | 265.9 0.0 | 265.9 0.0 | 265.9 0.0 | 265.9 0.0 | 265.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1989.7 | 0.0 1989.7 | 0.0 1989.7 | 0.0 1989.7 | 0.0 1989.7 | 0.0 1989.7 | 1989.7 1989.7 | 1989.7 0.0 | 1989.7 0.0 | 1989.7 0.0 | 1989.7 0.0 | 1989.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3745 14428 | 3251 14499 | 2865 15526 | 2538 16436 | 2278 16568 | 2230 16637 | 9718 15359 | 12732 8115 | 14278 5997 | 15338 5342 | 15375 4752 | 14789 4227 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3745 12196 | 3251 12267 | 2865 13294 | 2538 14204 | 2278 14337 | 2230 14405 | 7486 13127 | 10501 8115 | 12047 5997 | 13107 5342 | 13144 4752 | 12557 4227 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 | 3.18 3.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3745 12438 | 3251 12509 | 2865 13536 | 2538 14446 | 2278 14579 | 2230 14647 | 7728 13369 | 10743 8115 | 12289 5997 | 13349 5342 | 13386 4752 | 12799 4227 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3745 11930 | 3251 12001 | 2865 13028 | 2538 13938 | 2278 14071 | 2230 14139 | 7220 12861 | 10235 8115 | 11781 5997 | 12841 5342 | 12878 4752 | 12291 4227 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 | 0.76 0.76 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公-其它] |  | 4.00 | 12.34 | 26 | 60 | 663.4 | 17 | 786.5 | 17 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.07 K=0.34 D=3.00 | 46.0 18.6 | 37.6 24.4 | 30.0 32.3 | 28.0 41.3 | 26.3 50.5 | 24.9 58.0 | 23.7 63.1 | 22.7 66.4 | 21.5 67.2 | 20.7 65.8 | 19.9 61.2 | 19.2 53.8 |
| 西外墙 | F=3.73 K=0.27 D=3.91 | 6.9 5.9 | 6.8 5.9 | 6.6 6.0 | 6.2 6.0 | 6.1 6.1 | 6.1 6.2 | 6.1 6.2 | 6.0 6.2 | 6.0 6.3 | 6.0 6.5 | 6.0 6.7 | 6.0 6.9 |
| 西外窗 | F=2.40 K=1.51 SC=0.45 | 43.3 119.5 | 36.5 177.0 | 31.3 263.0 | 26.4 333.5 | 22.1 362.1 | 18.4 353.0 | 52.3 290.2 | 67.0 151.1 | 72.3 75.1 | 88.7 65.4 | 101.8 57.0 | 111.1 49.6 |
| 挑空楼板 | F=12.34 K=0.42 D=4.05 | 16.5 12.4 | 16.6 12.3 | 16.4 12.1 | 16.0 12.0 | 16.4 11.9 | 16.1 13.8 | 14.0 14.3 | 13.6 14.2 | 13.3 14.9 | 13.1 15.5 | 12.8 15.9 | 12.7 16.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 48.7 | 14.8 50.6 | 13.0 51.8 | 11.7 53.0 | 9.9 54.3 | 9.3 54.9 | 24.7 56.1 | 32.1 41.3 | 37.6 33.3 | 41.3 27.8 | 44.4 23.4 | 46.9 19.7 |
| 照明 | 显热(W) | 24.4 116.7 | 20.4 119.4 | 17.6 122.1 | 14.9 123.5 | 12.2 124.8 | 10.9 126.2 | 57.0 127.5 | 84.1 81.4 | 95.0 52.9 | 101.8 43.4 | 107.2 35.3 | 112.6 29.9 |
| 人体 | 显热(W) | 5.4 34.5 | 4.6 35.2 | 3.9 35.6 | 3.5 36.0 | 2.7 36.4 | 2.3 36.8 | 20.1 37.2 | 27.5 19.0 | 29.8 11.6 | 31.4 9.3 | 32.5 7.7 | 33.7 6.6 |
|  | 全热(W) | 5.4 62.5 | 4.6 63.2 | 3.9 63.6 | 3.5 64.0 | 2.7 64.4 | 2.3 64.8 | 48.1 65.2 | 55.5 19.0 | 57.8 11.6 | 59.4 9.3 | 60.5 7.7 | 61.7 6.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 14.7 | 0.0 14.7 | 0.0 14.7 | 0.0 14.7 | 0.0 14.7 | 0.0 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 0.0 | 14.7 0.0 | 14.7 0.0 | 14.7 0.0 | 14.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 109.7 | 0.0 109.7 | 0.0 109.7 | 0.0 109.7 | 0.0 109.7 | 0.0 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 0.0 | 109.7 0.0 | 109.7 0.0 | 109.7 0.0 | 109.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 494 | 137 563 | 119 661 | 107 743 | 96 784 | 88 786 | 336 732 | 391 380 | 413 261 | 441 234 | 462 207 | 480 183 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 371 | 137 440 | 119 538 | 107 620 | 96 661 | 88 663 | 213 609 | 268 380 | 290 261 | 318 234 | 339 207 | 357 183 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 384 | 137 453 | 119 551 | 107 633 | 96 674 | 88 677 | 226 623 | 281 380 | 304 261 | 331 234 | 353 207 | 370 183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 356 | 137 425 | 119 523 | 107 605 | 96 646 | 88 649 | 198 595 | 253 380 | 276 261 | 303 234 | 325 207 | 342 183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[办公-其它] |  | 4.00 | 10.57 | 26 | 60 | 559.8 | 17 | 665.2 | 17 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.29 K=0.34 D=3.00 | 39.2 15.9 | 32.1 20.8 | 25.6 27.6 | 23.9 35.2 | 22.5 43.1 | 21.3 49.5 | 20.2 53.9 | 19.4 56.7 | 18.4 57.3 | 17.7 56.1 | 17.0 52.3 | 16.4 45.9 |
| 北外墙 | F=16.47 K=0.27 D=3.91 | 12.9 11.4 | 13.1 11.4 | 12.9 12.1 | 12.2 12.3 | 12.0 12.3 | 11.9 12.5 | 11.8 12.7 | 11.7 12.9 | 11.7 13.0 | 11.6 13.1 | 11.5 13.1 | 11.5 13.1 |
| 西外墙 | F=2.64 K=0.27 D=3.91 | 4.9 4.2 | 4.8 4.2 | 4.7 4.2 | 4.4 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.4 | 4.3 4.4 | 4.3 4.4 | 4.3 4.4 | 4.2 4.6 | 4.2 4.8 | 4.2 4.9 |
| 西外窗 | F=1.92 K=1.51 SC=0.45 | 34.7 95.6 | 29.2 141.6 | 25.1 210.4 | 21.1 266.8 | 17.7 289.7 | 14.7 282.4 | 41.9 232.1 | 53.6 120.9 | 57.8 60.1 | 71.0 52.3 | 81.4 45.6 | 88.9 39.7 |
| 挑空楼板 | F=10.57 K=0.42 D=4.05 | 14.2 10.6 | 14.2 10.5 | 14.1 10.4 | 13.7 10.3 | 14.1 10.2 | 13.8 11.8 | 12.0 12.2 | 11.7 12.2 | 11.4 12.8 | 11.2 13.3 | 11.0 13.7 | 10.9 14.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.8 41.8 | 12.7 43.3 | 11.1 44.4 | 10.0 45.5 | 8.5 46.5 | 7.9 47.0 | 21.1 48.1 | 27.5 35.4 | 32.2 28.5 | 35.4 23.8 | 38.1 20.1 | 40.2 16.9 |
| 照明 | 显热(W) | 20.9 100.0 | 17.4 102.3 | 15.1 104.6 | 12.8 105.8 | 10.5 107.0 | 9.3 108.1 | 48.8 109.3 | 72.1 69.8 | 81.4 45.3 | 87.2 37.2 | 91.9 30.2 | 96.5 25.6 |
| 人体 | 显热(W) | 4.6 29.5 | 4.0 30.2 | 3.3 30.5 | 3.0 30.9 | 2.3 31.2 | 2.0 31.5 | 17.3 31.9 | 23.6 16.3 | 25.6 10.0 | 26.9 8.0 | 27.9 6.6 | 28.9 5.6 |
|  | 全热(W) | 4.6 53.5 | 4.0 54.2 | 3.3 54.5 | 3.0 54.9 | 2.3 55.2 | 2.0 55.5 | 41.3 55.9 | 47.6 16.3 | 49.6 10.0 | 50.9 8.0 | 51.9 6.6 | 52.9 5.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.6 | 0.0 12.6 | 0.0 12.6 | 0.0 12.6 | 0.0 12.6 | 0.0 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 0.0 | 12.6 0.0 | 12.6 0.0 | 12.6 0.0 | 12.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 94.0 | 0.0 94.0 | 0.0 94.0 | 0.0 94.0 | 0.0 94.0 | 0.0 94.0 | 94.0 94.0 | 94.0 0.0 | 94.0 0.0 | 94.0 0.0 | 94.0 0.0 | 94.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 146 427 | 127 482 | 112 562 | 101 629 | 92 662 | 85 665 | 295 623 | 342 328 | 361 231 | 383 208 | 401 186 | 415 166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 146 322 | 127 377 | 112 457 | 101 524 | 92 557 | 85 560 | 190 517 | 236 328 | 255 231 | 278 208 | 295 186 | 310 166 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 146 333 | 127 388 | 112 468 | 101 535 | 92 568 | 85 571 | 201 529 | 248 328 | 267 231 | 289 208 | 307 186 | 321 166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 146 309 | 127 364 | 112 444 | 101 511 | 92 544 | 85 547 | 177 505 | 224 328 | 243 231 | 265 208 | 283 186 | 297 166 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[办公-其它] |  | 4.00 | 6.42 | 26 | 60 | 301.8 | 17 | 365.9 | 17 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.23 K=0.34 D=3.00 | 23.7 9.6 | 19.4 12.6 | 15.5 16.7 | 14.5 21.3 | 13.6 26.1 | 12.9 29.9 | 12.2 32.6 | 11.7 34.3 | 11.1 34.7 | 10.7 34.0 | 10.3 31.6 | 9.9 27.8 |
| 西外墙 | F=1.53 K=0.27 D=3.91 | 2.8 2.4 | 2.8 2.4 | 2.7 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.6 | 2.5 2.6 | 2.5 2.7 | 2.5 2.8 | 2.4 2.8 |
| 西外窗 | F=0.96 K=1.51 SC=0.45 | 17.3 47.8 | 14.6 70.8 | 12.5 105.2 | 10.6 133.4 | 8.9 144.8 | 7.4 141.2 | 20.9 116.1 | 26.8 60.4 | 28.9 30.0 | 35.5 26.1 | 40.7 22.8 | 44.5 19.8 |
| 挑空楼板 | F=6.42 K=0.42 D=4.05 | 8.6 6.5 | 8.6 6.4 | 8.6 6.3 | 8.3 6.2 | 8.5 6.2 | 8.4 7.2 | 7.3 7.4 | 7.1 7.4 | 6.9 7.8 | 6.8 8.1 | 6.7 8.3 | 6.6 8.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.0 25.4 | 7.7 26.3 | 6.7 27.0 | 6.1 27.6 | 5.1 28.2 | 4.8 28.6 | 12.8 29.2 | 16.7 21.5 | 19.6 17.3 | 21.5 14.4 | 23.1 12.2 | 24.4 10.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.7 60.7 | 10.6 62.1 | 9.2 63.5 | 7.8 64.2 | 6.4 65.0 | 5.6 65.7 | 29.7 66.4 | 43.8 42.4 | 49.4 27.5 | 53.0 22.6 | 55.8 18.4 | 58.6 15.5 |
| 人体 | 显热(W) | 2.8 17.9 | 2.4 18.3 | 2.0 18.5 | 1.8 18.7 | 1.4 18.9 | 1.2 19.1 | 10.5 19.3 | 14.3 9.9 | 15.5 6.0 | 16.3 4.8 | 16.9 4.0 | 17.5 3.4 |
|  | 全热(W) | 2.8 32.5 | 2.4 32.9 | 2.0 33.1 | 1.8 33.3 | 1.4 33.5 | 1.2 33.7 | 25.0 33.9 | 28.9 9.9 | 30.1 6.0 | 30.9 4.8 | 31.5 4.0 | 32.1 3.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7.6 | 0.0 7.6 | 0.0 7.6 | 0.0 7.6 | 0.0 7.6 | 0.0 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 0.0 | 7.6 0.0 | 7.6 0.0 | 7.6 0.0 | 7.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 57.1 | 0.0 57.1 | 0.0 57.1 | 0.0 57.1 | 0.0 57.1 | 0.0 57.1 | 57.1 57.1 | 57.1 0.0 | 57.1 0.0 | 57.1 0.0 | 57.1 0.0 | 57.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77 242 | 66 271 | 57 311 | 52 346 | 46 363 | 43 366 | 168 345 | 195 178 | 206 126 | 218 113 | 228 100 | 236 88 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 178 | 66 207 | 57 247 | 52 282 | 46 299 | 43 302 | 104 281 | 130 178 | 142 126 | 154 113 | 164 100 | 172 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 77 185 | 66 214 | 57 254 | 52 289 | 46 306 | 43 309 | 110 288 | 137 178 | 149 126 | 161 113 | 170 100 | 179 88 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 170 | 66 199 | 57 240 | 52 274 | 46 292 | 43 294 | 96 274 | 123 178 | 134 126 | 146 113 | 156 100 | 164 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[办公-其它] |  | 4.00 | 4.62 | 26 | 60 | 116.3 | 18 | 162.4 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.36 K=0.34 D=3.00 | 16.6 6.7 | 13.6 8.8 | 10.9 11.7 | 10.1 14.9 | 9.5 18.3 | 9.0 21.0 | 8.6 22.8 | 8.2 24.0 | 7.8 24.3 | 7.5 23.8 | 7.2 22.2 | 7.0 19.5 |
| 挑空楼板 | F=4.62 K=0.42 D=4.05 | 6.2 4.7 | 6.2 4.6 | 6.2 4.5 | 6.0 4.5 | 6.1 4.5 | 6.0 5.2 | 5.2 5.3 | 5.1 5.3 | 5.0 5.6 | 4.9 5.8 | 4.8 6.0 | 4.7 6.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.5 18.2 | 5.5 18.9 | 4.8 19.4 | 4.4 19.8 | 3.7 20.3 | 3.5 20.5 | 9.2 21.0 | 12.0 15.5 | 14.1 12.5 | 15.5 10.4 | 16.6 8.8 | 17.5 7.4 |
| 照明 | 显热(W) | 9.1 43.7 | 7.6 44.7 | 6.6 45.7 | 5.6 46.2 | 4.6 46.7 | 4.1 47.2 | 21.3 47.7 | 31.5 30.5 | 35.5 19.8 | 38.1 16.2 | 40.1 13.2 | 42.1 11.2 |
| 人体 | 显热(W) | 2.0 12.9 | 1.7 13.2 | 1.4 13.3 | 1.3 13.5 | 1.0 13.6 | 0.9 13.8 | 7.5 13.9 | 10.3 7.1 | 11.2 4.3 | 11.7 3.5 | 12.2 2.9 | 12.6 2.5 |
|  | 全热(W) | 2.0 23.4 | 1.7 23.7 | 1.4 23.8 | 1.3 24.0 | 1.0 24.1 | 0.9 24.2 | 18.0 24.4 | 20.8 7.1 | 21.6 4.3 | 22.2 3.5 | 22.7 2.9 | 23.1 2.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40 138 | 35 142 | 30 146 | 27 151 | 25 155 | 23 159 | 103 162 | 119 82 | 125 67 | 129 60 | 132 53 | 136 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 40 92 | 35 96 | 30 100 | 27 104 | 25 109 | 23 113 | 57 116 | 73 82 | 79 67 | 83 60 | 86 53 | 89 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 40 97 | 35 101 | 30 105 | 27 109 | 25 114 | 23 118 | 62 121 | 78 82 | 84 67 | 88 60 | 91 53 | 94 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 40 86 | 35 90 | 30 95 | 27 99 | 25 103 | 23 108 | 52 111 | 67 82 | 74 67 | 78 60 | 81 53 | 84 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[办公-走廊] |  | 4.50 | 274.15 | 26 | 60 | 7516.6 | 10 | 8610.5 | 10 | 1.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=275.35 K=0.34 D=3.00 | 1048.9 425.5 | 858.2 556.8 | 685.6 738.1 | 639.6 942.6 | 601.2 1153.1 | 569.2 1322.8 | 541.0 1440.5 | 518.7 1515.9 | 491.0 1533.7 | 472.3 1500.8 | 454.1 1397.8 | 438.5 1228.4 |
| 南外墙 | F=47.07 K=0.27 D=3.91 | 58.8 53.7 | 58.0 53.6 | 57.2 54.4 | 56.1 55.1 | 55.6 56.1 | 55.3 58.1 | 55.0 60.0 | 54.7 61.3 | 54.5 62.1 | 54.2 62.2 | 54.1 61.8 | 53.9 60.5 |
| 东外墙 | F=10.05 K=0.27 D=3.91 | 17.0 15.9 | 16.9 15.9 | 16.7 17.0 | 16.4 17.7 | 16.3 18.1 | 16.3 18.2 | 16.2 18.1 | 16.1 17.7 | 16.1 17.2 | 16.0 17.2 | 16.0 17.2 | 16.0 17.1 |
| 西南外墙 | F=13.66 K=0.27 D=3.91 | 23.4 20.5 | 23.0 20.4 | 22.2 20.6 | 21.3 20.8 | 21.1 21.1 | 21.0 21.3 | 20.9 21.4 | 20.8 21.7 | 20.7 22.4 | 20.6 23.0 | 20.6 23.5 | 20.5 23.6 |
| 东南外墙 | F=13.64 K=0.27 D=3.91 | 21.8 20.4 | 21.6 20.3 | 21.4 21.2 | 21.1 22.0 | 20.9 22.6 | 20.8 23.1 | 20.7 23.2 | 20.7 23.1 | 20.6 22.7 | 20.5 22.2 | 20.5 22.1 | 20.4 22.0 |
| 东外窗 | F=26.40 K=1.51 SC=0.45 | 369.0 2249.0 | 304.3 1583.1 | 257.3 1580.2 | 212.2 1515.3 | 172.9 1379.2 | 238.6 1365.9 | 1757.6 1218.4 | 2796.4 768.7 | 3429.3 661.7 | 3668.5 571.2 | 3362.2 494.2 | 2694.2 425.6 |
| 西南外窗 | F=10.03 K=1.51 SC=0.45 | 164.6 687.3 | 137.5 950.7 | 117.5 1179.7 | 98.4 1300.0 | 81.7 1267.7 | 67.3 1124.7 | 209.9 865.3 | 272.0 379.4 | 295.1 288.6 | 364.3 250.5 | 442.6 217.9 | 493.8 188.8 |
| 南外窗 | F=8.36 K=1.51 SC=0.45 | 104.9 705.8 | 85.6 721.4 | 71.8 679.7 | 58.5 586.7 | 46.9 486.3 | 37.0 407.6 | 157.8 363.3 | 211.3 223.1 | 231.3 191.3 | 351.9 164.4 | 497.5 141.7 | 621.8 121.5 |
| 东南外窗 | F=10.05 K=1.51 SC=0.45 | 137.5 962.2 | 113.1 810.8 | 95.5 740.2 | 78.6 568.9 | 63.8 517.9 | 58.8 513.6 | 377.5 458.0 | 690.6 287.4 | 960.3 247.2 | 1155.6 213.3 | 1209.8 184.4 | 1129.5 158.7 |
| 内墙1 | F=52.47 K=1.26 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 |
| 内墙1 | F=7.18 K=1.26 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 | -4.5 -4.5 |
| 内墙1 | F=26.08 K=1.26 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 | -16.4 -16.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 | -3.8 -3.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 |
| 挑空楼板 | F=0.46 K=0.42 D=4.05 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.5 | 0.6 0.4 | 0.6 0.4 | 0.6 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.6 | 0.5 0.6 |
| 底板1 | F=0.49 K=1.00 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 照明 | 显热(W) | 246.7 1178.8 | 205.6 1206.2 | 178.2 1233.7 | 150.8 1247.4 | 123.4 1261.1 | 109.7 1274.8 | 575.7 1288.5 | 849.9 822.4 | 959.5 534.6 | 1028.0 438.6 | 1082.9 356.4 | 1137.7 301.6 |
| 人体 | 显热(W) | 48.2 306.5 | 41.3 313.3 | 34.4 316.8 | 31.0 320.2 | 24.1 323.7 | 20.7 327.1 | 179.1 330.6 | 244.5 168.7 | 265.1 103.3 | 278.9 82.6 | 289.2 68.9 | 299.6 58.5 |
|  | 全热(W) | 48.2 555.4 | 41.3 562.3 | 34.4 565.7 | 31.0 569.1 | 24.1 572.6 | 20.7 576.0 | 428.0 579.5 | 493.4 168.7 | 514.1 103.3 | 527.8 82.6 | 538.2 68.9 | 548.5 58.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 130.3 | 0.0 130.3 | 0.0 130.3 | 0.0 130.3 | 0.0 130.3 | 0.0 130.3 | 130.3 130.3 | 130.3 0.0 | 130.3 0.0 | 130.3 0.0 | 130.3 0.0 | 130.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 975.4 | 0.0 975.4 | 0.0 975.4 | 0.0 975.4 | 0.0 975.4 | 0.0 975.4 | 975.4 975.4 | 975.4 0.0 | 975.4 0.0 | 975.4 0.0 | 975.4 0.0 | 975.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2178 7787 | 1802 7414 | 1495 7743 | 1321 7758 | 1165 7668 | 1151 7618 | 5072 7248 | 6857 4226 | 7905 3622 | 8592 3283 | 8611 2923 | 8087 2543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2178 6693 | 1802 6320 | 1495 6649 | 1321 6664 | 1165 6574 | 1151 6524 | 3979 6155 | 5763 4226 | 6811 3622 | 7498 3283 | 7517 2923 | 6993 2543 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2178 6811 | 1802 6438 | 1495 6767 | 1321 6782 | 1165 6693 | 1151 6643 | 4097 6273 | 5882 4226 | 6929 3622 | 7617 3283 | 7635 2923 | 7112 2543 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2178 6563 | 1802 6189 | 1495 6518 | 1321 6534 | 1165 6444 | 1151 6394 | 3848 6024 | 5633 4226 | 6681 3622 | 7368 3283 | 7386 2923 | 6863 2543 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[办公-走廊] |  | 4.50 | 126.23 | 26 | 60 | 2286.6 | 18 | 2790.3 | 18 | 0.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=126.23 K=0.34 D=3.00 | 480.8 195.1 | 393.4 255.2 | 314.3 338.4 | 293.2 432.1 | 275.6 528.6 | 260.9 606.4 | 248.0 660.3 | 237.8 694.9 | 225.1 703.1 | 216.5 688.0 | 208.2 640.8 | 201.0 563.1 |
| 西外墙 | F=37.04 K=0.27 D=3.91 | 68.4 58.9 | 67.7 58.8 | 65.5 59.4 | 61.4 59.9 | 60.9 60.5 | 60.5 61.1 | 60.2 61.6 | 59.9 61.9 | 59.7 62.2 | 59.5 64.6 | 59.3 66.7 | 59.1 68.1 |
| 北外墙 | F=29.74 K=0.27 D=3.91 | 23.3 20.6 | 23.6 20.6 | 23.4 21.9 | 22.0 22.2 | 21.7 22.1 | 21.5 22.6 | 21.3 23.0 | 21.2 23.3 | 21.1 23.5 | 20.9 23.6 | 20.8 23.7 | 20.7 23.6 |
| 北外窗 | F=14.40 K=1.51 SC=0.45 | 161.9 695.5 | 130.5 720.1 | 108.5 732.8 | 87.1 710.4 | 68.5 647.9 | 52.6 683.4 | 304.2 626.7 | 393.1 352.6 | 401.1 300.9 | 502.7 257.5 | 583.9 221.0 | 642.8 188.4 |
| 北外门 | F=12.15 K=0.84 | -19.9 17.6 | -25.0 22.2 | -26.7 24.5 | -29.0 23.9 | -30.7 19.3 | -31.8 17.1 | -28.4 10.8 | -21.0 2.9 | -11.9 -5.1 | -3.4 -10.8 | 4.0 -14.8 | 11.4 -18.2 |
| 内墙1 | F=10.23 K=1.26 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 | -6.4 -6.4 |
| 内墙1 | F=19.56 K=1.26 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 |
| 内墙1 | F=27.58 K=1.26 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 | -17.3 -17.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 | -2.8 -2.8 |
| 挑空楼板 | F=121.40 K=0.42 D=4.05 | 162.6 122.3 | 163.5 120.9 | 161.9 119.4 | 157.7 118.1 | 161.4 117.1 | 158.5 136.1 | 137.5 140.5 | 133.8 140.1 | 130.9 146.8 | 128.5 152.5 | 126.3 156.9 | 124.8 160.5 |
| 照明 | 显热(W) | 113.6 542.8 | 94.7 555.4 | 82.0 568.0 | 69.4 574.3 | 56.8 580.6 | 50.5 586.9 | 265.1 593.3 | 391.3 378.7 | 441.8 246.1 | 473.3 202.0 | 498.6 164.1 | 523.8 138.8 |
| 人体 | 显热(W) | 22.2 141.1 | 19.0 144.3 | 15.9 145.9 | 14.3 147.4 | 11.1 149.0 | 9.5 150.6 | 82.4 152.2 | 112.6 77.7 | 122.1 47.6 | 128.4 38.0 | 133.2 31.7 | 137.9 27.0 |
|  | 全热(W) | 22.2 255.7 | 19.0 258.9 | 15.9 260.5 | 14.3 262.1 | 11.1 263.6 | 9.5 265.2 | 197.1 266.8 | 227.2 77.7 | 236.7 47.6 | 243.0 38.0 | 247.8 31.7 | 252.5 27.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 60.0 | 0.0 60.0 | 0.0 60.0 | 0.0 60.0 | 0.0 60.0 | 0.0 60.0 | 60.0 60.0 | 60.0 0.0 | 60.0 0.0 | 60.0 0.0 | 60.0 0.0 | 60.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 449.1 | 0.0 449.1 | 0.0 449.1 | 0.0 449.1 | 0.0 449.1 | 0.0 449.1 | 449.1 449.1 | 449.1 0.0 | 449.1 0.0 | 449.1 0.0 | 449.1 0.0 | 449.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 971 2316 | 826 2419 | 703 2532 | 634 2610 | 584 2647 | 541 2786 | 1612 2790 | 1851 1690 | 1912 1483 | 2048 1374 | 2156 1248 | 2244 1110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 971 1812 | 826 1916 | 703 2028 | 634 2107 | 584 2144 | 541 2282 | 1109 2287 | 1347 1690 | 1408 1483 | 1545 1374 | 1653 1248 | 1740 1110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 | 0.72 0.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 971 1867 | 826 1970 | 703 2083 | 634 2161 | 584 2198 | 541 2337 | 1163 2341 | 1402 1690 | 1463 1483 | 1599 1374 | 1707 1248 | 1794 1110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 971 1752 | 826 1856 | 703 1968 | 634 2047 | 584 2084 | 541 2222 | 1049 2227 | 1287 1690 | 1348 1483 | 1485 1374 | 1593 1248 | 1680 1110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[办公-走廊] |  | 4.50 | 92.17 | 26 | 60 | 1190.6 | 18 | 1558.4 | 18 | 0.52 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=92.17 K=0.34 D=3.00 | 351.1 142.4 | 287.3 186.4 | 229.5 247.1 | 214.1 315.5 | 201.3 386.0 | 190.5 442.8 | 181.1 482.2 | 173.6 507.5 | 164.4 513.4 | 158.1 502.4 | 152.0 467.9 | 146.8 411.2 |
| 西外墙 | F=13.68 K=0.27 D=3.91 | 25.3 21.8 | 25.0 21.7 | 24.2 21.9 | 22.7 22.1 | 22.5 22.4 | 22.4 22.6 | 22.2 22.7 | 22.1 22.9 | 22.1 23.0 | 22.0 23.8 | 21.9 24.6 | 21.8 25.2 |
| 南外墙 | F=8.82 K=0.27 D=3.91 | 11.0 10.1 | 10.9 10.0 | 10.7 10.2 | 10.5 10.3 | 10.4 10.5 | 10.4 10.9 | 10.3 11.2 | 10.3 11.5 | 10.2 11.6 | 10.2 11.7 | 10.1 11.6 | 10.1 11.3 |
| 东外墙 | F=19.60 K=0.27 D=3.91 | 33.1 31.1 | 32.9 31.0 | 32.5 33.2 | 32.1 34.5 | 31.9 35.3 | 31.7 35.5 | 31.6 35.2 | 31.5 34.5 | 31.4 33.5 | 31.3 33.5 | 31.2 33.5 | 31.1 33.3 |
| 西外窗 | F=0.90 K=1.51 SC=0.45 | 16.3 44.8 | 13.7 66.4 | 11.7 98.6 | 9.9 125.1 | 8.3 135.8 | 6.9 132.4 | 19.6 108.8 | 25.1 56.7 | 27.1 28.2 | 33.3 24.5 | 38.2 21.4 | 41.7 18.6 |
| 南外门 | F=4.05 K=0.84 | -6.6 5.9 | -8.3 7.4 | -8.9 8.2 | -9.7 8.0 | -10.2 6.4 | -10.6 5.7 | -9.5 3.6 | -7.0 1.0 | -4.0 -1.7 | -1.1 -3.6 | 1.3 -4.9 | 3.8 -6.1 |
| 内墙1 | F=66.36 K=1.26 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 | -41.7 -41.7 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.6 |
| 底板1 | F=24.18 K=1.00 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 | -12.1 -12.1 |
| 照明 | 显热(W) | 83.0 396.3 | 69.1 405.6 | 59.9 414.8 | 50.7 419.4 | 41.5 424.0 | 36.9 428.6 | 193.6 433.2 | 285.7 276.5 | 322.6 179.7 | 345.7 147.5 | 364.1 119.8 | 382.5 101.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.2 103.0 | 13.9 105.4 | 11.6 106.5 | 10.4 107.7 | 8.1 108.8 | 6.9 110.0 | 60.2 111.1 | 82.2 56.7 | 89.1 34.7 | 93.8 27.8 | 97.2 23.2 | 100.7 19.7 |
|  | 全热(W) | 16.2 186.7 | 13.9 189.0 | 11.6 190.2 | 10.4 191.4 | 8.1 192.5 | 6.9 193.7 | 143.9 194.8 | 165.9 56.7 | 172.8 34.7 | 177.5 27.8 | 180.9 23.2 | 184.4 19.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 43.8 | 0.0 43.8 | 0.0 43.8 | 0.0 43.8 | 0.0 43.8 | 0.0 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 0.0 | 43.8 0.0 | 43.8 0.0 | 43.8 0.0 | 43.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 327.9 | 0.0 327.9 | 0.0 327.9 | 0.0 327.9 | 0.0 327.9 | 0.0 327.9 | 327.9 327.9 | 327.9 0.0 | 327.9 0.0 | 327.9 0.0 | 327.9 0.0 | 327.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 468 1106 | 383 1184 | 310 1291 | 279 1393 | 252 1479 | 234 1539 | 859 1558 | 974 906 | 1013 761 | 1043 706 | 1066 636 | 1089 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 468 738 | 383 816 | 310 923 | 279 1025 | 252 1112 | 234 1171 | 492 1191 | 606 906 | 645 761 | 675 706 | 698 636 | 721 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 468 778 | 383 856 | 310 963 | 279 1065 | 252 1151 | 234 1211 | 531 1230 | 646 906 | 685 761 | 715 706 | 738 636 | 761 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 468 694 | 383 772 | 310 879 | 279 981 | 252 1068 | 234 1127 | 448 1147 | 562 906 | 602 761 | 632 706 | 655 636 | 677 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[办公-其它] |  | 4.50 | 8.10 | 26 | 60 | 330.5 | 17 | 411.3 | 17 | 0.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.10 K=0.34 D=3.00 | 30.9 12.5 | 25.2 16.4 | 20.2 21.7 | 18.8 27.7 | 17.7 33.9 | 16.7 38.9 | 15.9 42.4 | 15.3 44.6 | 14.4 45.1 | 13.9 44.1 | 13.4 41.1 | 12.9 36.1 |
| 西外墙 | F=9.82 K=0.27 D=3.91 | 18.1 15.6 | 18.0 15.6 | 17.4 15.7 | 16.3 15.9 | 16.1 16.0 | 16.0 16.2 | 16.0 16.3 | 15.9 16.4 | 15.8 16.5 | 15.8 17.1 | 15.7 17.7 | 15.7 18.1 |
| 西外窗 | F=0.90 K=1.51 SC=0.45 | 16.3 44.8 | 13.7 66.4 | 11.7 98.6 | 9.9 125.1 | 8.3 135.8 | 6.9 132.4 | 19.6 108.8 | 25.1 56.7 | 27.1 28.2 | 33.3 24.5 | 38.2 21.4 | 41.7 18.6 |
| 内墙1 | F=15.30 K=1.26 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.3 32.0 | 9.7 33.2 | 8.5 34.0 | 7.7 34.8 | 6.5 35.6 | 6.1 36.0 | 16.2 36.9 | 21.1 27.1 | 24.7 21.9 | 27.1 18.2 | 29.2 15.4 | 30.8 13.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 76.6 | 13.4 78.4 | 11.6 80.2 | 9.8 81.1 | 8.0 82.0 | 7.1 82.9 | 37.4 83.7 | 55.2 53.5 | 62.4 34.7 | 66.8 28.5 | 70.4 23.2 | 73.9 19.6 |
| 人体 | 显热(W) | 3.6 22.6 | 3.1 23.1 | 2.5 23.4 | 2.3 23.7 | 1.8 23.9 | 1.5 24.2 | 13.2 24.4 | 18.1 12.5 | 19.6 7.6 | 20.6 6.1 | 21.4 5.1 | 22.1 4.3 |
|  | 全热(W) | 3.6 41.0 | 3.1 41.5 | 2.5 41.8 | 2.3 42.0 | 1.8 42.3 | 1.5 42.5 | 31.6 42.8 | 36.4 12.5 | 38.0 7.6 | 39.0 6.1 | 39.7 5.1 | 40.5 4.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9.6 | 0.0 9.6 | 0.0 9.6 | 0.0 9.6 | 0.0 9.6 | 0.0 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 0.0 | 9.6 0.0 | 9.6 0.0 | 9.6 0.0 | 9.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 72.0 | 0.0 72.0 | 0.0 72.0 | 0.0 72.0 | 0.0 72.0 | 0.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 0.0 | 72.0 0.0 | 72.0 0.0 | 72.0 0.0 | 72.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 87 285 | 73 314 | 62 354 | 55 389 | 49 408 | 45 411 | 199 393 | 231 201 | 245 144 | 258 129 | 269 114 | 278 100 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 87 204 | 73 233 | 62 274 | 55 308 | 49 327 | 45 331 | 118 313 | 151 201 | 164 144 | 177 129 | 188 114 | 197 100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 87 213 | 73 242 | 62 282 | 55 317 | 49 336 | 45 339 | 127 321 | 159 201 | 173 144 | 186 129 | 197 114 | 206 100 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 87 195 | 73 223 | 62 264 | 55 299 | 49 318 | 45 321 | 109 303 | 141 201 | 154 144 | 168 129 | 179 114 | 187 100 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[办公-其它] |  | 4.50 | 7.98 | 26 | 60 | 337.1 | 17 | 416.8 | 17 | 0.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.98 K=0.34 D=3.00 | 30.4 12.3 | 24.9 16.1 | 19.9 21.4 | 18.5 27.3 | 17.4 33.4 | 16.5 38.3 | 15.7 41.8 | 15.0 43.9 | 14.2 44.5 | 13.7 43.5 | 13.2 40.5 | 12.7 35.6 |
| 西外墙 | F=9.67 K=0.27 D=3.91 | 17.8 15.4 | 17.7 15.3 | 17.1 15.5 | 16.0 15.6 | 15.9 15.8 | 15.8 15.9 | 15.7 16.1 | 15.6 16.2 | 15.6 16.2 | 15.5 16.8 | 15.5 17.4 | 15.4 17.8 |
| 西外窗 | F=0.90 K=1.51 SC=0.45 | 16.3 44.8 | 13.7 66.4 | 11.7 98.6 | 9.9 125.1 | 8.3 135.8 | 6.9 132.4 | 19.6 108.8 | 25.1 56.7 | 27.1 28.2 | 33.3 24.5 | 38.2 21.4 | 41.7 18.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.2 31.5 | 9.6 32.7 | 8.4 33.5 | 7.6 34.3 | 6.4 35.1 | 6.0 35.5 | 16.0 36.3 | 20.8 26.7 | 24.3 21.6 | 26.7 18.0 | 28.7 15.2 | 30.3 12.8 |
| 照明 | 显热(W) | 15.8 75.5 | 13.2 77.3 | 11.4 79.0 | 9.7 79.9 | 7.9 80.8 | 7.0 81.7 | 36.9 82.5 | 54.4 52.7 | 61.5 34.2 | 65.9 28.1 | 69.4 22.8 | 72.9 19.3 |
| 人体 | 显热(W) | 3.5 22.3 | 3.0 22.8 | 2.5 23.1 | 2.3 23.3 | 1.8 23.6 | 1.5 23.8 | 13.0 24.1 | 17.8 12.3 | 19.3 7.5 | 20.3 6.0 | 21.1 5.0 | 21.8 4.3 |
|  | 全热(W) | 3.5 40.4 | 3.0 40.9 | 2.5 41.2 | 2.3 41.4 | 1.8 41.7 | 1.5 41.9 | 31.2 42.2 | 35.9 12.3 | 37.4 7.5 | 38.4 6.0 | 39.2 5.0 | 39.9 4.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9.5 | 0.0 9.5 | 0.0 9.5 | 0.0 9.5 | 0.0 9.5 | 0.0 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 0.0 | 9.5 0.0 | 9.5 0.0 | 9.5 0.0 | 9.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 71.0 | 0.0 71.0 | 0.0 71.0 | 0.0 71.0 | 0.0 71.0 | 0.0 71.0 | 71.0 71.0 | 71.0 0.0 | 71.0 0.0 | 71.0 0.0 | 71.0 0.0 | 71.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 95 291 | 82 320 | 71 360 | 64 395 | 58 414 | 54 417 | 206 399 | 238 208 | 251 152 | 264 137 | 275 122 | 284 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 95 211 | 82 240 | 71 281 | 64 315 | 58 334 | 54 337 | 126 319 | 158 208 | 172 152 | 185 137 | 195 122 | 204 108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 95 220 | 82 249 | 71 289 | 64 324 | 58 343 | 54 346 | 135 328 | 167 208 | 180 152 | 193 137 | 204 122 | 213 108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 95 202 | 82 231 | 71 271 | 64 306 | 58 324 | 54 328 | 117 310 | 149 208 | 162 152 | 175 137 | 186 122 | 195 108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[办公-其它] |  | 4.50 | 4.36 | 26 | 60 | 105.9 | 18 | 149.4 | 18 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.36 K=0.34 D=3.00 | 16.6 6.7 | 13.6 8.8 | 10.8 11.7 | 10.1 14.9 | 9.5 18.2 | 9.0 20.9 | 8.6 22.8 | 8.2 24.0 | 7.8 24.3 | 7.5 23.7 | 7.2 22.1 | 6.9 19.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.1 17.2 | 5.2 17.9 | 4.6 18.3 | 4.1 18.7 | 3.5 19.2 | 3.3 19.4 | 8.7 19.8 | 11.3 14.6 | 13.3 11.8 | 14.6 9.8 | 15.7 8.3 | 16.6 7.0 |
| 照明 | 显热(W) | 8.6 41.2 | 7.2 42.2 | 6.2 43.1 | 5.3 43.6 | 4.3 44.1 | 3.8 44.6 | 20.1 45.0 | 29.7 28.7 | 33.5 18.7 | 35.9 15.3 | 37.9 12.5 | 39.8 10.5 |
| 人体 | 显热(W) | 1.9 12.2 | 1.6 12.4 | 1.4 12.6 | 1.2 12.7 | 1.0 12.9 | 0.8 13.0 | 7.1 13.1 | 9.7 6.7 | 10.5 4.1 | 11.1 3.3 | 11.5 2.7 | 11.9 2.3 |
|  | 全热(W) | 1.9 22.1 | 1.6 22.3 | 1.4 22.5 | 1.2 22.6 | 1.0 22.7 | 0.8 22.9 | 17.0 23.0 | 19.6 6.7 | 20.4 4.1 | 21.0 3.3 | 21.4 2.7 | 21.8 2.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.2 | 0.0 5.2 | 0.0 5.2 | 0.0 5.2 | 0.0 5.2 | 0.0 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 0.0 | 5.2 0.0 | 5.2 0.0 | 5.2 0.0 | 5.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 38.7 | 0.0 38.7 | 0.0 38.7 | 0.0 38.7 | 0.0 38.7 | 0.0 38.7 | 38.7 38.7 | 38.7 0.0 | 38.7 0.0 | 38.7 0.0 | 38.7 0.0 | 38.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33 126 | 28 130 | 23 134 | 21 139 | 18 143 | 17 146 | 93 149 | 108 74 | 114 59 | 118 52 | 121 46 | 124 39 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33 82 | 28 86 | 23 91 | 21 95 | 18 100 | 17 103 | 50 106 | 64 74 | 70 59 | 74 52 | 77 46 | 80 39 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33 87 | 28 91 | 23 96 | 21 100 | 18 104 | 17 108 | 54 111 | 69 74 | 75 59 | 79 52 | 82 46 | 85 39 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33 77 | 28 81 | 23 86 | 21 90 | 18 94 | 17 98 | 45 101 | 59 74 | 65 59 | 69 52 | 72 46 | 75 39 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |