隐现

热负荷计算书

| 工程名称 | 隐现 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年1月31日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17854279065 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

8.1 周边地面	4

8.2 非周边地面	4

8.3 地下墙	4

9 窗构造	5

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-大连 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 39.00 |  |
| 东经 | 121.63 |  |
| 建筑名称 | 隐现 |  |
| 建筑面积 | 地上 2193.38 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -11.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.339 |
| 外墙构造一 | 0.271 |
| 热桥柱构造一 | 0.693 |
| 挑空楼板构造一 | 0.422 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.258 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.258 |
| 控温房间楼板构造一 | 1.003 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 1.003 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.083 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.04 |

地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 地下墙构造一 | 0.04(修正前：0.467) |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 1.52 | 0.45 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 商场玻璃外门 | 0.84 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 55287 | 2193.38 | 25.21 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1402.09 | 39.43 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[办公-走廊] | 184 | 20 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 17.1 |
|  | 1002[办公-走廊] | 101 | 20 | 7140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 70.8 |
|  | 1006[办公-其它] | 10 | 20 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 16.7 |
|  | 合计 | 296 |  | 10454 | 30 | 0 | 0 |  | 10484 | 35.4 |
| 2层 | 2001[办公-走廊] | 559 | 20 | 22766 | 504 | 0 | 0 | 0 | 23270 | 41.6 |
|  | 2005[办公-其它] | 12 | 20 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 35.4 |
|  | 2006[办公-其它] | 11 | 20 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 48.0 |
|  | 2007[办公-其它] | 6 | 20 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 32.6 |
|  | 2008[办公-其它] | 5 | 20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23.0 |
|  | 合计 | 593 |  | 24025 | 504 | 0 | 0 |  | 24529 | 41.3 |
| 3层 | 3001[办公-走廊] | 274 | 20 | 8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708 | 31.8 |
|  | 3002[办公-走廊] | 126 | 20 | 6374 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 51.8 |
|  | 3003[办公-走廊] | 92 | 20 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154 | 45.1 |
|  | 3010[办公-其它] | 8 | 20 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 77.0 |
|  | 3011[办公-其它] | 8 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 25.5 |
|  | 3012[办公-其它] | 4 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10.6 |
|  | 合计 | 513 |  | 20108 | 165 | 0 | 0 |  | 20274 | 39.5 |
| 总计 |  | 1402 |  | 54588 | 699 | 0 | 0 |  | 55287 | 39.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[办公-走廊] | 屋顶 | 184.46 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1938.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1938.5 | 0.01 | 1957.9 |
|  | 东地下墙 | 24.17 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.01 | 30.3 |
|  | 西地下墙 | 24.17 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 0.01 | 30.3 |
|  | 北地下墙 | 77.29 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 95.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.01 | 96.8 |
|  | 北外墙 | 77.29 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 649.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 681.8 | 0.01 | 688.6 |
|  | 非周边地面 | 102.28 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 126.8 |  |  | 0.00 | 126.8 | 0.01 | 128.1 |
|  | 周边地面 | 82.18 | 0.08 | 20 | 31.0 | 1.0 | 211.4 |  |  | 0.00 | 211.4 | 0.01 | 213.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3145 |
| 1002[办公-走廊] | 屋顶 | 101.32 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1064.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1064.8 | 0.01 | 1075.4 |
|  | 南外墙 | 9.79 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 82.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.01 | 70.6 |
|  | 东地下墙 | 11.39 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.01 | 14.3 |
|  | 南外门 | 4.05 | 0.84 | 20 | 31.0 | 1.0 | 105.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.01 | 90.4 |
|  | 内墙 | 71.22 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1944.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1944.3 | 0.01 | 1944.3 |
|  | 内墙 | 39.65 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1082.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1082.3 | 0.01 | 1082.3 |
|  | 内墙 | 72.35 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1975.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1975.0 | 0.01 | 1975.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 246.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.1 | 0.01 | 248.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 246.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.1 | 0.01 | 248.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 246.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.1 | 0.01 | 248.5 |
|  | 非周边地面 | 90.11 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 111.7 |  |  | 0.00 | 111.7 | 0.01 | 112.9 |
|  | 周边地面 | 11.21 | 0.08 | 20 | 31.0 | 1.0 | 28.8 |  |  | 0.00 | 28.8 | 0.01 | 29.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7170 |
| 1006[办公-其它] | 屋顶 | 10.12 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.01 | 107.4 |
|  | 西地下墙 | 11.39 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.01 | 14.3 |
|  | 南地下墙 | 18.00 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.01 | 22.5 |
|  | 非周边地面 | 1.06 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1.3 |  |  | 0.00 | 1.3 | 0.01 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 9.06 | 0.08 | 20 | 31.0 | 1.0 | 23.3 |  |  | 0.00 | 23.3 | 0.01 | 23.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10484 |
| 2001[办公-走廊] | 屋顶 | 131.17 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1378.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1378.5 | 0.00 | 1378.5 |
|  | 顶板 | 33.87 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 789.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.9 | 0.00 | 789.9 |
|  | 顶板 | 27.21 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 634.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.6 | 0.00 | 634.6 |
|  | 顶板 | 1.69 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 顶板 | 1.68 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.00 | 39.1 |
|  | 南外墙 | 96.43 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 810.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 688.6 | 0.00 | 688.6 |
|  | 北外墙 | 78.24 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 657.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 690.2 | 0.00 | 690.2 |
|  | 东南外墙 | 6.85 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 57.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 东外墙 | 31.87 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 267.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.4 | 0.00 | 254.4 |
|  | 东北外墙 | 4.85 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 40.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 西北外墙 | 4.40 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 36.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.00 | 38.8 |
|  | 西外墙 | 8.63 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 72.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 西南外墙 | 6.11 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 51.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.00 | 46.2 |
|  | 西地下墙 | 9.60 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 东地下墙 | 64.90 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 东南外窗 | 13.00 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 610.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 549.6 | 0.00 | 549.6 |
|  | 东外窗 | 29.70 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1394.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1325.1 | 0.00 | 1325.1 |
|  | 东北外窗 | 13.46 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 631.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 663.5 | 0.00 | 663.5 |
|  | 北外窗 | 20.23 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 950.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 997.5 | 0.00 | 997.5 |
|  | 西北外窗 | 13.91 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 653.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 686.0 | 0.00 | 686.0 |
|  | 西外窗 | 16.08 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 755.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 717.4 | 0.00 | 717.4 |
|  | 西南外窗 | 13.74 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 645.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 580.9 | 0.00 | 580.9 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 152.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 南外门 | 4.01 | 0.84 | 20 | 31.0 | 1.0 | 104.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 46.14 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1259.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1259.6 | 0.00 | 1259.6 |
|  | 内墙 | 109.27 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 2983.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2983.0 | 0.00 | 2983.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 246.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.1 | 0.00 | 246.1 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 328.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.00 | 328.1 |
|  | 挑空楼板 | 562.30 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 7356.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7356.0 | 0.00 | 7356.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23270 |
| 2005[办公-其它] | 屋顶 | 12.07 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 126.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.00 | 126.8 |
|  | 西地下墙 | 9.20 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
|  | 西外墙 | 3.73 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 31.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.8 |
|  | 西外窗 | 2.40 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 112.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.1 | 0.00 | 107.1 |
|  | 挑空楼板 | 12.34 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 161.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.4 | 0.00 | 161.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 |
| 2006[办公-其它] | 屋顶 | 10.29 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 108.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外墙 | 16.47 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 138.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.3 | 0.00 | 145.3 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 22.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.00 | 21.1 |
|  | 西地下墙 | 6.84 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 8.5 |
|  | 西外窗 | 1.92 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 90.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 85.7 |
|  | 挑空楼板 | 10.57 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 138.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 2007[办公-其它] | 屋顶 | 6.23 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 65.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 西地下墙 | 3.74 | 0.04 | 20 | 31.0 | 1.0 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.00 | 4.6 |
|  | 西外墙 | 1.53 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 12.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 0.00 | 12.2 |
|  | 西外窗 | 0.96 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 45.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.42 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.00 | 84.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| 2008[办公-其它] | 屋顶 | 4.36 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.9 | 0.00 | 45.9 |
|  | 挑空楼板 | 4.62 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.00 | 60.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24529 |
| 3001[办公-走廊] | 屋顶 | 275.35 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 2893.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2893.7 | 0.01 | 2922.6 |
|  | 南外墙 | 47.07 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 395.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.1 | 0.01 | 339.5 |
|  | 东外墙 | 10.05 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 84.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.2 | 0.01 | 81.0 |
|  | 西南外墙 | 13.66 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 114.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.01 | 104.3 |
|  | 东南外墙 | 13.64 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 114.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.01 | 104.2 |
|  | 东外窗 | 26.40 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1239.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1177.9 | 0.01 | 1189.7 |
|  | 西南外窗 | 10.03 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 471.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.01 | 428.2 |
|  | 南外窗 | 8.36 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 392.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 333.9 | 0.01 | 337.2 |
|  | 东南外窗 | 10.05 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 471.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 424.7 | 0.01 | 428.9 |
|  | 内墙 | 52.47 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1432.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1432.4 | 0.01 | 1432.4 |
|  | 内墙 | 7.18 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 196.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.0 | 0.01 | 196.0 |
|  | 内墙 | 26.08 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 711.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.9 | 0.01 | 711.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 164.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.01 | 165.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.01 | 124.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.01 | 124.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.46 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.01 | 6.1 |
|  | 底板 | 0.49 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.01 | 11.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8708 |
| 3002[办公-走廊] | 屋顶 | 126.23 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1326.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1326.5 | 0.01 | 1339.8 |
|  | 西外墙 | 37.04 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 311.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.6 | 0.01 | 298.5 |
|  | 北外墙 | 29.74 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 249.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.3 | 0.01 | 264.9 |
|  | 北外窗 | 14.40 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 676.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 710.1 | 0.01 | 717.2 |
|  | 北外门 | 12.15 | 0.84 | 20 | 31.0 | 1.0 | 316.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 331.8 | 0.01 | 335.1 |
|  | 内墙 | 10.23 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 279.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.3 | 0.01 | 279.3 |
|  | 内墙 | 19.56 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 534.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.0 | 0.01 | 534.0 |
|  | 内墙 | 27.58 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 752.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.8 | 0.01 | 752.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.01 | 124.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.01 | 124.3 |
|  | 挑空楼板 | 121.40 | 0.42 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1588.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1588.2 | 0.01 | 1604.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6540 |
| 3003[办公-走廊] | 屋顶 | 92.17 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 968.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.7 | 0.01 | 978.3 |
|  | 西外墙 | 13.68 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 114.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.2 | 0.01 | 110.3 |
|  | 南外墙 | 8.82 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 74.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.01 | 63.6 |
|  | 东外墙 | 19.60 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 164.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.01 | 158.0 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 42.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.01 | 40.6 |
|  | 南外门 | 4.05 | 0.84 | 20 | 31.0 | 1.0 | 105.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.5 | 0.01 | 90.4 |
|  | 内墙 | 66.36 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 1811.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1811.6 | 0.01 | 1811.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 31.0 | 0.7 | 328.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.1 | 0.01 | 331.4 |
|  | 底板 | 24.18 | 1.00 | 20 | 31.0 | 0.8 | 563.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.8 | 0.01 | 569.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4154 |
| 3010[办公-其它] | 屋顶 | 8.10 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 85.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.01 | 86.0 |
|  | 西外墙 | 9.82 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 82.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.01 | 79.2 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 42.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.01 | 40.6 |
|  | 内墙 | 15.30 | 1.26 | 20 | 31.0 | 0.7 | 417.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.7 | 0.01 | 417.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 3011[办公-其它] | 屋顶 | 7.98 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.01 | 84.7 |
|  | 西外墙 | 9.67 | 0.27 | 20 | 31.0 | 1.0 | 81.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.01 | 77.9 |
|  | 西外窗 | 0.90 | 1.52 | 20 | 31.0 | 1.0 | 42.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.01 | 40.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 3012[办公-其它] | 屋顶 | 4.36 | 0.34 | 20 | 31.0 | 1.0 | 45.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.8 | 0.01 | 46.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20274 |
| 隐现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55287 |