暖通设计说明

设计原始资料分析建筑特点大面积玻璃幕墙人员密度高，流动性强人员作息规律特殊，有寒暑假高大空间多使用功能多样，存在特殊功能区馆内有大量藏书，建筑蓄热性好原始资料分析其他条件地处寒冷地区实行峰谷电价冬季有市政采暖。

空调通风主导风向风速大气压力夏季干球温度34.8℃温度30.9℃SSW2.8m/s99727Pa湿球温度27.0℃冬季干球温度-7.7℃温度-3.6℃ENE2.7 m/s101853Pa相对湿度45%暖通空调系统总体介绍暖通空调系统总体介绍暖通空调系统总体介绍1负荷：空调冷负荷 1983kW，冷负荷指标 98W/m2空调热负荷 1443kW，热负荷指标 71W/m22冷热源：冷源：双工况双螺杆冷水机（514kW×2）+冰蓄冷（745RTH×2）热源：市政热源3水系统：一次泵变流量系统4空调系统：-1F：CAV, FCU+FA1F：VAV, CAV, FCU+FA2F：VAV, FCU+FA3F：VAV4F：VAV (UFAD)5F：VAV, CAV6F：VAV7F：FCU+FA暖通空调设计、特色介绍暖通空调设计、特色负荷计算冷热源设计、空调系统设计、气流组织设计、节能设计、特殊区域通风空调系统设计、暖通空调设计特色介绍、负荷计算特色手算负荷采用谐波反应法冬季负荷按内外区分别计算，相关设计参数参照设计规范选定，对于规范没有的项目，由调查得出，EQUEST负荷模拟参数设置与手算法相同。