电气设计说明

1.根据图书馆的特点，为节约能源、经济运行，本楼工程选用广东顺干式变压器三台。其中630kVA，10/04kV两台，向一二级负荷供电，1250kVA10/0.4kV一台，专供空调负荷。变压器自带强迫通风和温度保护装置。

2高压10kV两路电源同时供电，单母线分段运行，母联开关手动切换。高压柜选用ABBZS1型，带闭锁及联锁装置。一二级负荷低压接线方式同高压侧,三级负荷低压接线为单母线，低压柜选用DOMINO开关柜。低压按照明、空调、动力分别计量。高低压柜均为上进上出方式、落地安装。

3配电干线一般选用ZR-VV-1kV电缆，水平段沿托盘式桥架敷设，竖井内沿梯架垂直明敷。坚井内照明及消防干线采用封闭母线沿墙敷设，消防干线选用耐火电缆在桥架上明敷。照明动力支线一般采用BV-500V导线穿钢管在板内或吊顶内暗敷。

4配电箱在竖井内明装，在其它部位暗装，下皮距地14m灯具开关及插座为奇胜牌，暗装，下皮分别距地14m，0.3m.

5为节约照明用电保护环境，从绿色照明的设计思想出发:阅览室内采用北京四通松下电工有限公司生产的National荧光灯具，配36W细管径灯管，小功耗镇流器及电容无功补偿。计算机房、机读目录厅、光盘检索厅、多媒体阅览室采用机房专用灯，以抑制眩光。书库选用专用书库灯，以增加垂直照度。古籍书库采用滤紫功能灯具。筒灯配双H型节能光源。同声传译译员室等场所采用无级调光开关。

- 6.防雷接地系统

该建筑按二级设防。在屋顶易受雷击的部位装设避雷带，利用结构柱内主筋作引下线，利用建筑物基础作统一的接地装置，要求接地电阻不大于1欧姆，做法详“电”。若达不到加人工接地装置，做法现场定。馆内大于配电系统按三相五线制做好接零保护。